Documento de Licitación Pública Nacional

Para la Adquisición de Obras con Recursos del

Banco Centroamericano de Integración Económica

Una Etapa – Un Sobre

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II-Grupo B

Proceso Nº 39/2022

Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural

Contrato de Préstamo N°2141

Mayo, 2022

Documento Estándar de Adquisiciones

Resumen

Introducción

Modelo de Aviso de Licitación

El modelo adjunto corresponde al aviso que debe utilizar el prestatario para el proceso de licitación de una etapa - un sobre.

Documento de Licitación: Proceso de licitación de un solo sobre

Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección proporciona información para asistir a los oferentes en la preparación de sus ofertas. Se basa en un proceso de licitación de un solo sobre. También ofrece información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección contiene disposiciones que son específicas para cada adquisición y complementan la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III.	Criterios de Evaluación

En esta sección se detallan los criterios que se emplean para determinar cuál es la oferta más conveniente.

Sección IV.	Formularios de Licitación

Esta sección contiene los formularios necesarios para la presentación de la oferta, la Lista de Cantidades o el Calendario de Actividades que el oferente debe completar y presentar como parte de su oferta.

Sección V.	Especificaciones Técnicas

Esta Sección contiene especificaciones claras y precisas a fin de que los oferentes puedan cumplir de manera realista y competitiva las condiciones establecidas por el Contratante sin tener que incluir en sus ofertas objeciones ni condicionantes.

Sección VI.	Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC), contienen las cláusulas generales que han de aplicarse en todos los contratos. El texto de las cláusulas de esta Sección no podrá modificarse.

Condiciones Particulares del Contrato (CPC), contienen disposiciones propias para el contrato. El contenido de esta Sección modifica o complementa las Condiciones Generales y deberá ser preparado por el Contratante.

Formularios de Contrato, contiene la Carta de Aceptación y otros formularios pertinentes.

Introducción

Aviso de Licitación

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II-Grupo B

Nº 39-2022

Una Etapa – Un Sobre

Fecha: 16 de mayo de 2022

- FUENTE DE RECURSOS

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II – Grupo B, en el marco del Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural, Contrato de Préstamo N°2141.

- ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

  - Antecedentes del Contratante: El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) fue creado en 1990 mediante Decreto Ejecutivo N° 59-90, con el propósito de construir obras de infraestructura de emergencia en el país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha ratificado en su competencia al FISE como el actor principal del Estado en el sector agua y saneamiento rural, para el cumplimiento de las metas nacionales y sectoriales, sobre el abastecimiento de agua y saneamiento adecuado en las áreas rurales del país.

  - El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual invita empresas constructoras a presentar en un sobre cerrado la oferta para la contratación requerida.

  - El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-52/2020 y PRE-40/2021) que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org

- PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

  - Objetivo general de la obra a contratar:

La construcción de proyectos de mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componen de saneamiento, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos para los proyectos:

- 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía

- 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia

- 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz - San Cristóbal.

  - El contratante pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas.

Dicha información estará disponible sin costo alguno:

- Para descarga en el sitio web: www.nicaraguacompra.gob.ni

- Físicamente en: En la División de Adquisiciones, del Fondo de Inversión Social de Emergencia, a partir del día 16 de mayo de 2022 , en horario de  8:00 am a 4:30 pm, de lunes a viernes, o se podrá solicitar al correo electrónico: ARobelo@fise.gob.ni ,  con atención a: Hortencia Aracely Robelo Somarriba, con copia a: BSMendoza@fise.gob.ni; CJCaceres@fise.gob.ni .

  - Las ofertas se deben enviar al domicilio: de la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Managua, Nicaragua a más tardar el 23 de junio de 2022 hasta las 11:00 a.m..

No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías.

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio indicado.

  - Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Garantía tipo Bancaria de Mantenimiento de la Oferta, con Vigencia: 210 (doscientos diez días calendario), contados a partir del día de recepción de oferta según la tabla siguiente:

Monto y moneda de la Garantía bancaria de Mantenimiento de la Oferta:

| Lote N° | Nombre del Proyecto | Monto y moneda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía | US$ 5,000.00 |  |
| 2 | 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia | US$ 4,000.00 |  |
| 3 | 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz, San Cristóbal |  | US$ 3,500.00 |

  - El domicilio mencionado más arriba es: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Managua, Nicaragua en la el División de Adquisiciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia.

Hortencia Aracely Robelo Somarriba

Directora de la División de Adquisiciones

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)

De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este.

Managua, Nicaragua.

Documento Base de Licitación Pública Nacional

Para la Adquisición de Obras con Recursos del

Banco Centroamericano de Integración Económica

Una Etapa – Un Sobre

Contratación de:

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II-Grupo B

Proceso LPN Nº 39/2022

Operación: 	Contrato de Préstamo N°2141

Título del contrato: 		Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural Proceso No.: 	                        LPN 39-2022

Contratante: 	Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)

País: 				Nicaragua

mayo, 2022

DOCUMENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES PARA OBRAS

Índice General

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN	7

Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)	7

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	35

Sección III. Criterios de Evaluación	44

Sección IV. Formularios de Licitación	53

SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS	83

Sección V. Especificaciones Técnicas	83

TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES	502

Sección VI. Modelo de Contrato	503

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

Índice

A.	Generalidades	11

1. Definiciones	11

2. Alcance	11

3. Fuente de los fondos	11

4. Prácticas Prohibidas	11

5. Oferentes elegibles.	13

6. Disposiciones para los oferentes	15

B.	Documentos de Licitación	16

7.  Secciones del DBL	16

8. Aclaraciones sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicación	16

9. Modificación del DBL	17

C.	Preparación de las Ofertas	17

10. Costo de participación en la Licitación	17

11. Idioma de la Oferta	17

12. Documentos que conforman la Oferta	18

13. Carta de presentación de la Oferta y formularios	18

14. Ofertas alternativas	19

15. Precios de la oferta	19

16. Ajuste de Precios	19

17. Monedas de la Oferta y de pago	19

18. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente	19

19. Documentos que componen la Propuesta Técnica	20

20. Sub contratación	20

21. Período de validez de las Ofertas	20

22. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato	21

D.	Presentación y apertura de las Ofertas	23

23. Formato de la Oferta	24

24. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas	24

25. Plazo para la Presentación de las Ofertas	25

26. Ofertas Tardías	25

27. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	26

28. Recepción y Apertura de las Ofertas	26

E.	Evaluación y comparación de las Ofertas	27

29. Confidencialidad	27

30. Aclaración de las Ofertas	28

31. Desviaciones, reservas u omisiones	28

32.  Determinación de cumplimiento de ofertas	29

33. Inconformidades no significativas	30

34. Corrección de errores aritméticos	30

35. Evaluación de las Ofertas	31

36. Comparación de las Ofertas	31

37. Ofertas Anormalmente Bajas	32

38. Calificación del oferente	32

39. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas	32

40. Notificación  de Intención  de Adjudicar  el Contrato	32

41. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición	33

F.	Adjudicación de la Licitación	34

42. Criterios de adjudicación	34

43. Garantías	35

44. Firma del contrato	35

45. Conciliador	36

# Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

| # Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| 1. Definiciones | 1.1 | Salvo donde se establece de otra forma en los Datos de la Licitación (DDL) las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Sección VI |
| 2. Alcance | 2.1 | Alcance de la Licitación El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas para la construcción de las obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras. |
| 3. Fuente de los fondos | - 3.1 | - El Prestatario/Beneficiario ha recibido o ha solicitado financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. |
|  | - 3.2 | - Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar obras podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Contratante |
| 4. Prácticas Prohibidas | - 4.1 | El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: - Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. - Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida. c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de denuncia disponible para el BCIE todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: - Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. - Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. - Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero, o para evadir una obligación a favor de otra parte. - Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. - Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación o evitar que siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación. El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación establecido en el párrafo anterior se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del Banco Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o varias de las acciones y/o recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas: - Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes, - Emisión de una amonestación por escrito. - Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. - Suspensión de desembolsos. - Desobligación de recursos. - Solicitar el pago anticipado de los recursos. - Cancelar el negocio o la relación contractual. - Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren - Solicitud de garantías adicionales. - Ejecución de fianzas o garantías. - Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas Las acciones y/o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio. El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. - Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido. |
| 5. Oferentes elegibles. | 5.1 | Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los bienes y servicios conexos que provean podrán ser originarios de países miembros y no miembros del Banco. Será restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en los DDL. |
|  | 5.2 | Los países miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, China (Taiwán), Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea |
|  | 5.3 | No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: - Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. - Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. - Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. |
|  | 5.4 | Los oferentes al igual que bienes suministrados en virtud del contrato no serán elegibles cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona o entidad en ese país. |
|  | 5.5 | No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE las siguientes personas: - En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario, su organismo ejecutor o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra persona que represente o actúe en nombre del Prestatario/Beneficiario hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y que participe directa o indirectamente en: - La preparación de las especificaciones técnicas o una actividad equivalente; - El proceso de licitación del contrato; o - La supervisión del contrato, Esta prohibición no aplicará cuando: - Las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos (2) años antes de la publicación de la licitación. - Los costos involucrados sean acordes con el mercado y que; - El conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de selección y de la ejecución del contrato - En las licitaciones de bienes, obras o servicios: Todo oferente (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) contratada por el Prestatario / Beneficiario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. - Todos aquellos que presentan más de una oferta en un proceso de licitación o concurso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta - Cualquier situación adicional de conflicto de interés que se liste en los DDL |
|  | 5.6 | Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como integrante de una APCA) no podrá participar como oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. |
|  | 5.7 | Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. |
|  | 5.8 | Los oferentes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12.1 |
| 6. Disposiciones para los oferentes | 6.1 | Por ser un proceso de alcance nacional no aplican las disposiciones especiales para oferentes originarios de países miembros del Banco. |
| Documentos de Licitación |  |  |
| 7. Secciones del DBL | 7.1 | El Documento de Licitación consta de las seis (06) secciones siguientes: Sección I: Instrucciones a los oferentes (IAO) Sección II: Datos de la licitación (DDL) Sección III: Criterios de evaluación Sección IV: Formularios de la licitación Sección V: Especificaciones Técnicas Sección VI: Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del contrato Estas secciones deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con las IAO 9. |
|  | 7.2 | El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en aviso del proceso |
|  | 7.3 | Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su oferta. |
| 8. Aclaraciones sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicación | 8.1 | Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección que se suministra en los DDL, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en los DDL. Así mismo, el plazo para que el Contratante, responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en los DDL. |
|  | 8.2 | El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. |
|  | 8.3 | El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra. |
|  | 8.4 | Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en los DDL. La reunión de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. La reunión de homologación y/o visita de campo no podrán ser definidas como obligatorias. |
|  | 8.5 | El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes. |
|  | 8.6 | El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo establecido en los DDL |
| 9. Modificación del DBL | 9.1 | Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas. Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las ofertas. |
|  | 9.2 | Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.6 de los DDL. |
| Preparación de las Ofertas |  |  |
| 10. Costo de participación en la Licitación | 10.1 | El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta desde la obtención de las bases. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación. |
| 11. Idioma de la Oferta | 11.1 | La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma oficial del contratante que se indica en los DDL. |
|  | 11.2 | Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma indicado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| 12. Documentos que conforman la Oferta | 12.1 | La oferta debe contener los siguientes documentos: - Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte relacionada con esta oferta. - Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se especifique en los DDL - Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo dispuesto con la IAO 22 - Oferta alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO 14 - Autorización: Confirmación escrita por la que sea autoriza al firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del documento de identificación vigente del signatario de la oferta. - Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; - Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO 18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para ejecutar si se acepta la oferta. - Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1 - Cualquier otro documento exigido en los DDL. |
|  | 12.2 | El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en los DDL. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años. |
| 13. Carta de presentación de la Oferta y formularios | 13.1 | La carta de presentación de la oferta, lista de los formularios y documentos a presentar en la oferta se detallan en el numeral 12.1 de los DDL y la sección IV Formularios, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido salvo lo dispuesto en la IAO 21.5. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información requerida. |
| 14. Ofertas alternativas | 14.1 | Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea de forma individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se permita la presentación de ofertas alternativas. |
| 15. Precios de la oferta | 15.1 | El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en el numeral 2.1 de los DDL, sobre la base de la lista de cantidades valoradas presentada por el oferente. |
|  | 15.2 | El oferente deberá completar los precios unitarios y los precios para todas las partidas de las obras descritas en el formulario de Lista de Cantidades y sus precios unitarios (En caso de contratos basados en precios unitarios) o en el calendario de actividades (para los contratos de suma global). Se considerará que las partidas para las cuales el oferente no ha indicado precios unitarios o precios están cubiertas por los precios indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el Contratante no las pagará por separado. En caso de que el oferente presente una oferta en la cual no ha indicado precios para alguna de las partidas para efectos de evaluación se tomara en cuenta lo indicado las IAO 33.2 |
|  | 15.3 | El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, conforme a lo estipulado en los DDL. |
|  | 15.4 | Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, que se encuentren establecidos 28 días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, se incluirán en los precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente |
| 16. Ajuste de Precios | 16.1 | Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en los DDL. |
|  | 16.2 | En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en los DDL y en la sección III. |
| 17. Monedas de la Oferta y de pago | 17.1 | La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL. Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado. |
| 18. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente | 18.1 | Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto en la IAO 5, los oferentes completarán la Carta de Presentación de la Oferta y sus anexos incluida en la Sección IV, "Formularios de Licitación." Adicionalmente deberá presentar copia simple del acta de constitución del oferente (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el registro público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA se deberá presentar el acta de constitución (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. |
|  | 18.2 | De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de Evaluación, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecución del Contrato, el oferente suministrará la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de Licitación”. |
| 19. Documentos que componen la Propuesta Técnica | 19.1 | El oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, "Formularios de Licitación", con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para completarla |
| 20. Sub contratación | 20.1 | A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no ha previsto ejecutar ninguna parte específica de las obras mediante subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados. |
|  | 20.2 | Los Oferentes podrán proponer la subcontratación de hasta el porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que se especifique en los DDL. Los subcontratistas propuestos deberán estar plenamente calificados para realizar las partes de las obras que se les asigne. La oferta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en los DDL. |
|  | 20.3 | El Oferente no podrá valerse de las calificaciones del subcontratista para solicitar la adjudicación de las Obras, a menos que el Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes especializadas a cargo de este último podrán ser realizadas por subcontratistas denominados en adelante “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las calificaciones del Subcontratista Especializado que proponga el oferente podrán agregarse a las calificaciones del oferente y se indicaran en el TEC-5 |
| 21. Período de validez de las Ofertas | 21.1 | Las ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda oferta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. |
|  | 21.2 | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar por escrito a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. El Contratante hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante podrá pedir a los oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 22, está también se prorrogará por treinta (30) días a partir de la fecha extendida de la validez de la Oferta. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta. Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado de conformidad con las IAO 22. |
|  | 21.3 | Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días después de la fecha de expiración de la validez inicial de la oferta especificada de conformidad con lo indicado en el numeral 20.1 de los DDL, el precio del Contrato se determinará de la siguiente manera: - En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL, - En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes, o En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. |
| 22. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato | 22.1 | - En los DDL se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta o bien una Declaración de Mantenimiento de la Oferta En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su oferta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en los DDL. Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento financiero incondicional a primer requerimiento. En los DDL se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. La garantía deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a opción del oferente: - Una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros o fianzas); - Una carta de crédito irrevocable; - Un cheque de caja o cheque certificado, o - Otra garantía definida en los DDL emitida por una institución de prestigio, Las garantías de mantenimiento de oferta y firma de contrato serán devueltas a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible una vez que el oferente seleccionado firme el contrato y provea la Garantía de Cumplimento de Contrato de conformidad con la IAO 40.1. - En lugar de esta garantía, podrá requerirse que los oferentes presenten una Declaración de Mantenimiento de Oferta, aceptando que podrá quedar imposibilitado de participar en otros procesos que realice el Contratante por un periodo de tiempo definido en los DDL, en caso de retirar sus ofertas durante el periodo de validez de las mismas, en el caso de oferentes que participen como una APCA, lo anterior aplicará a los miembros del APCA. |
|  | 22.2 | En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: - Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del período de validez de las ofertas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período, y acatando la subcláusula 22.2(e) inmediatamente abajo. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su oferta. - Deberá ser una garantía incondicional y a primer requerimiento, a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Contratante mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. - Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora regulada en el país del Contratante. Si la garantía / fianza / otro instrumento financiero es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía. - Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios incluidos en la sección IV. - El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez de las ofertas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. - Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento de un requisito no subsanable. |
|  | 22.3 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de la APCA conforme se consignen en la carta de intención mencionada en las IAO 13 y 23.4 |
|  | 22.4 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si: - El oferente retira su oferta durante el período de validez de la misma, o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las ofertas y garantías; o - El oferente seleccionado: - No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o - No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en el numeral 43.1 de los DDL. |
|  | 22.5 | - Si en los DDL, de conformidad con la IAO 22.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y Si el Oferente retira su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o - Si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 44.2; o - No suministra una Garantía de Ejecución según lo dispuesto en IAO 43.1 El Prestatario puede, cuando así se disponga en la IAO 22.1, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Contratante durante el período que se establezca dicha subcláusula. |
| Presentación y apertura de las Ofertas |  |  |
| 23. Formato de la Oferta | 23.1 | El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la oferta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Además, el oferente presentará el número de copias de la oferta que se indica en los DDL. |
|  | 23.2 | Deberán entregar el original y una copia de cada uno de los sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. Los oferentes deberán marcar como “CONFIDENCIAL EXTERNO” la información incluida en sus Ofertas que revista carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. |
|  | 23.3 | El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita mediante un poder de representación, el cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
|  | 23.4 | En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o en el acuerdo respectivo y en representación legalmente vinculante para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un poder firmado por sus representantes legales. |
|  | 23.5 | Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente si está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus iniciales. |
| 24. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas | 24.1 | Los oferentes deberán entregar la oferta en un sobre cerrado a la atención y la dirección que aparecen en los DDL. Dentro de ese sobre el oferente colocará los siguientes sobres sellados y separados: - En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos que conforman la Oferta, como se describe el numeral 12.1 de los DDL. - En un sobre marcado como “COPIAS”, todas las copias de la Oferta solicitadas. - Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con el numeral 14 de los DDL, y si corresponde: - En un sobre marcado como “ORIGINAL DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa; - En un sobre marcado como “COPIAS DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias de la Oferta alternativa solicitadas. |
|  | 24.2 | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: - Llevar el nombre y la dirección del oferente; - Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la IAO 24.1; - Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el nombre de la licitación; - Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta. |
|  | 24.3 | Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| 25. Plazo para la Presentación de las Ofertas | 25.1 | a. El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. b. Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo para la preparación de ofertas deberá ser de al menos 30 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. |
|  | 25.2 | El Contratante podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. |
|  | 25.3 | Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. En ese caso los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de las mismas. |
| 26. Ofertas Tardías | 26.1 | El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1 (a) de los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora límite será recibida. |
| 27. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas | 27.1 | Siempre que el plazo de presentación de ofertas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la oferta y adjuntando una copia de dicha autorización manifestada en el poder de representación de conformidad al numeral 23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta). Todas las comunicaciones deberán ser: - Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en las IAO 23 y 24 y acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; - Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 25.1 (a) de los DDL. |
|  | 27.2 | Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el numeral 27.1 anterior, serán devueltas a los oferentes sin abrir. |
| 28. Recepción y Apertura de las Ofertas | 28.1 | Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, el Contratante llevará a cabo el acto de recepción y apertura pública de todas las Ofertas recibidas antes el vencimiento del plazo indicado en la dirección, fecha y hora especificadas en el numeral 25.1 (a) de los DDL. El procedimiento a seguir será el siguiente: - Primero se leerán en voz alta los sobres marcados como “Retiro” y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, en caso de no contener dicha autorización se procederá a abrir la oferta respectiva. - Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “Sustitución” y se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - A continuación, se abrirán los sobres marcados como “Modificación” y se leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene modificaciones; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde y Oferta alternativa; la existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Si hubiera ofertas electrónicas, estas deberán ser anunciadas y leídas en conformidad con lo anterior. - Finalmente se procederá a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Contratante y por los oferentes presentes. |
|  | 28.2 | Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean leídos en voz alta se seguirán teniendo en cuenta para la evaluación. Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas deberán consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL. |
|  | 28.3 | El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAO 25.1). |
|  | 28.4 | El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: - El nombre del Oferente y si ha existido un retiro, sustitución o modificación; - El precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde; - Cualquier Oferta alternativa; - La existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, si esta se requería. |
|  | 28.5 | Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los oferentes. |
| Evaluación y comparación de las Ofertas |  |  |
| 29. Confidencialidad | 29.1 | No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso de licitación, información relacionada con la evaluación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que la información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los oferentes, de conformidad con la IAO 40 Las comunicaciones del proceso se deberán llevar a cabo únicamente por medio de los canales establecidos en el numeral 8.6 de los DDL. Después de la apertura de ofertas, ninguna información referente a su revisión, examen, explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación, podrá ser revelada a personas no oficialmente involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la adjudicación del contrato. |
|  | 29.2 | Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Contratante, en cuanto a la evaluación, comparación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. |
|  | 29.3 | No obstante lo dispuesto en la IAO 29.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitación deberá hacerlo por escrito. |
| 30. Aclaración de las Ofertas | 30.1 | Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las ofertas hasta la calificación de los oferentes, el Contratante, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante, en la evaluación de conformidad con la IAO 34. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, se evaluará dicha oferta con la información disponible y podrá ser rechazada. |
|  | 30.2 | El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Contratante será establecido en los DDL. |
| 31. Desviaciones, reservas u omisiones | 31.1 | Para la evaluación de las ofertas, se aplican las siguientes definiciones: - Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación - Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la oferta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la oferta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación. - Desviación: Se refiere a que se aleja de los requisitos especificados en el documento de licitación; - Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el documento de licitación; - Omisión: Se refiere a la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o la documentación requerida en el documento de licitación. |
| 32. Determinación de cumplimiento de ofertas | 32.1 | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAO 12.1 |
|  | 32.2 | Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. Error, desviación, reserva u omisión significativo: Es aquel que - Si es aceptada: - Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o - Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o - Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. |
|  | 32.3 | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de conformidad con la IAO 19, en particular, con el fin de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección III “Criterios de Evaluación”, se han cumplido sin desviaciones, reservas y omisiones significativas. |
|  | 32.4 | Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del documento de licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación. |
| 33. Inconformidades no significativas | 33.1 | Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta podrá ser rechazada. |
|  | 33.2 | Toda partida no completada por el oferente en la Lista de Precios, únicamente para efectos de evaluación se presumirá no incluida en la Oferta. Siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación a pesar de esta omisión, el precio promedio de las partidas cotizadas en ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación se sumará al Precio de la Oferta incompleta y el costo total equivalente de la Oferta así determinada se utilizará para la comparación de precios. |
| 34. Corrección de errores aritméticos | 34.1 | Si la oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: - Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Contratante, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; - Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y - Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). |
|  | 34.2 | El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| 35. Evaluación de las Ofertas | 35.1 | Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Contratante, se basará en el contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección III, sin errores, desviaciones, reserva, ni omisiones significativas. El Contratante determinará cual es la oferta más conveniente, la cual debe reunir los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que: - Se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y - Tiene el costo evaluado más bajo |
|  | 35.2 | Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo siguiente: - El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o Calendario de Actividades (contratos por suma global) e incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por Administración, cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; - El ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la IAO 34.1; - El ajuste de precios por inconformidades no significativas, según se establece en la IAO 33.2; y - Los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | 35.3 | En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato |
|  | 35.4 | Si el documento de licitación permite que los oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de contratos se especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación. |
| 36. Comparación de las Ofertas | 36.1 | El Contratante, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica |
| 37. Ofertas Anormalmente Bajas | 37.1 | Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. |
|  | 37.2 | En caso de detectar lo que podría constituir una oferta anormalmente baja, el Contratante pedirá al oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. |
|  | 37.3 | Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. |
| 38. Calificación del oferente | 38.1 | El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección III Criterios de Evaluación y la información presentada por el oferente de conformidad con la sección IV Formularios de la Licitación, realizará la evaluación de las ofertas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y determinará cual es la oferta más conveniente. La determinación se basará en el examen de los documentos presentados por el oferente para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluación del oferente no se tendrá en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas, subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados, detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra empresa distinta del oferente. |
|  |  | Una confirmación de las calificaciones del oferente con la oferta más conveniente será condición previa para la adjudicación del Contrato, en caso de no confirmarse dichas calificaciones motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, si el Oferente que presentó la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| 39. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas | 39.1 | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las ofertas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido. |
| 40. Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato | 40.1 | El Contratante transmitirá a cada oferente, la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La Notificación de la Intención de Adjudicar deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - El nombre y la dirección del oferente que presentó la Oferta seleccionada; - El precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y los precios de sus Ofertas leídos en voz alta y evaluados; - Una declaración de las razones por las cuales no se seleccionó la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la notificación, a menos que en la información mencionada en el inciso (c) se incluyan dichas razones; - La fecha de vencimiento del periodo para presentar protestas y las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones del acto de selección o presentar una protesta. |
| 41. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición | 41.1 | El plazo para presentar protestas ante resultados de la evaluación de los antecedentes, de la oferta técnica y económica una vez que estos sean notificados a los oferentes deberá ser de diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil posterior a la notificación de la intención de adjudicación del contrato. Este plazo no aplicará cuando solo se presente una Oferta y cuando el proceso se realice en una situación de emergencia reconocida por el BCIE, en cuyo caso se indicará en los DDL. |
|  | 41.2 | Las protestas que formulen los oferentes podrán ser únicamente ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos de la evaluación de su oferta. Toda protesta que se presente deberá: - Ser presentada por el representante del oferente - Identificar la acción de adquisiciones por la cual se reclama. - Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que la respaldan incluyendo las referencias a las políticas de adquisiciones del BCIE que se considera que han sido incumplida. - Indicar y adjuntar toda la información requerida para evidenciar la cronología del reclamo. |
|  | 41.3 | Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las direcciones indicadas en los DDL. |
|  | 41.4 | El Contratante resolverá las protestas en el plazo que se especifica en los DDL. |
|  | 41.5 | El Contratante, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la protesta. En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las ofertas, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaración de mantenimiento de oferta según corresponda |
|  | 41.6 | El Contratante deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación. El Contratante deberá actuar con diligencia para la solución de protestas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación. |
| Adjudicación de la Licitación |  |  |
| 42. Criterios de adjudicación | 42.1 | Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO 35.1 y 38 |
|  | 42.2 | Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - Nombre y la dirección del Contratante; - Nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - Nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de apertura; - Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance. |
|  | 42.3 | La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del contratante o en el boletín oficial. |
| 43. Garantías | 43.1 | El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, de conformidad con el Clausula 24.1 de las CPC. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y hacer efectivas las medidas establecidas en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaración de Mantenimiento de Oferta según sea el caso. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. |
|  | 43.2 | Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los DDL. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, que sea incondicional y a primer requerimiento, emitido por instituciones financieras o aseguradoras reguladas y aceptable en el país del Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una garantía / fianza /otro instrumento financiero deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal |
|  | 43.3 | Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en la subcláusula 55.3 de las CGC y CPC |
| 44. Firma del contrato | 44.1 | Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al Contratante los documentos señalados en los DDL. |
|  | 44.2 | A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación y recepción del contrato, el oferente deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. El Contratante definirá en los DDL el procedimiento para la firma del contrato. |
| 45. Conciliador | 45.1 | El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC). |

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso, los cuales complementarán o enmendarán las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las disposiciones contenidas en estos DDL prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| Ref. de las IAO | Datos de la Licitación |
| --- | --- |
| A. Generalidades |  |
| 1.1 | Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las CGC |
| 2.1 | Nombre del Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) Número de identificación de la licitación: 39-2022 Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar: Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II – Grupo B La construcción de proyectos de mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componen de saneamiento, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos para los proyectos: - 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía - 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia - 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz - San Cristóbal. La duración de cada proyecto se estima en: Trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, contabilizados a partir de orden de inicio. |
| 5.1 | La licitación no está restringida a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar |
| 5.6 | El número máximo de integrantes del APCA, es 3 |
| B. Documento de Licitación |  |
| 8.1 | Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán dirigirse a: Atención: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Domicilio: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este Oficina: División de Adquisiciones Ciudad: Managua País: Nicaragua Teléfono: +505 22781664 Ext. 1113 Dirección de correos electrónicos: ARobelo@fise.gob.ni, BSMendoza@fise.gob.ni cjcaceres@fise.gob.ni Página web: www.nicaraguacompra.gob.ni El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: - Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 08 de junio de 2022. - El Contratante responderá las consultas de los oferentes para la preparación de sus ofertas a más tardar el 13 de junio de 2022. |
| 8.4 | - Se realizará reunión de homologación, la cual será de carácter no obligatorio. El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: Fecha: martes, 07 de junio de 2022 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Oficina de Adquisiciones - Se efectuará la visita al lugar donde se desarrollarán las obras, organizada por el Contratante, la cual será de no obligatorio. El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuación: - Para el Lote #1: - Proyecto 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía Fecha : 02 de junio del 2022 Hora : 9:00 a.m. Lugar : Alcaldía Municipal de El Realejo Nombre del Coordinador de la actividad Lote 1: William Jose Bolaños Briseño - Para el Lote #2: Proyecto 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Fecha : 01 de junio del 2022 Hora : 10:00 a.m. Lugar : Alcaldía Municipal de Cinco Pino Nombre del Coordinador de la actividad Lote 2: Maria Esther Medina Membreño - Para el Lote #3: Proyecto19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz - San Cristóbal. Fecha : 02 de junio del 2022 Hora : 02:00 p.m. Lugar : Alcaldía Municipal de Chinandega Nombre del Coordinador de la actividad Lote 3: William Jose Bolaños Briseño |
| 8.6 | La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento Base realizadas durante el período de preparación de ofertas se realizará mediante: - Publicación en el portal web www.nicaraguacompra.gob.ni - Otros: correos electrónicos a todos los oferentes participantes con copia a: ARobelo@fise.gob.ni; BSMendoza@fise.gob.ni; CJCaceres@fise.gob.ni |
| C. Preparación de las Ofertas |  |
| 11.1 | El idioma en que se debe redactar la Oferta es: Español |
| 11.2 | Documentos de soporte y cualquier otro material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que sean acompañados de una traducción fidedigna al idioma Español |
| 12.1 (b) | El siguiente formulario se presentará con la Oferta: ECO-1 Lista de Cantidades con especificación de Precios Unitarios (Monto en dólares, separado por proyecto). |
| 12.1 (i) | El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta: - Copia Simple del Acta de Constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de propuestas presentadas por APCA, el acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. (Notariada). SOLO APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS. - Copia Simple del Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (Notariado, apostillado en caso de Notariado en el extranjero). SOLO APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS. - Copia de cédula de identidad o documento oficial de identificación vigente, de quien suscribe la propuesta - Documento para soporte para la experiencia general y especifica: - Actas de recepción final de Proyectos. - Documento de soporte para la experiencia general y específica del personal clave. - Actas de recepción final de proyectos. - Constancias - Finiquitos de trabajo, consultoría en proyecto de agua y Saneamiento y/o Agua, del componente social (Social). - Para los equipos el soporte que deben de presentar es: - Si son equipos propios, deben de presentar, copia de circulación copia de factura, documento notariado dando fe que el equipo es personal. (al menos uno de los documentos mencionados). - Si los equipos son alquilados, presentar una constancia de alquiler, que demuestre que están a disposición del proyecto. |
| 12.2 | Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: a. Información financiera para los períodos enero – diciembre correspondiente a los años 2017,2018, 2019, 2020. b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2018, 2019, 2020. - Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 - Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 |
| 14.1 | No se permite la presentación de ofertas alternativas |
| 15.3 | El contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. *El Impuesto al Valor Agregado (IVA 15%) será exonerado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Ley No. 562 Código Tributario de la República de Nicaragua, y sus Reformas Incorporadas en la Ley No. 598 “Ley de Reforma a la Ley 562 Código Tributario” de la República de Nicaragua. El Contratante extenderá un Certificado de Crédito Tributario (CCT)-franquicia, para exonera el IVA por cada factura y/o avalúo de avance de obras. El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. |
| 16.1 | Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. |
| 16.2 | Las ofertas podrán presentarse por Lote de la siguiente manera: Lote N°; Nombre del Proyecto. 1; 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía. 2; 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia. 3; 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz, San Cristóbal. En el formulario CC-1 se debe Indicar el número y detalle de los Lotes en los cuales muestre su intención de participar. |
| 17.1 | - El oferente deberá presentar su oferta económica en: dólares y presentar el detalle de la misma de acuerdo con el formulario ECO-1 - La moneda de pago del contrato será: Se pagará el valor del Contrato, menos el impuesto directo de retenciones sobre la renta (IR), en moneda córdobas equivalentes a dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua a la fecha de emisión de cada cheque respectivo. |
| 20.1 | En este momento el Contratante No ha provisto ejecutar determinadas partes específicas de las Obras mediante subcontratistas seleccionados previamente. |
| 20.2 | Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de subcontratación es de 20 % del monto total del contrato o el 20 % del volumen de obras. |
| 20.3 | No Aplica |
| 21.1 | El plazo de validez de la oferta será de (180) Ciento ochenta días calendario, contados después de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido. |
| 21.3 (a) | El precio de la Oferta se ajustará por el siguiente factor: El precio de la Oferta se ajustará por el siguiente factor: Variación del Índice de Precios del Consumidor de Estados Unidos de América, publicado en la página oficial del U.S. Bureau of Labor Statistics disponible en https://www.bls.gov/cpi/ Para efectos de cálculo la variación será la existente entre los 56 días después de la fecha de vencimiento de la validez de la oferta y la fecha de la firma de contrato. |
| 22.1 | - Por cada Lote ofertado, deberán presentar una Garantía tipo bancaria de Mantenimiento de la oferta y Firma de Contrato la que será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y tendrá las siguientes características: - Tipo de Garantía aceptable: Garantía Bancaria - Vigencia: 210 (doscientos diez días calendario), contados a partir del día de recepción de oferta. - La Garantía deberá estar a favor de: Fondo de Inversión Social de Emergencia - Monto y moneda de la Garantía bancaria de Mantenimiento de la Oferta: será en dólares americano, según la tabla siguiente: Monto y moneda de la Garantía bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato: Lote N°; Nombre del Proyecto; Monto y moneda. 1; 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía; US$ 5,000.00. 2; 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia; US$ 4,000.00. 3; 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz, San Cristóbal; US$ 3,500.00. |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |  |
| 23.1 | El oferente deberá presentar el siguiente número de copias: una (1) copia en dispositivo digital. |
| 24.1 | Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) es: Atención: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Dirección: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este. Oficina: División de Adquisiciones Ciudad: Managua País: Nicaragua |
| 25.1 | a. Las ofertas deberán recibirse a más tardar el 23 de junio del 2022, hasta las 11:00 a.m. en la dirección detallada en el aviso de la Licitación. b. El plazo de la preparación de la oferta será de treinta y ocho (38) días calendario. iniciando el día 17 de mayo del año 2022. |
| 25.3 | Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica. |
| 28.2 | La Carta de la Oferta y todas las páginas de la Lista de Cantidades o Lista de Actividades con sus precios deberán estar firmadas con las iniciales de 3 (Tres) representantes del Contratante que realizan la apertura de las Ofertas. |
| E. Evaluación y comparación de las Ofertas |  |
| 30.2 | El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Contratante será de al menos tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la solicitud. |
| 41.1 | El proceso se realiza en una situación de emergencia reconocida por el BCIE: (Si)___, (No) X |
| 41.3 | Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: A la atención de: Hortencia Aracely Robelo Somarriba Título / posición: Licenciada /Directora División de Adquisiciones Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) Dirección de correo electrónico: ARobelo@fise.gob.ni; con copia a: BSMendoza@fise.gob.ni; CJCaceres@fise.gob.ni . Dirección física: De la Iglesia San Agustín, 1 cuadra al Oeste, 10 varas al Sur. Altamira D´Este. |
| 41.4 | Toda protesta deberá ser resuelta por el Contratante y ser comunicada al oferente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción protesta. |
| F. Adjudicación de la Licitación |  |
| 43.2 | Se pagará anticipo de acuerdo a la solicitud del oferente. En caso de requerir Anticipo o no, el Contratista deberá manifestarlo en una comunicación oficial dentro del plazo indicado en el numeral 44.1 de esta sección. El anticipo por otorgar será por un monto máximo del 30 por ciento del precio del contrato, previo a la presentación de una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del monto otorgado, con una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la Orden de Inicio. Esta garantía deberá ser tipo “Bancaria” de fácil ejecución que sea incondicional y a primer requerimiento y emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). La Garantía de Anticipo debe permanecer vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente. En caso que se requiera prorrogar, se podrá emitir por el monto pendiente de amortizar. |
| 44.1 | Documentos a presentar posterior a la adjudicación - Formularios actualizados acordados con el contratante: - Formulario TEC-4: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra - Formulario TEC-5: Subcontratistas Previstos (Cuando aplique) - Formulario TEC–6: Organización del lugar de las obras - Formulario TEC–7: Métodos constructivos de actividades clave - Formulario TEC–8: Programa de movilización - Acta de Constitución notariada de la formalización del APCA (En caso de oferta presentada por un APCA) - Poder de representación debidamente apostillado (Si aplica) y debidamente registrado ante el Registro Público Correspondiente. - Carta de Requerimiento o Renuncia de anticipo, en caso de requerir, deberá indicar el porcentaje que solicitará, el cual no deberá ser mayor al 30%. - Otros documentos que requiera la legislación nacional (vigentes) - Copia de Cédula RUC - Licencia de Operación y su actualización emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) - Solvencia fiscal - Solvencia Municipal - Certificado de Proveedor del Estado - Seguros y Garantía de Ejecución/Cumplimiento de conformidad con lo indicado en el numeral 43.1. Los documentos anteriores deberán presentarse al menos 15 días hábiles posteriores a la adjudicación. |
| 44.2 | El procedimiento para seguir para la firma del contrato es: Una vez notificados los resultados de la Evaluación Económica, y transcurrido el plazo de presentación de protestas y/o haber resuelto las protestas presentadas de manera definitiva, la máxima autoridad de la institución procederá a emitir Resolución de adjudicación. Posteriormente, se llamará al Adjudicado para que se presente en un plazo máximo de 15 días hábiles para firma del contrato, previa presentación de documentos conforme lo indicado en el numeral 44.1. numeral 4 |
| 45.1 | Solución de Conflicto: El Contratante designa que todo conflicto o desacuerdo derivada de la relación contractual oficializada por el contratante será sometido al Centro de Arbitraje de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de dicho Centro. El lugar del arbitraje será en las instalaciones de dicho centro, ante un tribunal arbitral constituido por un (01) Árbitro, elegido por el Centro de Arbitraje mencionado, quien decidirá conforme a derecho. |

Sección III. Criterios de Evaluación

- Evaluación de Antecedentes de Oferentes

El oferente presentará incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten sus antecedentes para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica.

| Criterio 1: Autorización para presentar la oferta y capacidad para obligarse y contratar |  |
| --- | --- |
| Evaluación | Evidencia Presentada |
| Cumple / No Cumple | - Carta original de confirmación de participación y presentación de la oferta, debidamente firmada por el representante legal del oferente. (CC-1, No Subsanable) Los anexos 1, 2 y 3 de esta carta serán subsanables |
| Cumple / No Cumple / No Aplica | - Formulario CC-6: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. Documento No Subsanable |
| Cumple / No Cumple | - Acta de constitución y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitución debidamente registrado en el Registro Público competente de cada uno de los miembros del APCA. (Subsanable) |
| Cumple / No Cumple | - Copia simple del poder de representación de quien suscribe la oferta, emitido mediante Escritura Notariada de autorización para representación legal del oferente (No Subsanable) En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder de representación de quien firma el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (No Subsanable). |
| Cumple / No Cumple | - Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la oferta. (Subsanable) |
| Cumple / No Cumple / No Aplica | - Formulario CC-2: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (No Subsanable) (En caso de ofertas presentadas por una APCA) |

| Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - El Oferente: - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tienen relación alguna, ni se han visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; - No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; - No se encuentra en interdicción judicial; - No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. - No tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 Declaración Notarial |
| 2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos en: - Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM) - Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC) - Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE - Oficina para la aplicación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles) | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 y búsqueda en las listas de inhabilitados, sancionados o declarados inelegibles en el BCIE y las organizaciones reconocidas por el BCIE |
| 3. El oferente no tiene sanción vigente por incumplimiento de una Declaración de mantenimiento de ofertas, y no tener antecedentes de incumplimiento de contratos atribuibles al contratista en los últimos 10 años | Cumple / No Cumple | Formulario CC-1 y CC-4 Declaración Notarial |

- Calificaciones del Oferente

| Criterio 1: Historial de incumplimientos de contratos y litigios En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Requisito | Documentación requerida |
| - El oferente no ha incurrido en incumplimiento de contrato de ejecución de obras atribuible al contratista en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| - El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del contratista, relacionados a la ejecución de contratos de obras, en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| 1.3 El Oferente, no se le ha suspendido o terminado contratos de obra civil ni se le ha cobrado garantías de cumplimiento, por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguarda ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en los últimos 5 años (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). | Cumple / No Cumple | Formulario CC-7 |

Para efectos de evaluación se considerará incumplimiento del contrato atribuible al contratista cuando el incumplimiento implicó la terminación del Contrato y se dio alguno de los siguientes escenarios:

- El Contratista no impugnó el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente, o

- Si se impugnó el incumplimiento, pero existe una resolución definitiva en contra del Contratista.

Adicionalmente se considerará lo siguiente:

- No se considerará como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solución de controversias.

- El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a controversias o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya solución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el oferente tuviera a su disposición.

| Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - Indicadores financieros En caso de ofertas presentada por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA debe cumplir los requisitos. |  |  |
| Presentación de estados financieros auditados | Cumple / No Cumple | Estados financieros auditados con todas sus notas. |
| Coeficiente medio de Liquidez Igual o mayor a 1: Dónde: CL = AC/ PC CL= Coeficiente medio de Liquidez AC = Promedio del activo a corto plazo PC = Promedio del Pasivo a corto plazo | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-1 con sus respectivos anexos |
| Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 0.70: Dónde: CE = TP/ TA CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo TA = Promedio del total del activo | Cumple / No Cumple |  |
| - Capacidad financiera: - Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. |  |  |
| Capital de trabajo del último año evaluado descontando anticipos contractuales y descontando los valores producto de suponer que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del oferente Mayor o igual a (*): - Para el Lote# 1: US$ 164,000.00 (Ciento sesenta y cuatro mil dólares americanos) - Para el Lote# 2: US$ 130,000.00 (Ciento treinta mil dólares americanos) - Para el Lote# 2: US$ 114,000.00 (Ciento catorce mil dólares americanos) Dónde: CT = AC+LC - PC AC: Activo circulante PC: Pasivo Circulante LC: Monto disponible en líneas de crédito emitidas por instituciones bancarias o proveedores | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-3 con sus respectivos anexos |

Para efecto de dicha evaluación, un oferente podrá aplicar a varios lotes; sin embargo, por cada lote evaluado se irá disminuyendo el monto disponible del capital de trabajo necesario para aplicar a otros Lotes y/o procesos que se estén desarrollando en paralelo.

| Criterio 3: Antecedentes de contratación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| Facturación anual media (**) igual o mayor que - Para el Lote# 1: US$ 300,000.00 (Trescientos mil dólares americanos) - Para el Lote# 2: US$ 238,000.00 (Doscientos treinta y ocho mil dólares americanos) - Para el Lote# 2: US$ 208,000.00 (Doscientos ocho mil dólares americanos) Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-2 con sus respectivos anexos |

Para efecto de dicha evaluación, un oferente podrá aplicar a varios lotes, sin embargo, por cada lote evaluado se irá disminuyendo el monto disponible de la facturación anual media necesaria para aplicar a otros Lotes y/o procesos que se estén desarrollando en paralelo.

| Criterio 4: Experiencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| Experiencia general mínima en: Experiencia general mínima de 5 proyectos de Construcción de Obras Civiles Horizontales y/o Verticales, y/o Sistemas de Agua y Saneamiento , ejecutadas en cualquiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-1 con sus respectivos anexos |
| Experiencia especifica mínima en: Experiencia especifica mínima de 2 proyectos de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento, ejecutadas en cualquiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-2 con sus respectivos anexos |

Aquellas empresas que tengan contrato/s vigentes con FISE, podrán ser adjudicados, si el contrato o los contratos vigentes que tengan al momento de la evaluación, presentan al menos el 70% de avance financiero, (Se le podrán adjudicar un máximo de 03 (tres contratos).

En caso que presente proyecto/s con avance financiero menor al 70%, se podrán adjudicar un número de proyecto/s que, sumados a los proyectos en ejecución, totalicen un máximo de tres proyectos.

NOTA: El número máximo de proyecto que se puede adjudicar aun oferente: son 03 (tres)

- Conformidad de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluación de las ofertas técnicas serán:

| Criterios de Evaluación | Puntaje Máximo |
| --- | --- |
| - Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1 y TEC-2) | Cumple / No Cumple |
| - Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-3) | Cumple / No Cumple |

El oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica.

| Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Cargo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | Ingeniero Residente | Educación | Titulado en Ingeniería Civil ó Arquitectura. | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-1 y TEC-2 con su respaldo correspondiente |
|  |  | Experiencia General | Tres (3) proyectos de Obras Civiles. En el cargo de Ingeniero, Residente y/o Supervisor. | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Experiencia Especifica | Dos (2) proyectos de Agua y Saneamiento / Agua / Saneamiento (excepto letrinas). En el cargo de Ingeniero Residente y/o Supervisor | Cumple / No Cumple |  |
| 2 | Facilitador Social Individual | Educación | Profesional, o Egresado de carreras de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Desarrollo Rural, Economía Agrícola, Psicología y/o de Ciencias Sociales, Ambientales, Jurídicas, Económicas, de la Administración, Agrarias, Forestales, de la Educación (Incluida la informática Educativa), de la comunicación (Periodismo, Comunicación, Comunicación Social, Relaciones Públicas), Ciencias de la Ingeniería y Arquitectura. | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-1 y TEC-2 con su respaldo correspondiente |
|  |  | Experiencia General | Tres (3) proyectos en acompañamiento social y/o comunitario. | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Experiencia Especifica | Dos (2) proyectos en acompañamiento social y/o comunitario en agua y /o saneamiento . | Cumple / No Cumple |  |

Este es el personal clave mínimo para cada proyecto. En caso de ofertar varios lotes, se deberá proponer distintos profesionales para cada lote ofertado, y estar 100% disponible

| Criterio 2: Equipos para construcción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Equipo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | Mezcladora | Cantidad mínima requerida | Dos (2) Unidades | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 y su respaldo correspondiente |
|  |  | Capacidad | 2 Sacos | Cumple / No Cumple |  |
| 2 | Bomba de Prueba Hidrostática | Cantidad mínima requerida | Una (1) Unidad | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Capacidad | 200 PSI | Cumple / No Cumple |  |
| 3 | Vibro compactadora Manual | Cantidad Mínima Requerida | Dos (2) Unidades | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Capacidad | 4HP de Potencia | Cumple / No Cumple |  |

Este es el listado mínimo de equipo para cada proyecto. En caso de ofertar varios lotes, se deberá proponer distintos equipos para cada lote ofertado y estén 100% disponible

Información adicional

El contratante, revisará y analizará los formularios TEC-4. TEC-6, TEC-7 y TEC-8, podrá solicitar aclaraciones y/o subsanaciones de los mismos, teniendo en cuenta que como resultado de dicha revisión no se podrá descalificar a ninguno de los oferentes.

- Evaluación Económica

El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios indicados en la Sección IV Formularios, con base a estos formularios, el Contratante evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos de antecedentes del oferente de la oferta técnica.

- Aquellas empresas que tengan contrato/s vigentes con FISE, podrán ser adjudicados, si el contrato o los contratos vigentes que tengan al momento de la evaluación, presentan al menos el 70% de avance financiero, (Se le podrán adjudicar un máximo de 03 (tres contratos).

- En caso que presente proyecto/s con avance financiero menor al 70%, se podrán adjudicar un número de proyecto/s que, sumados a los proyectos en ejecución, totalicen un máximo de tres proyectos.

- El número máximo de proyecto que se puede adjudicar aun oferente: son 03 (tres)

- De presentarse casos en que un mismo contratista, es el precio evaluado como el más conveniente en más de los contratos/Proyectos, que según las condiciones anteriores se les podrá adjudicar, se le solicitará mediante comunicación oficial, nos indique cual es el orden de su preferencia para ser Adjudicado. (Extensivo a otros procesos que se estén desarrollando en paralelo).

Al evaluar las ofertas económicas, el Contratante determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en las IAO 34.

Una vez revisadas las ofertas económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de existir, se ordenarán de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionara la oferta más conveniente.

- Oferta más conveniente

El Contratante recomendará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente, que será aquella que:

- Cumple todos los requisitos relacionados a los antecedentes,

- La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluación

- Presente la oferta económica más baja

- Cumpla con lo establecido en el numeral 6.1 de las IAO.

- No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE

- No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE

Sección IV	. Formularios de Licitación

Antecedentes del Oferente

CC - 1		Carta de Presentación de la Oferta

CC - 2	Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (Aplica en caso de propuestas presentadas por APCA)

CC - 3		Identificación del Oferente

CC - 4		Declaración Notarial

CC – 5		Historial de incumplimientos de contratos y litigios

CC - 6		Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y de Firma de Contrato

CC - 7	Declaración Notarial de desempeño ambiental y social

FIN - 1		Situación Financiera

FIN - 2		Antecedentes de contratación

FIN - 3		Capital de trabajo

EXP - 1	Experiencia General

EXP - 2	Experiencia Específica

Oferta Técnica

TEC - 1	Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

TEC - 2	Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

TEC - 3	Equipo necesario para la ejecución de la obra

TEC - 4	Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

TEC – 5 	Subcontratistas especializados previstos

TEC – 6	Organización del lugar de las obras

TEC – 7 	Métodos constructivos de actividades clave

TEC – 8	Programa de movilización

Oferta Económica

ECO-1	Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

FORMULARIO CC-1

Carta de Presentación de la oferta

Licitación Pública Nacional No.:

Señores: (Nombre del Contratante)

Estimado Señores:

Por medio de la presente, nosotros los abajo firmantes, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación en la que participa)”. Lote No. _______________.

Asimismo, declaramos que:

- Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Presentamos nuestra oferta en adjunto, con un plazo de validez de la oferta de ____ días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido.

- Nuestra oferta económica es por una suma cerrada total de ____________________________ (Escribir la moneda, el monto en números y letras).

Monto para Lote xxx (Escribir la moneda, el monto en números y letras).

Monto para Lote xxx(Escribir la moneda, el monto en números y letras).

- Confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

- Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta y declaramos que:

              - No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante.

              - De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

| Nombre y dirección del Receptor | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| (Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) |  |  |

- Queda entendido que los documentos presentados y toda la información que se anexa en esta oferta, será utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación.

- Entendemos que esta Oferta, junto con sus Anexos 1, 2 y 3 así como con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta Más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

- Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo currículo vitae se adjunta, como potenciales miembros del DAAB:

| Nombre | Dirección |
| --- | --- |
| - ……...... |  |
| - ……….. |  |
| - ……… |  |

Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro de la APCA, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)

En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación.

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.

Nombre de la Empresa o APCA ______________________

Cargo del Firmante ______________________

Nombre y firma del representante legal ______________________

Dirección: _________________________________

Teléfono: __________________________________

Correo Electrónico: __________________________

Número RUC:___________________

Forman Parte de la presenta carta:

Anexo 1: Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

Anexo 2: CC-4 Declaración Notarial

Anexo 3: TEC – 4 Cronograma de ejecución

FORMULARIO CC-2

Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intención de formar una Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA)

Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Señores: (Nombre del Contratante) del Proceso No.  (indicar nombre y número de proceso)

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente responsables, bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del APCA: ____________________________________________________________

Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________________

Fecha estimada de constitución: _________________________________________________

Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________________

Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________________

Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación porcentual.

| Persona Jurídica | Identificación tributaria | Participación (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total 100% |

Atentamente,

_________________________________		        _______________________________

Representante Legal (Persona Jurídica 1)		    Representante Legal (Persona Jurídica 2)

__________________________                                    __________________________

Representante Legal (Persona Jurídica 3)                        Representante Legal Designado

Número RUC de cada empresa.

___________________       ____________________     ____________________

(Persona Jurídica 1)                (Persona Jurídica)               (Persona Jurídica 3)

(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante legal designado)

Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un poder de representación para firmar

NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto.

FORMULARIO CC-3

Identificación del Oferente

Licitación Pública Nacional No.:

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.

            - Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente.

Para oferentes que presentan su oferta de manera individual:

El oferente se presenta de manera individual, con la descripción siguiente:

Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)

Identificación Tributaria del Oferente: (indicar identificación tributaria)

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente constituido el oferente

Para oferentes que presentan su oferta en una APCA:

El oferente se presenta como una APCA, con la descripción siguiente:

| Nombre Jurídico de cada miembro de la APCA | Identificación Tributaria | País donde se encuentra legalmente constituido |
| --- | --- | --- |

            - Correo electrónico para notificaciones: (colocar dirección electrónica)

            - En caso de que el oferente sea una APCA todos sus miembros deberán aportar la información siguiente: (Si el oferente no es una APCA, indicar No Aplica)

Nombre del miembro de la APCA:

País de inscripción del miembro de la APCA:

Año de constitución del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución:

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________

Se deberá adjuntar copia del original de la escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 23.4

FORMULARIO CC - 4

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta

Declaración Notarial

Licitación Pública Nacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ _______________________, con documento de identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3)_______,

Certifico y declaro lo siguiente:

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

- No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;

- No se encuentra en interdicción judicial;

- No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción;

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

- Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años.

Asimismo, autorizo al (Nombre del Contratante) correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.

Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la información proporcionada en esta Declaración Notarial es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Notarial.

Oferente:	(Nombre completo del oferente)

Nombre: 	(Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Formulario CC-5

Historial de incumplimientos de contratos y litigios

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

- Historial de Incumplimientos

El oferente declara que:

No ha incurrido en incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previo a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B Se ha incurrido en algún incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B.

En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año | Parte del Contrato afectada por el incumplimiento | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar el monto y el porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Razones del incumplimiento: (indicar las razones principales) | (indicar el monto) |

- Litigios pendientes

El oferente declara que:

No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B. Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B.

En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año del laudo | Resultado expresado como un porcentaje del valor neto | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Objeto de la controversia: (indicar las cuestiones principales de la controversia) Parte que inició la controversia: (indicar “Contratante” o “Contratista”) Estado de la controversia: (indicar si está siendo tratada por el conciliador, si se ha sometido a arbitraje o si se encuentra en instancias judiciales) | (indicar el monto del litigio) |

Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO CC - 6

Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato (a Primer Requerimiento)

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora)

Beneficiario: (indique el nombre y dirección del Contratante)

Licitación No: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de licitación)

Lote No: (indique número y nombre del Lote al que aplica)

Fecha: (indique fecha de emisión)

No. de GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y FIRMA DE CONTRATO No.: (identificación de la Garantía)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

Se nos ha informado que Indique el nombre del oferente, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros, (en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de (Nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número (indique el número).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones establecidas por el Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros  (indique el nombre del banco), en calidad de Garante, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de _________(indique el monto en cifras)  (__________) (monto en palabras) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

- Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta, o cualquier fecha extendida establecida por el Oferente; o

b) 	Habiéndole notificado el Beneficiario que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta o cualquier ampliación del mismo establecida por el Oferente, (i) no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución o cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del Convenio / contrato firmado por el Oferente y la Garantía de Ejecución emitida a favor del Beneficiario con relación a tal convenio / contrato; (b) en el caso de que el Oferente no sea el Oferente seleccionado, cuando hayan transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la Validez de Oferta.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758.

_______________________________

Firma(s)

Formulario CC-7

Declaración Notarial de Desempeño Ambiental y Social

(Este formulario deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista Especializado)

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo)

| Declaración de Desempeño Ambiental y Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño ambiental y social en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B. Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantía de desempeño ambiental cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño Ambiental y Social, en el período indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B Los detalles se describen a continuación: |  |  |  |
| Año | Suspensión o Resolución parcial del contrato | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia de explotación, abuso y acoso sexual) | (indicar monto) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales) | (indicar monto) |
| … | … | (indicar todos los contratos concernientes) | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño AS |  |  |  |
| Año | Identificación del Contrato |  | Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones para el cobro de la Garantía: (indicar las razones principales, por ej. por faltas en materia explotación y abuso sexual) |  | (indicar monto) |
| … | (indicar todos los contratos concernientes) |  | … |

FORMULARIO FIN-1

Situación Financiera

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Información que debe completar el oferente, en caso de una APCA deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	 Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)

| Información financiera en (indicar moneda) | Información Financiera histórica (Indicar moneda) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año ... | Año n | Promedio |
| Información del Balance General |  |  |  |  |  |  |
| Total del Activo (TA) |  |  |  |  |  |  |
| Total del Pasivo (TP) |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio Neto (PN) |  |  |  |  |  |  |
| Activo a corto plazo (AC) |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo a corto plazo (PC) |  |  |  |  |  |  |

Se deberán anexar copias de los Estados Financieros:

- Balances General, Estado de Resultado y flujos de Efectivo (Incluidas todas las notas relacionadas con estos en cada período, del oferente representante del consorcio y de cada uno de los miembros integrantes del mismo correspondientes a los periodos contables requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

- Deben estar auditados, por auditores independientes autorizados (Deberán anexar copia de la Autorización del Ministerio de Educación para el Ejercicio de la profesión Contable independiente debidamente actualizado para el último quinquenio y Certificado del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Es importante aclarar que no se aceptarán Certificaciones de Estados Financieros.

- Deben ser presentados por períodos completos/ del 01 enero al 31 de diciembre, (Conteniendo las respectivas firmas de elaborado, revisado por el Contador General y autorizado por Director Financiero y/o Superior autorizado y con sus sellos respectivos).

- Deben corresponder a períodos contables ya concluidos y auditados (No se aceptarán Estados Financieros de períodos parciales).

- Los Estados financieros de cada oferente deben ser presentados junto a cada informe de auditoría. Los informes deben estar debidamente firmados y sellados por el auditor o firma de auditores independientes.

- Cuando los Estados Financieros son presentados en una moneda diferente a la moneda de curso legal de Nicaragua, éstos deberán ser presentados de forma separada convertidos US $ dólares de los Estados Unidos de Norte América, donde deberán detallar en Notas adjuntas los tipos de cambio usados para la conversión de la moneda en cada período.

- Las cifras correspondientes a cada uno de los Estados Financieros y/o soportes adicionales integrantes de un consorcio se sumarán afín de determinar si el oferente cumple con los requisitos correspondientes en cada uno de los integrantes de un consorcio y la empresa líder del consorcio debe cumplir con el 51% (cincuenta y uno por ciento) de ellos.

- Ante cualquier discrepancia entre la información presentada en el formulario y los Estado Financieros auditados prevalecerán los Estados Financieros Auditados.

FORMULARIO FIN-2

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

| Año | Monto y Moneda |
| --- | --- |
| (indicar año) | (indicar monto y moneda) |
| * Facturación anual media |  |

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años.

1. Para efecto de dicha evaluación, un oferente podrá aplicar a varios lotes, sin embargo, por cada lote evaluado se irá disminuyendo el monto disponible de la facturación anual media necesaria para aplicar a otros Lotes y/o procesos que se estén desarrollando en paralelo.

- Los soportes necesarios deben ser los recibos por ingresos recibidos, mismos que deben ser detallados en una hoja de Excel, en orden de sub totales por los años requeridos. Aquí podrán agregar las retenciones de impuestos para obtener el valor total facturado por cada recibo.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO FIN-3

Capital de Trabajo

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Describir la información detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos líquidos (descontando anticipos contractuales), líneas de crédito y otros medios financieros, (descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al contrato.

| Fuente del capital de trabajo | Monto y Moneda |
| --- | --- |

Notas:

Para efectos de evaluación se considerará:

              - Activos líquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas.

              - Líneas de Créditos: Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas. No se aceptarán las líneas de crédito por depósitos de garantías bancarias.

- Para efecto de dicha evaluación, un oferente podrá aplicar a varios lotes; sin embargo, por cada lote evaluado se irá disminuyendo el monto disponible del capital de trabajo necesario para aplicar a otros Lotes y/o procesos que se estén desarrollando en paralelo.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO EXP-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

| Inicio Mes/ año | Fin Mes/año | Años* | Identificación del contrato * | Función del Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (indicar mes/ año) | (indicar mes/año) | (indicar número de años) | Nombre del contrato: (indicar nombre completo) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto del contrato en forma breve) Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) | (indicar función del oferente) |

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO EXP-2

Experiencia Específica del Oferente

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

| Descripción de las obras ejecutadas por el oferente: |  |
| --- | --- |
| Nombre del Contratante: |  |
| Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico: |  |
| País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País: |  |
| Tiempo de ejecución de la obra: |  |
| Fecha de iniciación(mes/año): | Fecha de terminación(mes/año): |
| Valor total de ejecución de la obra: (en indicar moneda) |  |
| Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el valor del contrato que le correspondió al oferente que presenta la experiencia específica: |  |
| Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA. |  |

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO TEC-1

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

| No | Nombre | Profesión | Cargo a desempeñar | % de Dedicación al proyecto | Duración del Nombramiento | Calendario planeado para la posición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma del oferente)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-2

Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

| - Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): |  |
| --- | --- |
| - Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato): |  |
| - Nombre del individuo: (inserte el nombre completo): |  |
| - Fecha de nacimiento: | Nacionalidad: |
| - Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.) |  |
| - Asociaciones profesionales a las que pertenece: |  |
| - Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación): |  |
| - Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años): |  |
| - Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo): |  |
| - Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________ Empresa: ____________________________ Cargos y funciones desempeñados: ______________________________ |  |

Certificación del profesional propuesto:

Yo, el abajo firmante, certifico que,

              - He sido informado por el (colocar nombre del oferente) que mi hoja de vida será incluida en la oferta para el proceso de licitación: (Nombre del proceso).

              - Según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

              - Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta.

________________________________________________ Fecha: _________________

(Firma del profesional propuesto)		                                      Día / Mes / Año

Certificación del Oferente:

Yo, como representante autorizado de (Nombre del Oferente), certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su hoja de vida en la oferta del proceso (Nombre del Proceso), y que dicho profesional ha declarado que estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la oferta.

Nombre completo del representante del oferente: __________________________

____________________		_________________

Firma del representante		Fecha (día, mes, año)

FORMULARIO TEC- 3

Equipo necesario para la construcción de la obra

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la construcción de la obra (definir en cada Lote), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

| No | Tipo y Modelo del Equipo | Año de Fabricación | Estado actual | (*) Propio (P) o Alquilado (A) | Especificación de Potencia | Capa-cidad (Ton. o m3) | Ubicación Actual | Compromisos Actuales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos.

El Contratante se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder realizar la comprobación correspondiente, la misma no será considerada en la evaluación.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

| N° | Etapa y Sub Etapa | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Sumas provisionales (eliminarlo en caso de no utilizar este concepto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-5

Subcontratistas Especializados Previstos

En caso de subcontrataciones especializadas, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:

| Nombre del Subcontratista | Secciones de la obra a Subcontratar | Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista | Porcentaje a subcontratar |
| --- | --- | --- | --- |

Subcontratista

Nombre: 	(indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma de la persona que firma la oferta)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-6

Organización del lugar de las obras

En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

El contratante deberá listar el contenido esperado, a manera de referencia se lista ejemplos de contenido

A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con Prestatario/Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC-4.

B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el Prestatario/Beneficiario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO TEC-7

Métodos Constructivos de Actividades Clave

El oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes actividades claves de las obras. Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto para la construcción de la actividad, el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema de trabajo seguro y los equipos a utilizar de conformidad con los Requisitos del Contratante.

(El Contratante deberá identificar las actividades clave de construcción relacionadas con el contrato.)

Ejemplos:

- Excavación de fundaciones;

- Levantamiento de estructuras metálicas;

- Prevención de explotación sexual y abuso sexual prevention of  sexual exploitation,);

- Gestión de tráfico inlcuyendo el tráfico de la construcción

- …

FORMULARIO TEC-8

Cronograma de movilización

El oferente deberá presentar su propuesta de movilización al lugar de las obras

FORMULARIO ECO – 1

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por precios unitarios

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, que será elaborado por el Contratante y en el que, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar, los oferentes deberán presentar los precios unitarios y totales de su oferta económica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

- Proporcionar suficiente información acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se llevará a cabo a fin de que las ofertas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

- En los casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades con precios para la valoración periódica de las obras ejecutadas.

- El contratante podrá incluir una reserva general para imprevistos físicos (excesos de cantidades) mediante la incorporación de una suma provisional en la Lista de Cantidades.

| No | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (indicar moneda) | Monto (Indicar Moneda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total, antes de sumas provisionales |  |  |  |  |  |
|  | Sumas provisionales (eliminarlo en caso de no utilizar este concepto) | Global | 1 | Monto a definir | Monto a definir |
| Total |  |  |  |  |  |

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar aclaración al Contratante.

SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS

Sección V. Especificaciones Técnicas

## DESCRIPCION DE PROYECTOS:

Proyecto 19956 Agua y Saneamiento de la comunidad Terencio Munguía (LOTE N°1)

La duración de los proyectos se estima en trecientos sesenta y cinco (365) días calendario, plazo que incluye:

•	275 días para realizar actividades de Construcción y actividades de Pre-Construcción (Estas actividades deben ir paralelas a la ejecución y no limita el avance de la misma)

En esta etapa se va a realizar la verificación de la lista de los protagonistas, identificación de las fuentes de agua, se puede avanzar en obra, construcción de letrina, topografía dependiendo de la ubicación de la fuente, revisión de los diseños y cronograma de ejecución.

Construcción de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, respetando la programación realizada, tanto para la parte física y social.

•	90 días para realizar actividades de Post-obra.

Post obra social de acuerdo a las especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (LOTE N°1)

Código del Proyecto	:	19956

Nombre del Proyecto	:	Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía

Departamento		:	Chinandega

Municipio		:	El Realejo

El proyecto 19956 Agua y Saneamiento de la comunidad Terencio Munguía que se ubica en el Municipio de Realejo, departamento de Chinandega.

El nivel de servicio proyectado es de conexiones domiciliares, de acuerdo a la demanda de la comunidad se estarán construyendo 248 conexiones. La cobertura del sistema proyectado alcanza el 100 % de las viviendas de la comunidad beneficiaria.

El componente de saneamiento consiste en la construcción de 198 unidades sanitarias para la disposición de excretas, específicamente Letrinas elevadas además se dotará a las comunidades de 198 lavaderos con su respectivo pozo de absorción

COMPONENTE AGUA POTABLE

El proyecto consiste en la construcción de un Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE)que funcionara con el esquema hidráulico siguiente: Fuente (Pozo Perforado) + Línea de Conducción + Tanque de Almacenamiento de concreto reforzado sobre tierra + Red de Distribución + Conexiones Domiciliares.

Obra de Captación:

Se aprovecharán las aguas subterráneas, mediante la perforación de un pozo, de 200 pies (91.46m) de profundidad y diámetro del agujero de Ø12 "(0.3048m) y tubería de ademe de Ø 8" (0.20m); 110Pies(33.54m) de tubería ciega y 90 pies(27.44m) de tubería ranurada. El pozo se ubicará en la comunidad Terencio Munguía

Estación de Bombeo:

Suministro e Instalación de una Bomba con motor Sumergible de 3 HP, para extraer el agua con columna de bombeo de Ø2"de HoGo, además sarta de bombeo de Ø2"de HoGo con su manómetro, medidor maestro, con su valvuleria (válvula de check, válvulas de pase, etc.)  y accesorios.

Obras Eléctricas:

El proyecto será energizado por DISNORTE - DISSUR, y dispondrá de instalaciones de media y baja tensión tales como postes de concreto, Banco de Transformadores, Cables eléctricos, los paneles eléctricos requeridos para energizar la bomba-motor sumergible controles con sus debidas protecciones además dispondrá de iluminación externa e interna del área.

Desinfección:

El Sistema de desinfección a implementarse en el proyecto es un equipo de clorinacion completo compuesto por un tanque dosificador de plástico(PVC) con capacidad de 250lts para solución de cloro y bomba dosificadora electrónica de 30GPD , con presión de trabajo de 150 PSI.  La mezcla se administrará al sistema mediante tubería de inyección.

Línea de Conducción:

Consiste en la instalación de 9.33 ml. de Tubería de hierro galvanizado Ø2" con todos sus accesorios, que conducirá el agua extraída por el Sistema de Bombeo desde el Pozo - Sarta de Bombeo hasta Tanque de metálico sobre torre, el cual está ubicado en el mismo predio del pozo.

Almacenamiento:

Construcción de tanque metálico sobre torre de 12m, con capacidad de 12,645.82Glns (47.87m3) con la finalidad de abastecer por gravedad todo el sistema de redes de distribución, con presiones normadas a los protagonistas de esta comunidad. El tanque estará en el mismo predio donde se emplaza el pozo.

Red de Distribución:

Esta tendrá una longitud total de 4,079.02 ml, 3,903.94ml, en Ø 50mm(2")y 175.08ml en Ø 75mm(3")  todo en    PVC 1120-SDR-26.

Obras Civiles:

Se refiere a la construcción de caseta de mampostería confinada, andenes de concreto y cerco perimetral de alambres de púas y postes de concreto pretensado al perímetro del predio donde estará el Pozo y el Tanque además incluye portones de malla ciclón con tubos de Ø1 ½", anclados a columnas de concreto con la finalidad de dar protección a las obras.

Conexiones Domiciliares:

El nivel de servicio adoptado es de conexiones de patio con medidor con su respectiva caja y tapa. Se realizarán 248 conexiones para dar cobertura a los sectores a beneficiar en esta intervención.

Cruces Especiales:

En la red se contemplan la construcción cruces especiales para salvar los claros de alcantarillas

COMPONENTE SANEAMIENTE E HIGIENE

El componte saneamiento contempla luego de las valoraciones técnicas suministrar a las viviendas beneficiarias la opción propuesta resultante del análisis para el Saneamiento e Higiene de las comunidad Terencio Munguía tienen una demanda de saneamiento para 192 viviendas más 6 letrinas las cuales se van a distribuir en 2 para la escuela, 2 en el puesto de salud y 2 en las iglesias de la comunidad para un total de 198 letrinas a construirse en el proyecto y cuya configuración es la Letrina elevada con Foso Revestido de bloques de mampostería. Se dará cobertura al 77.40% de las casas por lo que se construirá 198 letrinas elevadas y revestimiento. Con la construcción de estas unidades se completaría el 100%de la cobertura en saneamiento.

La parte de higiene se reforzará con la dotación de 248 lavaderos de concreto con su respectiva llave, trampa, tubería y accesorios además de pozo de infiltración para las aguas resultantes de lavado de manos.

COMPONENTE SOCIAL

Es al acompañamiento de los procesos sociales del proyecto. Su implementación consiste en fortalecer la sostenibilidad comunitaria como acción esencial para el manejo eficiente de los sistemas de agua, saneamiento e higiene rural, a partir del acompañamiento, la capacitación y la asistencia técnica social a la comunidad y a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la etapa de ejecución y post obra que son parte del ciclo de proyecto.

DESCRIPCIÓN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES DEL PROYECTO

Conceptualización del Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto.

Es el acompañamiento de diversos procesos de organización, participación con responsabilidad compartida, capacitación y asistencia técnica que se van desarrollando en todo el ciclo de proyecto. Deberá activarse desde el inicio de la ejecución de las obras para brindar las condiciones organizativas de la comunidad y realizar su capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, saneamiento e higiene.

Componentes del Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto.

El acompañamiento social contempla la ejecución de diferentes actividades sociales. Estas actividades incluyen: fortalecimiento del nivel de organización y participación comunitaria, así como la organización del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), grupo de apoyo, red de promotores Familia Comunidad Saludable (FCSA), consolidación de las prácticas de género, fortalecimiento de las estrategias comunitarias para la protección de las fuentes de agua, así como actividades para generar cambios en las prácticas de higiénico-sanitarias a nivel personal, familiar y comunitaria.

Actividades a realizar por cada producto en el ciclo del proyecto.

Las actividades abajo descritas tienen carácter general y están concebidas para la etapa de ejecución y post obra del ciclo del proyecto de agua, saneamiento e higiene.

Preparación del acompañamiento social para la ejecución de obras

Elaboración cronograma de trabajo y Plan metodológico para la intervención social en la comunidad.

Capacitación a promotores comunitarios

Acompañamiento al CAPS a reunión con empresa contratista para conocer el plan de ejecución física.

Acompañamiento al CAPS para la definición del plan de aportes comunitarios relacionados a mano de obra.

Elaboración del Plan de Ejecución Física del proyecto y cumplimiento de los aportes comunitarios.

Acompañamiento social para la ejecución de obras

Capacitación a la comunidad en la Administración de servicios de agua potable y saneamiento.

Capacitación a la comunidad en operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Acompañamiento y coordinación con CAPS para la Auditoria Social

Acompañamiento al CAPS en visita casa a casa para la promoción y cumplimiento de las cuotas del Fondo Social Comunitario y compra de medidores y presentación de informe de colecta de aportes al Fondo Social Comunitario y compra de medidores.

Realización de Primera, Segunda, Tercera, y Cuarta, visita casa a casa para la aplicación y seguimiento de la implementación de la Metodología FCSA y presentación de informe de cada una de las visitas realizadas con el apoyo de los promotores sociales.

Capacitación a la comunidad en la Elaboración del Reglamento Interno del Sistema Construido.

Realización de Quinta Asamblea Comunitaria para presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema de agua potable.

Realización de Sexta Asamblea Comunitaria donde se da conocer el Plan de Operación y Mantenimiento y se firma el acta de Recepción Final de la obra.

Acompañamiento social en la etapa de Post obra

Capacitación al CAPS, como parte del Reforzamiento sobre Ley 722 y su reglamento.

Realización la Quinta y Sexta visita casa a casa de FCSA y elaboración de informe de cada una de las visitas realizadas.

Capacitación al CAPS para actualización del cálculo de la tarifa mensual de agua.

Realización de Séptima Asamblea General Comunitaria para presentación del Informe Final FCSA.

Elaboración de Informe Final de la Consultoría con Ficha Finiquito y medición final de los indicadores del proyecto.

Proyecto 19823 Agua y Saneamiento en la comunidad Carrizal y Villa Francia (LOTE N°2)

La duración de los proyectos se estima en trecientos sesenta y cinco (365) días calendario, plazo que incluye:

•	275 días para realizar actividades de Construcción y actividades de Pre-Construcción (Estas actividades deben ir paralelas a la ejecución y no limita el avance de la misma)

En esta etapa se va a realizar la verificación de la lista de los protagonistas, identificación de las fuentes de agua, se puede avanzar en obra, construcción de letrina, topografía dependiendo de la ubicación de la fuente, revisión de los diseños y cronograma de ejecución.

Construcción de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, respetando la programación realizada, tanto para la parte física y social.

•	90 días para realizar actividades de Post-obra. Post obra social de acuerdo a las especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (LOTE N°2)

Código del proyecto              : 19823

Nombre del proyecto            : Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia

Departamento                       : Chinandega

Municipio                               : Cinco Pinos

El proyecto 19823 Agua y Saneamiento en la comunidad Carrizal y Villa Francia se ubica en Municipio de Cinco Pinos, departamento de Chinandega y está diseñado para dar cobertura en agua potable a dos sectores poblacionales; EL carrizal y Villa Francia.

El nivel de servicio proyectado es de conexiones domiciliares, de acuerdo a la demanda de la comunidad se estarán construyendo 151 conexiones. La cobertura del sistema proyectado alcanza el 100 % de las viviendas de las comunidades beneficiarias.

El componente de saneamiento contempla la construcción de unidades sanitarias para la disposición de excretas, específicamente Letrinas estándar revestidas además se dotará a las comunidades lavaderos   de concreto

El proyecto es un Mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE)que funcionara con el esquema hidráulico siguiente: Fuente (Pozo Perforado) + Línea de Conducción + Tanque de Almacenamiento de concreto reforzado sobre tierra + Red de Distribución + Conexiones Domiciliares.  Y estará dotado de los elementos que se describen a continuación.

COMPONENTE AGUA POTABLE

Obra de Captación:

Se aprovecharán las aguas subterráneas, mediante la perforación de un pozo, de 240 pies (73.17m) de profundidad y diámetro del agujero de Ø12 "(0.3048m) y tubería de ademe de Ø 8" (0.20m); 140Pies(42.68m) de tubería ciega y 100 pies(30.49m) de tubería ranurada. El pozo se ubicará en la comunidad el Zacatón

Estación de Bombeo:

Suministro e Instalación de una Bomba con motor Sumergible de 3 HP, para extraer el agua con columna de bombeo de Ø2"de Ho.Go, además sarta de bombeo de Ø2"de HoGo con su manómetro, medidor maestro, con su valvuleria (válvula de check, válvulas de pase, etc.)  y accesorios.

Obras Eléctricas:

El proyecto será energizado por DISNORTE - DISSUR, y dispondrá de instalaciones de media y baja tensión tales como postes de concreto, Banco de Transformadores, Cables eléctricos, los paneles eléctricos requeridos para energizar la bomba-motor sumergible controles con sus debidas protecciones además dispondrá de iluminación externa e interna del área

Desinfección:

El Sistema de desinfección a implementarse en el proyecto es compuesto por un tanque el Clorador de plástico para solución de cloro y bomba dosificadora electrónica, con capacidad de entrega de mezcla de 21GPD con presión de trabajo de 150 PSI.  La mezcla se administrará al sistema mediante tubería de inyección

Línea de Conducción:

Consiste en la instalación de 1,404.87ml. de Tubería PVC1120 -SDR-26 Ø2" con todos sus accesorios, que conducirá el agua extraída por el Sistema de Bombeo desde el Pozo - Sarta de Bombeo hasta Tanque de concreto reforzado sobre suelo.

Almacenamiento:

Construcción de tanque de concreto reforzado sobre suelo con capacidad de 10,049.03 Glns (38.04m3) con la finalidad de abastecer por gravedad todo el sistema de redes de distribución, con presiones normadas a los protagonistas de esta comunidad.

Red de Distribución:

Esta tendrá una longitud de 4341.85 ml, en Ø 50mm (2"),  todo en    PVC 1120-SDR-26

Obras Civiles:

Se refiere a la construcción de caseta de mampostería confinada de 3.95x2.85, andenes de concreto y cerco perimetral de postes de concreto pretensado y 9 hiladas de alambre de púas en el perímetro del predio donde estará el Pozo y el Tanque además incluye portones de malla ciclón de 4.50m  x2.00m con columnas de concreto con acabado con repello y con la finalidad de dar protección a las obras

Conexiones Domiciliares:

El nivel de servicio adoptado es de conexiones de patio con medidor con su respectiva caja y tapa. Se realizarán 151 conexiones para dar cobertura a los sectores a beneficiar en esta intervención.

Cruces Especiales:

En la red se contemplan la construcción de 2 cruces especiales para salvar los claros de alcantarillas

COMPONENTE SANEAMIENTO E HIGIENE:

El componte saneamiento contempla luego de las valoraciones técnicas suministrar a las viviendas beneficiarias la opción propuesta resultante del análisis para el Saneamiento e Higiene de las comunidades El carrizal y Villa Francia cuya configuración es la Letrina sencilla estándar con Foso Revestido Se dará cobertura al 54.97% %de las casas por lo que se construirán un total 89 letrinas con revestimiento de bloques de mampostería. Con la construcción de estas unidades se completaría el 100%de la cobertura en saneamiento

La parte de higiene se reforzará con la dotación a las 151 viviendas de un lavadero de concreto con su respectiva llave, trampa, tubería y accesorios además de pozo de infiltración para las aguas resultantes de lavado de manos.

COMPONENTE SOCIAL

Es al acompañamiento de los procesos sociales del proyecto. Su implementación consiste en fortalecer la sostenibilidad comunitaria como acción esencial para el manejo eficiente de los sistemas de agua, saneamiento e higiene rural, a partir del acompañamiento, la capacitación y la asistencia técnica social a la comunidad y a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la etapa de ejecución y post obra que son parte del ciclo de proyecto.

DESCRIPCIÓN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES DEL PROYECTO

Conceptualización del Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto. Es el acompañamiento de diversos procesos de organización, participación con responsabilidad compartida, capacitación y asistencia técnica que se van desarrollando en todo el ciclo de proyecto. Deberá activarse desde el inicio de la ejecución de las obras para brindar las condiciones organizativas de la comunidad y realizar su capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, saneamiento e higiene.

Componentes del Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto. El acompañamiento social contempla la ejecución de diferentes actividades sociales. Estas actividades incluyen: fortalecimiento del nivel de organización y participación comunitaria, así como la organización del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), grupo de apoyo, red de promotores Familia Comunidad Saludable (FCSA), consolidación de las prácticas de género, fortalecimiento de las estrategias comunitarias para la protección de las fuentes de agua, así como actividades para generar cambios en las prácticas de higiénico-sanitarias a nivel personal, familiar y comunitaria.

Actividades a realizar por cada producto en el ciclo del proyecto.

Las actividades abajo descritas tienen carácter general y están concebidas para la etapa de ejecución y post obra del ciclo del proyecto de agua, saneamiento e higiene.

Preparación del acompañamiento social para la ejecución de obras

Elaboración cronograma de trabajo y Plan metodológico para la intervención social en la comunidad.

Capacitación a promotores comunitarios

Acompañamiento al CAPS a reunión con empresa contratista para conocer el plan de ejecución física.

Acompañamiento al CAPS para la definición del plan de aportes comunitarios relacionados a mano de obra.

Elaboración del Plan de Ejecución Física del proyecto y cumplimiento de los aportes comunitarios.

Acompañamiento social para la ejecución de obras

Capacitación a la comunidad en la Administración de servicios de agua potable y saneamiento.

Capacitación a la comunidad en operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Acompañamiento y coordinación con CAPS para la Auditoria Social

Acompañamiento al CAPS en visita casa a casa para la promoción y cumplimiento de las cuotas del Fondo Social Comunitario y compra de medidores y presentación de informe de colecta de aportes al Fondo Social Comunitario y compra de medidores.

Realización de Primera, Segunda, Tercera, y Cuarta, visita casa a casa para la aplicación y seguimiento de la implementación de la Metodología FCSA y presentación de informe de cada una de las visitas realizadas con el apoyo de los promotores sociales.

Capacitación a la comunidad en la Elaboración del Reglamento Interno del Sistema Construido.

Realización de Quinta Asamblea Comunitaria para presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema de agua potable.

Realización de Sexta Asamblea Comunitaria donde se da conocer el Plan de Operación y Mantenimiento y se firma el acta de Recepción Final de la obra.

Acompañamiento social en la etapa de Post obra

Capacitación al CAPS, como parte del Reforzamiento sobre Ley 722 y su reglamento.

Realización la Quinta y Sexta visita casa a casa de FCSA y elaboración de informe de cada una de las visitas realizadas.

Capacitación al CAPS para actualización del cálculo de la tarifa mensual de agua.

Realización de Séptima Asamblea General Comunitaria para presentación del Informe Final FCSA.

Elaboración de Informe Final de la Consultoría con Ficha Finiquito y medición final de los indicadores del proyecto.

Proyecto 19966Agua y Saneamiento Santa Cruz – San Cristóbal (LOTE 3)

La duración de los proyectos se estima en trecientos sesenta y cinco (365) días calendario, plazo que incluye:

•	275 días para realizar actividades de Construcción y actividades de Pre-Construcción (Estas actividades deben ir paralelas a la ejecución y no limita el avance de la misma)

En esta etapa se va a realizar la verificación de la lista de los protagonistas, identificación de las fuentes de agua, se puede avanzar en obra, construcción de letrina, topografía dependiendo de la ubicación de la fuente, revisión de los diseños y cronograma de ejecución.

Construcción de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, respetando la programación realizada, tanto para la parte física y social.

•	90 días para realizar actividades de Post-obra. Post obra social de acuerdo a las especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (LOTE N°3)

Código del Proyecto	           :	19966

Nombre del Proyecto	           :Agua y Saneamiento Santa Cruz – San Cristóbal

Departamento	           :Chinandega

Municipio		           :	Chinandega

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (ALCANCES – DESCRIPCION DE COMPONENTES).

5.1 Descripción General.

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable tipo MABE (mini acueducto por bombeo eléctrico), tomando como fuente de abastecimiento la construcción de un nuevo pozo ubicado en las coordenadas :  N 1409409.24 y E 505457.20 a 182.77 msnm , diseñado para llevar el agua hacia un tanque de almacenamiento de acero sobre torre de 3 metros, para posteriormente, mediante una red de distribución abastecer cada una de las viviendas de la comunidad en un periodo de diseño de 20 años.

El nivel de servicio proyectado es de conexiones domiciliares de patio, de acuerdo a la demanda de la comunidad se estarán construyendo 67 conexiones, la cobertura del sistema proyectado alcanza el 100% de las viviendas. El componente de saneamiento consiste en la construcción de 67 letrinas semielevadas para 62 viviendas y 5 edificios públicos, así mismo se proyecta instalar 67 lavanderos a fin de promover el lavado de mano.

Acompañamiento de los procesos sociales del proyecto. Su implementación consiste en fortalecer la sostenibilidad comunitaria como acción esencial para el manejo eficiente de los sistemas de agua, saneamiento e higiene rural, a partir del acompañamiento, la capacitación y la asistencia técnica social a la comunidad y a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la etapa de ejecución y post obra que son parte del ciclo de proyecto.

5.2	Crecimiento poblacional, nivel de servicio propuesto y proyección de demanda

La comunidad cuenta con una población inicial de 238 habitantes en año 2019, los estudios y análisis de crecimiento poblacional han arrojado una tasa de crecimiento menor que la media nacional del 2.5%, pero se prevé utilizar la media nacional para contar al final del periodo de diseño de 20 años, con una población de 400 habitantes.

El proyecto contempla un nivel de servicio a través de conexiones de patio, por lo cual para la estimación y proyección de la demanda de consumo se ha utilizado una dotación de 60 lppd, considerando las condiciones socio económicas y nivel de vida de la población rural en estudio. Así mismo se está incluyendo una dotación de 32 lppd para la escuela.

Para el cálculo del consumo de máximo día y consumo de máxima hora, se está considerando una pérdida del sistema equivalente al 20% del consumo promedio diario, generándose los siguientes caudales de diseño:  demanda inicial de consumo promedio total diario (CPTD) es de 0.36 lps; la fluctuación máxima diaria (CMD) 0.53 lps y la fluctuación máxima horaria (CMH) 0.89 lps.  Además, considera atención a sectores públicos, infraestructura social y atención de emergencias ante vulnerabilidad ambiental.

5.3	Disponibilidad y Calidad del Recurso hidrico propuesto.

5.3.1	Disponibilidad

El proyecto plantea la utilización del agua subterránea, a ser aprovechada por medio de un pozo perforado, ubicado a unos 2.5 kilómetros de las comunidades. Para la ubicación precisa del pozo y la determinación de la capacidad de producción del mismo, se realizaron estudios hidrogeológicos, considerando para ello que en la zona el agua subterránea corre por fallas y fracturas. Según las valoraciones hidrogeológicas el rendimiento esperado del pozo alcanza caudales aproximadamente de 100 GPM por lo que siendo conservadores se ha recomendado un caudal de explotación de 25GPM, considerando un régimen máximo de bombeo de 16 horas por día, suficiente para abastecer la demanda del consumo de máximo día (CMD) al final del periodo de diseño, correspondiente a 8.40 GPM.

5.3.2	Calidad.

Para la evaluación de la calidad del agua se seleccionó y muestreo un pozo perforado existente, ubicado en la Finca Las Mercedes. La evaluación de la calidad de agua se basó en el análisis de los parámetros físico – químicos, bacteriológicos y metales pesados, entre ellos el arsénico, los análisis se realizaron en el Laboratorio Químico LAQUISA. especialmente con el propósito de descartar la presencia de arsénico o metales pesados nocivos para la salud de la población.

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido determinar que existen parámetros como la conductividad, solidos totales y la dureza están por encima de los parámetros establecidos por las normas, Todo esto corresponde a aguas duras o pesadas y no son aptas para consumo humano, por lo que se propone el siguiente sistema: El agua cruda será recepcionada en un tanque de almacenamiento de PVC y luego se bombeará hacia filtros de retención de sedimentos por medio de cartuchos de polietileno y luego hacia filtros suavizadores para reducir la dureza total, para finalmente desinfectar por medio de dosificador eléctrico. Luego de pasar este proceso el agua se almacenará en un tanque de acero sobre torre.

Sin embargo, a fin de confirmar la calidad de agua a ser brindada a la población en los alcances del proyecto se ha contemplado la realización de un nuevo monitoreo que deberá ser realizado inmediatamente después de la perforación del pozo propuesto. A fin de garantizar la calidad del agua y su tratamiento adecuado.

5.4	Descripción técnica de sistemas propuestos.

Agua potable.

Pozo Perforado: Se proyecta perforar un pozo con un diámetro de 14 pulgadas, el cual será ademado con tubería metálica ciega y ranurada con diámetro de 8 pulgadas. Este pozo será construido o perforado por la alcaldía de Chinandega a través de un organismo donante, manteniendo el diseño propuesto en la formulación y le será asumido como aporte en especie. El pozo tendrá una profundidad de 640 pies, constará con su tubo Piezométrica y de engrave, así mismo con su sello sanitario.  Este pozo será construido conforme diseño aprobado por FISE, y se incluyen las pruebas de calidad del agua (Bacteriológico, físico químico, arsénico, cianuro, amoniaco etc.), y pruebas de bombeo.

Bomba: Se instalará una bomba sumergible con una potencia de 5 HP.  Bomba monofásica, con capacidad de bombear 8 galones por minuto

Sarta de Bombeo: Para la protección del equipo de bombeo, se instalará sarta con un diámetro de 2 pulgadas con todos sus accesorios. Otras características: 1 Válvula de aire de ½ pulg., 1 Medidor de 2 pulg., 1 Válvula Check de 2 pulg., 1 Manómetro de presión 200 psi, 1 Cruz HG de 2 pulg., 1 Válvula de alivio de 2 pulg., 2 Válvula de pase HF 2 pulg. y 2 Unión Dresser HF 2 pulg.

Sistema de Purificación: Planta de tratamiento de paquete (PTAP). Consta con un tren de tratamiento, compuesto por un tanque de almacenamiento de 5000 litros, Bomba centrifuga de ½ HP, Filtro de retención de sedimentos, Filtro de resina para reducción de la dureza, y equipo de cloración.

Caseta de control: Caseta: 3.45m largo x 4.50m ancho. Otras características: La caseta será de mampostería confinada de bloque, piso de ladrillo gris, puerta de madera sólida, estructura de techo metálica y cubierta de zinc.

Portón y Cercado:

Predio de la Caseta de Control: El predio donde se perforará el pozo será cercado con muro de loseta y portón forrado con lamina troquelada, con una longitud de 75.5 metros de cerco.

Predio del tanque de almacenamiento: Este será cercado con un cerco de alambre de púas con poste de concreto y portón metálico forrado de malla ciclón, con una longitud de 65.50 metros de cerco

Energía Eléctrica: Para energizar los equipos de bombeo se instalara sistema de media tensión y de baja tensión, según diseño eléctrico. Entre los principales elementos que componente estos sistemas podemos mencionar:

- 1 Poste de concreto de 35 pies

- 6 estructuras eléctricas de diferentes dimensiones

- 1 Transformador de 10 kva.

- 1 Luminaria tipo Cobra

- 1 Panel Monofásico 120/208 V. de 12 espacios

Línea de Conducción: La línea de conducción será de PVC SDR 17, con un diámetro de 11/2”, con una longitud de 2594.82 metros. Otras características:

-Velocidad Mínima= 0.4 m/s

-Velocidad Máxima= 2.00 m/s

-Presión Mínima=.5.0 m

-Presión Máxima = 50.00 m

-2 Válvulas de aire y accesorios

Tanque de Almacenamiento: Se construirá un tanque de almacenamiento metálico sobre torre de 3 metros. Capacidad del tanque es de 11.35 metros cúbicos.

Red de Distribución: La red de distribución tendrá una longitud de 2,550.32 metros de tubería PVC – SDR 26 y un diámetro de 11/2”. Para garantizar las presiones en la línea se instalará una válvula rompe presión, tres válvulas de limpieza de hierro fundido y dos válvulas de pase o sectorización y los accesorios necesarios para garantizar el buen funcionamiento del sistema

Conexiones: Tipo de conexión: de patio. Se instalarán 67 conexiones, 62 a viviendas y 5 a centros públicos (Escuela e iglesias)

Sistemas Saneamiento e Higiene

El sistema de disposición de excreta seleccionado corresponde a un sistema seco a base de letrinas semielevadas, esto debido a las condiciones geotécnicas de la zona en estudio (suelos rocosos) y nivel freático. Las excretas caen directamente a la fosa y los líquidos se separan y se infiltran en el suelo circundante, para lo cual se dispondrá a cada unidad de un foso de absorción de orina, para fomentar la higiene a través del lavado de manos se ha contemplado la dotación en cada una de las viviendas beneficiadas con letrina de un lavadero sencillo.

Letrina Semielevadas de un solo hoyo (67): Caseta: alto 1.84-1.91 m, ancho 0.82 m largo 1.01 m, de estructura metálica, forrada con zinc liso, puerta de zinc liso, Cubierta de zinc, Foso: calzada con bloque de concreta, Dimensión del Foso: 1 m enterrado y 1 m. sobre el nivel del piso, Tubo de ventilación de pvc 1 ½ pulg. Consideraciones: 4.0 personas por vivienda. Distancia a la letrina promedio 6 m. de la vivienda

- Lavaderos (67): Lavaderos de fabricación nacional. Consideraciones: Producción de excretas/año: 0.04 m3 /año/hab.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS

Proyecto 19956 Agua y Saneamiento de la comunidad Terencio Munguía (LOTE N°1)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Definiciones

En cualquier parte de estos Documentos en los cuales se usen los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretadas de la manera siguiente:

Supervisor: El Profesional contratado por el FISE, para la supervisión técnica de la Obra, actuando dentro del marco de las atribuciones que le serán confiadas.

Contratista: El Oferente a quien este Contrato es adjudicado por el FISE.

Sub-Contratista: Cualquier Empresa Constructora, persona natural o jurídica seleccionada por el Contratista y aprobado por el supervisor designado para efectuar una obra en particular o suplir bienes demandados por el trabajo.

Fiador: La compañía debida y legalmente autorizada para operar en Nicaragua, la cual adquiere obligación con y por el Contratista por el pago de todas las obligaciones para el desarrollo aceptable del trabajo requerido por este Contrato.

Laboratorio: Cualquier laboratorio aprobado por el Supervisor para efectuar pruebas en los materiales que serán incorporados a la obra.

Planos: Los dibujos, planos, perfiles, cortes, esquemas suplementarios o reproducciones exactas de ellos, suplidos por El FISE y/o aprobados por el Supervisor, que muestren la ubicación, carácter, dimensiones y detalles del trabajo que se ha de hacer.

Especificaciones: Las direcciones, disposiciones y estipulaciones comprendidas en los Documentos de Contrato que establecen los métodos constructivos, calidad de insumos, bienes y servicios que serán suministrados por el Contratista.

Orden de Cambio: Un convenio escrito entre el Contratante y el Contratista, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del Contrato. Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución de obras, cambios en la ubicación de los elementos del sistema y/o en los pagos que se harán bajo el Contrato. Aprobado, Dirigido, Requerido: En cualquier parte de las especificaciones o planos donde se usen las palabras "Aprobado", "Dirigido", u otras palabras que tengan el mismo significado, deberá ser entendido que se necesita la aprobación, dirección o requerimiento del Supervisor.

Generalidades

Estas especificaciones técnicas son generales y se refieren a todos los aspectos de la construcción, en el caso que algún tipo de actividad no esté incluida en estas especificaciones, es deber del contratista hacer la obra de manera técnicamente correctay sin ninguna mala intención, es decir no debe valerse del hecho que no esté incluida en las especificaciones.

Se recomienda a todos los contratistas, que visiten los proyectos antes de participar en las licitaciones. El contratista debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir ninguna actividad, para evitar que sus costos presenten errores y sean los más correctos.

Asimismo, se considerarán como especificaciones técnicas generales, las especificaciones ambientales generales.

NOTAS GENERALES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Cada contratista antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y lugar del proyecto, para considerar todos los factores que influyan tanto en los costos, como en la calidad de las obras. Una vez abiertas las ofertas deben estar solventadas todo tipo de dificultades.

2.- Toda contratista considerara las especificaciones que competan a cada proyecto específico, ya que estas abarcan a la generalidad de los proyectos.

3.- En caso de que existan contradicciones en los planos y    especificaciones técnicas, el supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño.

4.- En vista que se requiere la generación de empleados; no tratamos    de maltratar las utilidades de los contratistas, por lo que esperamos que estos no maltraten la calidad de las obras, ni los ingresos de los obreros, por lo que tanto: Especificaciones Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso, el punto 3 aclara toda contradicción.

5.- Todos los materiales sobrantes (producidos como escombros) capaces de ser reutilizados, en otro tipo de obra, no son propiedad del contratista, los que tienen que disponer de estos, son las entidades dueñas de la obra, o sea las entidades que administren la obra una vez concluida.   Cabe aclarar que este acápite se refiere solo a los materiales que fueron quitados de las estructuras existentes, no a los materiales nuevos que los contratistas adquieren en el comercio para construir y reparar las infraestructuras.

6.- El contratista debe garantizar que toda la tubería a instalar cumpla con las normas y controles de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y los alcances de obras; las pruebas de compactación forman parte de los costos indirectos para esta actividad.

El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Los trabajos se efectuarán de conformidad con los planos y especificaciones. Si se encuentran discrepancias entre los planos y las especificaciones, deberán someterse a la revisión de la supervisión, debiendo prevalecer el criterio de la sana practica de ingeniería y garantir en todo momento la calidad y el correcto funcionamiento de las obras, incluyendo las actividades implícitas para que estas puedan considerarse completamente terminadas.

Ante la presencia de errores u omisiones en los planos y especificaciones, el Contratista deberá informar al Supervisor, con la mayor brevedad, sobre esta situación. Este hará las correcciones e interpretaciones necesarias para el cumplimiento de El propósito de los documentos y su resolución será final. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar trabajos que requieran aclaraciones, consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización de El Supervisor para proceder, correrán por su cuenta, riesgo y responsabilidad

LIMITACIONES DE TRABAJO

El Supervisor hará entrega oficial al contratista del sitio donde se efectuará la obra, motivo del contrato, y lo dejará asentado en el libro de Bitácora y a partir de esa fecha empieza a contarse el tiempo calendario de ejecución de la obra.

Según sea el proyecto proveerá el derecho de vía o servidumbre necesario para el trabajo especificado, el contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente permiso de usar o pasar a través de cierto local o espacios de calles, carreteras o a través de propiedades públicas o privadas, en las cuales el contratista va a llevar a efecto el trabajo.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos: Planos (que incluyen detalles, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidro sanitarios, así como toda adenda que se refiera al sistema constructivo). Especificaciones Técnicas: Estas complementan lo indicado en los planos.

El libro de Bitácora: Se indicará el registro pormenorizado de las actividades que se ejecutan en el proyecto, indicándose lo relativo a toda actividad que no esté clara en los planos y especificaciones. Así como el registro de visitas de la supervisión, cambios o aclaraciones solicitados por el contratista.    Las consideraciones generales. Todas las aclaraciones hechas a las preguntas que hacen los contratistas, para presentar su oferta en las licitaciones.

PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS

Los planos muestran ciertas estructuras subterráneas, tuberías y cables que se supone existen en el área de trabajo, la localización de las cuales puede variar algo de lo indicado. Particularmente se informa al Contratista de que pueden existir tubos o estructuras subterráneas y tuberías cruzadas que no figuran en los planos y que la responsabilidad del contratista es proceder con cautela en la ejecución del trabajo a fin de prevenir daños a dichas estructuras o tuberías.

El contratista será responsable por todos los daños que ocasione a todas las tuberías y cables existentes, pavimentos, aceras y estructuras sobre o bajo tierra, sea que estén o no indicadas en los planos del contrato; además deberá por su cuenta asumir los gastos de protección de las mismas o repararlas y/o reemplazarlas si estas son dañadas.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él.

Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas, en zanjaos con señales luminosas (sean con iluminación mecánica o mechones) estas se encenderán cuando no haya personal trabajando, y cuando no haya visibilidad por oscuridad apangándolas cuando se inicien los trabajos o cuando sea de día.

Además, pondrán señales de prevención con rótulos y letreros que indiquen que hay obreros trabajando. En el caso de la construcción sean edificios se protegerán con cercas provisionales los frentes de las aéreas de los predios, para protección de los peatones que transiten por el lugar.  Estas cercas deben de construirse antes de empezar los trabajos y dar seguridad tanto a los obreros como a los peatones.

FACILIDADES PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES

Los trabajos se realizarán con la menor interrupción posible del tráfico. Antes de empezar los trabajos en las calles el contratista deberá obtener de la Oficina Nacional del Tránsito y del Ministerio del Distrito Nacional el permiso correspondiente para trabajar en las calles y mantener el tráfico abierto a los vehículos.

Las alcantarillas ubicadas en calles pavimentadas no serán construidas hasta que el Contratista haya presentado y recibido aprobación del Ingeniero supervisor, por escrito, del programa de trabajo que indicará la fecha de comienzo y terminación de la construcción de las alcantarillas.

Dicho programa incluirá el tiempo estimado para la excavación, preparación del lecho, colocación del tubo principal y accesorios, conexiones domiciliares, pruebas, relleno, compactación y reparación del pavimento. El Ingeniero supervisor dará su aprobación o rechazo (si en su opinión el tiempo asignado es excesivamente largo) del programa de trabajo dentro de un periodo máximo de tres días después de haber recibido los documentos del contratista.

Toda la basura esparcida por los camiones del Contratista a su paso sobre los pavimentos existentes o que de cualquier otra manera ha sido depositada sobre los mismos, deberá ser retirada por el Contratista cuando en la opinión del Ingeniero supervisor la acumulación es suficiente para causar la formación de lodo, polvo, interferencia con el tráfico o para convertirse en un peligro para el tráfico.

El Contratista deberá construir y mantener, sin costo adicional, puentes adecuados y seguros sobre las excavaciones, en los sitios donde se considere necesario o sea ordenado por el Ingeniero, con el propósito de facilitar el tráfico de peatones o vehículos.

Todas las estructuras temporales construidas con este propósito deberán ser removidas al terminar el trabajo, a menos que el Ingeniero lo especifique de otra manera, y todo daño causado a la propiedad pública o privada deberá ser reparado por el Contratista.

BARRICADAS, AVISOS PREVENTIVOS Y LUCES

El contratista deberá proveer y mantener avisos preventivos luminosos y señales de desvío adecuadas en todos los cierres e intersecciones ya lo largo de todos los desvíos, dirigiendo el tráfico alrededor de los tramos cerrados de carretera, de manera que las rutas temporales de desvío estén claramente señaladas a través de toda su longitud. Todas las barricadas deberán estar provistas de luces espaciadas a distancias no mayores de dos metros no debiendo usarse menos de tres (3) luces.

En los sitios donde cambien las líneas de tráfico, las barricadas deberán tener luces adicionales que señalen sus extremos finales. Las obstrucciones tales como materiales almacenados equipo y excavaciones deberán ser señaladas con no menos de dos (2) luces que deberán estar espaciadas a distancias no mayores de 1.5 metros. Las luces deberán ser visibles a no menos de 150 metros en todas las direcciones de tráfico y deberán estar colocadas no menos de 0.60 metros por encima de la carretera adyacente abierta al tráfico.

Las luces podrán ser de batería o combustible, resistentes al viento y la lluvia, aprobadas por el Ingeniero. Todas las luces deberán permanecer encendidas desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora después de la salida del mismo. Los vigilantes deberán efectuar el patrullaje que sea requerido y deberán reemplazar las luces que hagan falta.  Ninguna vía pública podrá ser cerrada sin el consentimiento por escrito de la autoridad competente.

MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS A SUMINISTRAR

Todos los materiales y equipos requeridos para los trabajos comprendidos por este contrato serán suministrados por cuenta del contratista, se incluyen las herramientas para la excavación, el relleno y la compactación que debe realizarse. Así como los equipos y herramientas que se necesiten para la completa ejecución de la obra. Salvo que se indique que material será suministrado por terceros, los que serán puestos en la obra cuando el contratista lo requiera, avisando con 15 días de anticipación, en caso que el material u otro accesorio atrase la obre se le tiene que dar prorroga de tiempo al contratista.

PRIORIDAD DEL TRABAJO

El Duelo se reserva el derecho de establecer la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos del Dueño, siempre y cuando no atrase la obra ni en tiempo contra actual del contratista.

LIMPIEZA PERIÓDICA

A medida que el trabajo progresa, el Contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desecho estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la alcaldía municipal.

RÓTULO

El contratista deberá erigir en los lugares de trabajo un rótulo según detalles constructivos de planos, el mismos será nítidamente construido, pintado, conforme lo estipule los planos constructivos este deberá estar instalado, en el área donde el ingeniero supervisor lo indique en coordinación con la Alcaldía Municipal.

CONDICIONES GENERALES

Modo de manejo. El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, daños, deterioros y mezcla con materias extrañas. Los materiales que vengan en sus empaques originales, deben ser guardados en ellos sin abrirlos. Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de los materiales.

B. Coordinación. Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, etc.

C. Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

D.	Los documentos del contrato, que incluyen planos y Especificaciones, son complementarios los unos con los otros, de modo que lo dicho en uno se entenderá como dicho en todos.

Si se detectan contradicciones en los documentos se tendrá presente que las especificaciones no son excluyentes con los planos sin que prevalezca uno sobre el otro, debe prevalecer la manera técnica de concluir la obra, en estos casos el supervisor indicara en la bitácora, como debe de construirse la obra, los dibujos a escala mayor prevalecen sobre los dibujos a escala menor y las dimensiones en cifras sobre las dimensiones a escala

Si la contradicción fuere de orden mayor, deberá ser consultado al diseñador por medio del supervisor para la debida aclaración. Para lo que él se encargara de solucionar este caso en un plazo no mayor de 10 días.

E.	Trabajo Requerido: El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, terraplén, nivelación, como esta descrito en las especificaciones o indicado en los planos o razonablemente implicado en ellos.

F.	Se removerán también del sitio de la obra todas las piedras y a cualquier obstáculo que pueda resultar para los trabajos de construcción.  El contratista tomara todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros en la remoción de escombros u otros materiales de esta naturaleza del terreno.

Árboles y arbustos localizados en el área de construcción deberán ser derribados, se extraerán troncos y raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, grama suelta, capa vegetal en general.

G.	Elevaciones. Los planos indican las elevaciones del terreno existente y elevaciones finales requeridas. Cualquier excavación, relleno o nivelación adicional requeridos para la completa terminación del trabajo será efectuado por el contratista sin ningún recargo extra.

H.	Banco de Nivel: El contratista levantara todos los bancos de nivel, puntos de coordinación y estacas, las cuales deben ser preservados y mantenidas por cuenta del contratista; hasta que el supervisor crea conveniente mantenerlos.

I.	Responsabilidad por el terreno: El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de suelos, efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo.

J. Trazado de la obra: El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato. Niveletas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará a el supervisor, cuando el trazo este sustancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

K. Nivelación: Toda la edificación se proyecta a un solo nivel interior.  Por tanto, una vez ubicado el proyecto, se asumirá el nivel promedio entre lados opuestos del área de construcción y se procederá a recortar el terreno alto y rellenar el terreno bajo en capas de 20 cms, compactadas hasta superar o igualar el grado 95% proctor o lo que indique las especificaciones particulares.

L. La nivelación se extenderá alrededor de la construcción un ancho mínimo de 1 mt. La diferencia entre el nivel de piso interior y el nivel del terreno circundante no podrá ser mayor de 10 cms ó de acuerdo a la orientación del supervisor

Los taludes formaran con los horizontales ángulos no mayores de 45 grados. El contratista no tomará ventaja de cualquier contradicción que exista en los planos y las especificaciones, en este caso el supervisor dará por escrito en el libro de bitácora la solución más técnica y adecuada para la ejecución de la obra.

CERTIFICADOS

Envío de las muestras.  El CONTRATISTA someterá al supervisor en triplicado un certificado describiendo cada muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio llena los requisitos del Contrato.  El Certificado deberá incluir la siguiente información:

1.- Nombre y marca del producto y del manufacturero.

2.- Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad donde se obtuvo el dato.

3.- Fecha de la prueba. Si la declaración es original del manufacturero, El CONTRATISTA endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre.

APROBACIÓN DE MATERIALES

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la aprobación o desaprobación del Supervisor, él tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para su aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y muestras sometidas.

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del INSPECTOR para demandar el completo incumplimiento de los requisitos del Contrato.

La aprobación de una muestra se entiende que es solamente su característica y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del Contrato. No se enviará material alguno al trabajo hasta que las muestras representativas del hayan sido aprobadas por escrito por el SUPERVISOR.

RECHAZO DE MATERIALES

Falla en las muestras será suficiente causa para que se rehúse considerar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales hayan fallado. En caso que los materiales, equipos o accesorios que han sido rechazados por el INSPECTOR se incorporen en la obra, el INSPECTOR tendrá derecho de ordenar que se remuevan y se repongan por otros aprobados o demandar al CONTRATISTA todas las reparaciones que crea conveniente.

Los materiales que no cumplan con las especificaciones en cuanto a la resistencia, esfuerzos y otros como dimensiones y calidad, será desechados de la obra en caso que hayan sido integrados a la obra, esta será demolida asumiendo los nuevos costos el contratista.

FORMA PARA PRESENTAR MUESTRAS

EL CONTRATISTA someterá al SUPERVISOR del material solicitado, un Certificado de calidad, proveído por parte del suplidor del fabricante. EL CONTRATISTA en caso de no presentar el certificado del material, pagara todo gasto de transporte de las muestras, las cuales deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre de productos, lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre del CONTRATISTA y nombre del Proyecto. El material cuyas muestras sean así presentadas, si son satisfactorias, podrá ser incorporado en el trabajo del CONTRATISTA.

CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES

Todo lo aquí indicado en las especificaciones técnicas, y los contratistas cambien o por cualquier error involuntario, o mal intención de estos, serán objetos de paralizar las obras por el supervisor, corregir las obras siguiendo las especificaciones, sin costo alguno para el dueño, así como obra adicional que el error del contratista cauce. Todo el costo que incurra correrá por cuenta del contratista.

MATERIALES NO ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Deberán ser de primera calidad y deberán ser acompañadas por certificados de laboratorios, recomendaciones escritas de otras empresas o entidades que las hayan usado, y serán acompañadas por garantías escritas en cuanto a su calidad, duración y responsabilidad económica para respaldar daños ulteriores causados por defectos en el material.

MATERIALES ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Se especificará por marca o similitud aprobada, se requiere que la similitud se dé mediante certificados, folletos y garantías que demuestren igualdad en cuanto a durabilidad y acabado de materiales, dimensiones, rendimientos mecánicos, eficiencia y actuación, operaciones y controles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS

LOCALIZACIÓN DE SITIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS LETRINAS

Estas obras se realizarán en los predios de cada una de las viviendas que integran el proyecto y para lo cual se deberán tomas los aspectos generales siguientes:

Localización y ubicación del terreno, el cual debe tener las condiciones de permanecer seco y/o libres de inundaciones.

En terrenos con pendientes altas la letrina se localizará en las partes más bajas.

La distancia mínima entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua, será de 20.00 m., o fuera del predio donde se construirá.

La distancia mínima vertical entre el fondo de la fosa y el nivel freático será de 3.00 m.

La distancia entre la casa y la letrina será de 5.00 m como mínimo.

Deberá considerarse la dirección del viento al ubicar la letrina a sotavento de la vivienda.

En terrenos inestables, para evitar derrumbes durante la excavación, será necesario ademar las paredes de la fosa con material local.

MATERIALES

El forro de las paredes de la opción básica será zinc liso calibre 28 standard, fijado con tornillos golosos de buena calidad, cabeza plana ranurada.

Para la cubierta de techo será zinc corrugado calibre 28 standard, fijado con tornillo goloso para zinc con arandela de neopreno.

Las estructuras de las casetas y la estructura del techo serán de acuerdo a dimensiones reflejadas en planos.

En los casos que el proyecto indique losa, asiento y tapa prefabricados a base de resinas de poliéster reforzadas o fibra de vidrio, de alta densidad y/o de concreto reforzado; las medidas son estándar, como se refleja en los planos constructivos. Cada una debe llevar agujero para la colocación del tubo de ventilación.

El bloque de mortero clase A, se deberá utilizar para la construcción de paredes con las medidas de 15cm x 20cm x 40cm. Se colocarán presionándolos firmemente sobre una camada de mortero 1:4 que cubra la superficie de la hilera inferior y deben tener una resistencia mínima de 80% a la norma Standard del código de la construcción.

No se permitirán bloques quebrados ni de medidas diferentes excepto previa autorización de El Supervisor.

Pintura, para los elementos estructurales de acero se pintarán con anticorrosivo de color rojo, aplicada sobre la estructura a dos manos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Se podrá utilizar arena de río que no esté contaminada, que tenga la granulometría adecuada, debe estar limpia y tamizada, antes de usarla debe estar autorizada por El Supervisor.

CONSTRUCCIÓN

EXCAVACIÓN

En general, a menos que El Supervisor indique lo contrario, la profundidad del foso será conforme indican los planos, tomando como nivel el terreno natural, cuando el suelo es inestable debe ser totalmente revestido con ladrillo cuarterón, bloque, piedra cantera o el material que se indique en los planos.

El fondo de la fosa deberá quedar perfectamente nivelado, sin la presencia de bolones que se pudiesen encontrar durante la excavación.

En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA excavar menos de la profundidad establecida en los planos, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias durante el proceso de excavación para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua.

En el caso que la excavación de la fosa sea aporte de los protagonistas, será responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la profundidad establecida en los planos, según el tipo de letrina, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

Las dimensiones de las fosas están indicadas en los planos, las medidas son estándar para todos los casos, cuando la letrina no es revestida, las dimensiones de la fosa se conservan de adentro, tanto el largo como el ancho, para hacer la excavación adicional en el área correspondiente al brocal.

Cuando el foso es revestido, las medidas de la fosa son las indicadas en los planos más 0.15 m, correspondiente al ancho del material a colocar como paredes.

En el caso que la excavación de la fosa sea responsabilidad del protagonista, una vez que este sea recibido y entregado al contratista, a partir de este momento es responsabilidad de este último, el tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua o derrumbes.

En terrenos flojos que se indique la construcción de letrinas estándar, para evitar derrumbes, habrá necesidad de ademar las paredes de la fosa, utilizando materiales existentes en la región.

Estos costos deben ser considerados por el OFERENTE en los costos indirectos del pliego de oferta.

EL CONTRATISTA deberá someter la metodología y programa de construcción a El Supervisor para cumplir en el tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.

RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO

No se permitirán fosas abiertas por períodos mayores de tres (3) días, previo al inicio de las obras de revestimiento de paredes y/o a la colocación de la losa y banco.

Los materiales de excavación y de construcción de la fosa deberán ser colocados donde no obstaculice el tránsito de los miembros de la familia a beneficiar. Los materiales de excavación deben ser esparcidos convenientemente en el predio previa autorización del beneficiario.

EL CONTRATISTA deberá prever qué durante el período de construcción, las fosas no recolecten agua pluvial o de cualquier otra fuente. El Contratista removerá por su cuenta toda el agua que se colecte en las fosas por accidentes, negligencia o casos fortuitos.

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES

Los materiales a usar para el forro de las letrinas, sus propiedades, dimensiones y características, quedan establecidos en los planos e incorporado en los alcances de obra. Cuando en los planos y especificaciones se establezca la construcción de paredes de bloque, ladrillo cuarterón, piedra cantera u otro material indicado, ésta deberá presentar aplomo y escuadra en todos sus lados.

Las paredes deben estar cimentadas según el caso: Para las letrinas semi-elevadas y elevadas deben llevar una losa de concreto simple en toda el área del foso con un espesor de 0.05 m.

En el caso de las letrinas estándar, las paredes de revestimiento deben montarse sobre un cordón perimetral de mortero 1:4 de 0.05 m de espesor por el ancho correspondiente al ladrillo de revestimiento. Todas las paredes deberán tener un espesor mínimo de 0.15 m.

En el caso de letrinas semi-elevadas y elevadas todas las paredes de la fosa serán revestidas con repello arenillado en ambas caras (internas y externas) este costo debe de estar incluido en la propuesta.

El cajón de las escaleras en las letrinas semi-elevadas y elevadas llevaran refuerzo en sus esquinas, de hierro corrugado con diámetro de 3/8”, según se indica en los planos constructivos (elevaciones isométricas)

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANCHA Y BANCO

La plancha y banco de la letrina será construida e instalada según se indique en los planos y colocadas a nivel de escuadra en función del brocal. Debe observarse que las aristas superiores de los bancos deben ser biselados, sin escorias o puntas.

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CASETA.

La estructura de paredes y techo, así como el forro y cubierta será como se indica en los planos, conservando las medidas estándar y la calidad de los materiales.

La colocación del forro del zinc no debe presentar bordes salientes, puntas corto punzantes, virutas que puedan ocasionar cortaduras a los usuarios.

Al colocar el tubo de ventilación debe quedar sellado entre la cubierta de techo, de igual forma en la unión con el piso y este debe de terminar con una tee.

En el caso de la estructura de madera, se podrá utilizar variedades de reconocido uso en la construcción, que tengan durabilidad mayor de 4 años, entre estas maderas están: Pino, Guanacaste, María, Cedro Macho, Rosita o Manteco, Carolillo, Genízaro, Gavilán entre otras que no estén en veda.

Todas las piezas deberán estar secas y tratadas con productos químicos contra comején. El acabado de la madera deberá ser repasada (acepillada y/o eliminar lo rústico y mechudo) en las caras expuestas.

Entre las maderas que se consideran no se deben utilizar por la falta de durabilidad o por su condición física al exponerse a la intemperie son: palo de agua, panamá, sebo, helequeme, javillo, manga larga, alcanfor, sangregrado, talalate, ceiba, espavel, acetuno, entre otras.

En la puerta se pintará un letrero con el nombre y logotipo del , con tamaño de 0.37cm x 0.47 cm, las letras para el Nº de contrato y del código será la indicada en los planos. La pintura debe ser de aceite brillante conforme los colores establecidos en el detalle de planos. La puerta estará fijada conforme sea el caso:

Estructura metálica: Se fijará con una bisagra artesanal formada por ejes de hierro de ¼” y tubo cuadrado negro soldado a la estructura.

Estructura de madera: Se fijará con 3 bisagras de 2 ½”* 2 ½” galvanizada, fijadas con tornillos golosos ranurados. Los tornillos deben quedar a tope y planos a la placa de bisagra.

Cuando la estructura de la caseta se indique de madera, la sección será de 2”x2” con una tolerancia máxima de 1-7/8”. La cubierta de techo será de una sola pieza, con la longitud indicada en los planos.

Al concluir la construcción del brocal y la caseta de la letrina, se debe forjar un talud entre el terreno natural con el pie de pared, en los costados y la parte posterior para evitar la penetración de agua pluvial.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAVADEROS

Se suministrará un lavadero sencillo de concreto reforzado de 2500 psi formado de 2 partes 1 fondo estriado y una pileta de fabricación nacional este puede ser prefabricado o fabricado y debe cumplir con las dimensiones y especificaciones indicados en planos.

Tendrá dimensiones totales: ancho 0.63 m, largo 1.00 m, alto 0.83 m.

Dimensiones internas de la pila: 0.41m x 0.59 m x 0.32 m con capacidad máxima de 77.40 lts.

Dimensiones internas de la pila estriada: 0.59m x 0.59 m x 0.21m.

Tendrá acabado general de fino liso de cemento portland, la estrillas serán formada con largo 0.49m, labrada con ondulación de 3/8”.

Deberá incluir orificio de drenaje de lavadero diámetro de 2” y orificio para limpieza de la pila de diámetro 1” conectado con una tee PVC reductora al tubo de desagüe principal del mismo material de diámetro 2” el cual se conectará a pozo de absorción. Este no incluye llave de chorro.

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS

Para la instalación de lavamanos, de manera general el contratista debe ajustarse a lo establecido en los planos y alcances.

Si los planos y alcances no indican lo contrario, el lavamanos típico tiene las siguientes características:

Lavamanos plástico 0.30m x 0.35m tipo ASTRA color blanco, con grifo.

Soporte metálico 0.34m x 0.034m varilla corrugada #3, altura 0.63m

Construcción base de concreto sin refuerzo de dimensiones 042m x 0.28m x altura de 0.20 m

Andén de concreto 2,500 psi, sin refuerzo

Pozo de absorción para aguas grises, 0.50m x 0.50m, altura 0.70m, con relleno de piedra bolón 4” a 8”, altura 0.33m.

Tuberías y accesorios según detalle en planos.

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes para el suministro de materiales y la preparación de los servicios que se consideran necesarios, para llevar a cabo la Instalación de lavamanos.

Los Contratistas no podrán alegar omisiones en su oferta debido a desconocimiento e interpretación errónea de los documentos relacionados al proyecto.

PROTECCIÓN DE PROPIEDADES Y ESTRUCTURAS

EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos inherentes a la presencia o proximidad de paredes, viviendas, cercos, estructuras, servicios públicos y propiedades situadas en la vecindad de su trabajo. Será responsable por todos los daños y deberá asumir los gastos por perjuicios directos indirectos. De acuerdo a lo requerido por la persona propietaria de la estructura o de la que está a cargo de la misma, ya sea que dichas estructuras estén o no mostradas en los planos.

MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO

Todos los trabajos a ejecutarse dentro de los alcances estimados de obra, se pagarán conforme las unidades totalmente terminadas.

LIMPIEZA FINAL

EL CONTRATISTA una vez terminado el trabajo, eliminará toda basura material y sobrante de la ejecución de la obra, dejando en condición original y limpia el terreno y la letrina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AMBIENTALES

INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas especificaciones es servir como guía para garantizar que el diseño y la ejecución de las obras de los proyectos de agua y saneamiento incluyan las medidas y acciones necesarias para producir el mínimo impacto negativo posible sobre el ambiente y las personas, mediante la prevención y/o mitigación de los riesgos ambientales y sociales que pudieran generarse con los diferentes tipos de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y de saneamiento.

Las directrices aquí establecidas son generales y serán utilizadas sin perjuicio de las recomendaciones y disposiciones específicas generadas por las autoridades reguladoras en materia socio-ambiental y de calidad de los servicios de agua y saneamiento, o las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares que se establezcan para cada proyecto según sus características y/o las políticas operacionales ambientales y sociales de los organismos cooperantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA LOS PROYECTOS NUEVO

Disposición de materiales y residuos

Antes de iniciar actividades, se debe delimitar el área a intervenir y señalizar a través de barreras, estacas, cintas reflectoras, entre otras.

Una vez generado el material (escombros) de excavación o demolición se debe clasificar, almacenar y resguardar inmediatamente del frente de la obra y una vez finalizada ser retirados a sitios autorizados.

Cubrir los materiales acopiados o producto de la excavación con lonas o plástico para evitar el arrastre de sedimentos al cuerpo de agua e impedir la dispersión del material por acción del viento.

El contratista no puede directamente o a través de terceras personas, disponer de estos residuos en sitios diferentes que los establecidos para ello y autorizados por el supervisor.

No se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

No disponer en cauces o cursos los sobrantes de mezclas de concreto.

Se recomienda en separar el papel y la madera que pueda ser utilizados como combustible, la tierra sobrante de excavación que se pueda disponer como relleno, los metales y los plásticos que se puedan reciclar.

Los materiales y escombros no reciclables deben ser enviados a botaderos municipales, donde existan. De no existir botadero autorizado, los desechos sólidos deben ser enterrados en sitios aprobados por el ingeniero supervisor o quemados con autorización previa del supervisor.

Al finalizar cada actividad de la obra en el día, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán estar en óptimas condiciones de limpieza y libre de cualquier tipo de material de desecho.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad.

Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades constructivas de los proyectos.

El contratista debe contar con materiales aptos para la mezcla de cemento como: lona de plástico, batea, entre otros.

Disposiciones de Excretas

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del contratista, el contratista deberá construir una letrina para este fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará.

Residuos Líquidos

Los residuos líquidos como grasas, aceites y pintura con base de aceite, se les deberán de almacenar en pequeños envases herméticos y disponerlos en vertederos en la municipalidad.

Las pinturas con base de agua se pueden botar sobre los escombros y dejar evaporar el agua. Por ningún motivo se permitirá verter los residuos líquidos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales, cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Residuos de Tierra Sobrante

Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. Por ningún motivo se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Apertura de Zanjas

Las zanjas que se excaven para la instalación de las tuberías de agua potable o servida, tanques sépticos y pozos de absorción, deberán señalizarse con cinta de color naranja internacional, para evitar accidentes.

El material excavado se deberá depositar al lado de la misma y cubrir con plástico durante la época lluviosa, para evitar el arrastre de material por la escorrentía.

En época de sequía, se deberá humedecer el material para minimizar la producción de polvo.

Si el material excavado es inestable, se deberán entibar las zanjas independientemente de la altura. Si el material es estable, se entibará a partir de 2.50 metros.

Tala de árboles y Reemplazo

Si las talas de árboles son requeridas para la construcción del proyecto, el contratista deberá contar con el aval vigente de INAFOR o autorización de MARENA en caso que se encuentre dentro de un Área Protegida. Para cada árbol derribado, se extraerá el tronco y la raíz. Se rellenará el hueco provocado por la eliminación del árbol.

Si el contratista, en la ejecución del proyecto, requiere talar árboles adicionales a los contemplados en los planos y diseños del proyecto, deberá asumir los costos de dicha acción y cumplir con los requisitos establecidos.

Si las condiciones del terreno, no permiten la siembra del número de árboles requerido el contratista podrá realizar la siembra dentro de la comunidad con previa autorización del supervisor en común acuerdo con la comunidad.

Sustancias peligrosas

No será permitida, bajo ningún motivo, la utilización de productos que contengan plomo en los interiores de las infraestructuras verticales (pintura, etc.)

No se permitirá que los envases vacíos sean depósitos a orillas de fuentes de agua o áreas de riesgos, para la salud de la población y los animales, sino que deben ser retirados y depositados en el vertedero municipal con condiciones especiales en coordinación con El Supervisor del proyecto y la alcaldía municipal.

El contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas tales como:

Plomo

Mercurio

Asbesto

Amianto

Cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto

Transporte

La maquinaria utilizada deberá mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores, minimizando el nivel de ruido.

Transporte de escombros y materia de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga.

Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra

Recuperar y restaurar el espacio público afectado una vez finalizada cada actividad, retirando todos los materiales y residuos del lugar.

El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos, equipos y maquinarias, debe realizarse fuera del área de campamento, obra o zonas verdes. Esta actividad debe efectuarse en centros autorizados por el supervisor para tal fin; en algunos casos podría realizarse el mantenimiento sobre un polietileno (plástico) que cubra el área de trabajo.

Protección Personal

Utilización obligatoria de equipo de protección personal básico (casco, zapatos de seguridad, guantes) y específico como protección respiratoria, auditiva y para los ojos, cuando aplique.

Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares de trabajo puedan ser utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplan con su cometido, dando protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable

ESPECIFICACIONES GENERALES SOCIALES

ETAPA DE EJECUCIÓN

PRE OBRA

Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para el acompañamiento social en la(s) comunidad(es) y realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto.

El contratista debe elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades del acompañamiento social para la etapa de ejecución y post-obra. Igualmente va desarrollar los aspectos metodológicos que llevará a cabo en cada intervención desde el acompañamiento social.

Se debe reflejar cada una de las actividades a realizar, definiéndose fechas para su ejecución, responsable, involucrados, instrumentos o metodología a usar en cada etapa del ciclo de proyecto a intervenir.  Este deberá ser avalado por el Especialista Social de cada Región.

En la reunión de coordinación debe considerar a los actores claves con quienes va interactuar en las etapas de ejecución y post obra, tales como gobierno municipal, gobierno regional, gobierno territorial indígena, FISE, junta directiva CAPS, grupo de apoyo, personal clave de la firma consultora.

Producto Esperado por parte del contratista:

Cronograma de trabajo y plan metodológico para la intervención social.

Ayuda memoria de reunión

Listado de asistencia

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista y dar a conocer Plan.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria para entrega de sitio, elegir y/o ratificar red de promotores.  Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Producto esperado por parte del contratista:

1. Ayuda memoria.

2. Acta de asamblea comunitaria

3.  Copia de Bitácora

4. Listado de participantes.

5. Listado oficial de beneficiarios.

EJECUCIÓN

Planifica y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 5y 6,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 3 “Contratación y Gestión de los recursos en la etapa de inversión de un proyecto de agua y saneamiento e higiene” talleres No 5 y 6  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del FISE:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 3, Talleres 5 y 6.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 7 y 8 ,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 4 “Como administramos nuestros servicios de agua” talleres No 7 y 8  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del Fise:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 4, Talleres 7, 8.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo III (taller No. 5,6,7 y 8) del compendio metodológico

El contratista debe elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo IV (Talleres No.9 y 10) Compendio Metodológico. (Incluye; local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo IV Operación Mantenimiento de los sistemas de Agua, Saneamiento e Higiene del Compendio Metodológico, con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno y lapiceros

2. Refrigerios.

3. Local para realizar taller.

Requerimiento del Fise:

1. Guía Metodológica.

2. Cartilla Módulo IV.

Producto esperado:

1. Informe de talleres.

2. Ayuda Memoria.

3. Lista de participantes.

4. Memoria fotográfica.

Duración de cuatro (4) horas.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo IV (taller No. 9 y 10) del compendio metodológico

El contratista va elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realización de Taller de capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para implementación de metodología FCSA. Elaborar Informe de Planificación y realización de taller FCSA.

Utilizando material Didáctico de FISE (guía del promotor comunitario, cuaderno para promotores comunitarios, ficha familiar, gotitas alegres, tarjetas SARAR, gota alegre grande), se planifica y realiza taller para Implementación de Metodología Familiar y Comunidad Saludable-FCSA), con participación de un promotor/ra por cada diez (10) viviendas beneficiarias directas con el proyecto.

Requerimiento del Contratista: (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

1. Cuadernos.

2. Lapiceros.

3. Guía del promotor comunitario.

4. Cuadernos de registro de vistas FCSA.

5. Refrigerios/ Almuerzos

6. Local para realizar taller.

7. Listado del número de viviendas a intervenir con FCSA.

Requerimiento de FISE:

1. Fichas Familiares.

2. Afiche de Saneamiento.

3. Afiche de Lavado de mano.

4. Tarjeta SARAR.

5. Gotas pequeñas.

6. Gotas grandes

Producto esperado:

Informe de taller a promotores/ as para la implementación de FCSA. (Con su lista de asistencia y ayuda memoria).

Cada promotor/a ha recibido el material FCSA correspondiente para 10 viviendas beneficiadas directas del proyecto.

Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4.

Es responsabilidad del contratista, la recolecta del fondo social comunitario y de garantizar el cumplimiento de los protagonistas del 100% de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal / GTI, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Instrumentos:

1.  control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.5 y No.6.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Hacer uso de instrumentos para control y manejo del FSC, establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Instrumentos:

1.  Control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios para la compra de medidor.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento del pago para la compra de medidores por cada vivienda protagonista directa del proyecto de agua potable, para lo cual se deberá promover las visitas casa a casa las veces que sean necesarias hasta cumplir la meta de los aportes. Acuerdo establecido y aprobado en primera asamblea comunitaria, realizada al inicio de la formulación del proyecto, en etapa de prefactibilidad.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Al momento de realizar compra de medidores, el contratista asesora al CAPS en conjunto con la supervisión y Alcaldía Municipal, para su compra, en base a especificaciones técnicas establecidas en formulación del proyecto y cotizaciones de precios realizadas en la cabecera departamental o municipio de incidencia de la comunidad.

En caso que la compra de los medidores esté incluida en el presupuesto de la obra del proyecto, no aplicara la recolecta del pago de medidores, por lo que esta actividad no será pagada.

Producto esperado por el contratista:

1. Informe de cumplimiento del 100% del pago del medidor. (Control de pago de medidor firmado por el CAPS, Alcaldía Municipal.)

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Primera visita casa a casa.

Previo a la primera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, que fueron capacitados para su implementación, distribuyendo 10 viviendas por cada promotor/ra, además de la distribución de todo el material requerido para su realización.

En primera visita de FCSA, se realiza Diagnóstico Higiénico Sanitario (Inicial), en el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, en esta visita se coloca la ficha familiar y cuatro gotas alegres, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá explicar la implementación de FCSA, enfatizando en las visitas pendientes a realizar, por consiguiente, se debe negociar con propietarios de viviendas, horarios y días para realizar las posteriores visitas.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo del diagnóstico higiénico-sanitario, obteniendo una línea de base que refleje el comportamiento de los hábitos de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando:

1. Informe de resultado del Diagnostico Higiénico-Sanitario.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Segunda visita casa a casa.

Antes de realizar la segunda visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultaos de la primera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En segunda visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema a tratar según la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo de la implementación de FCSA, enfatizando limitantes, logros en los cambios de comportamiento de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 1, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa.

Antes de realizar la tercera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la segunda visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En tercera visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando:

1. Informe de la visita Tema 2, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa.

Antes de realizar la cuarta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la cuarta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 3, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Planificar y realizar taller de capacitación dirigido al Comité CAPS sobre la elaboración del reglamento interno del sistema de agua potable (SAP)

Es responsabilidad del contratista coordinar y planificar el taller para elaborar el Reglamento Interno del Sistema de Agua construido. Utilizando material Didáctico de FISE (Modelo de Reglamento Interno), los miembros del CAPS deben estar apropiados de su papel en la operación y funcionamiento del SAP para hacerlo operativo en la etapa de post obra, se debe promover la iniciativa de los participantes, la discusión en beneficio de lograr consenso en las mejores propuestas.  Al finalizar el taller se debe obtener como producto el documento del reglamento interno.

En este taller van a participar los miembros de la Junta directiva CAPS, grupo de apoyo, promotores comunitarios, un grupo de al menos 15-20 personas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios, Alcaldía Municipal y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Para esta actividad deberá tener el apoyo del supervisor y representante de la Alcaldía Municipal.

Carga horaria:

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimientos del contratista:

- Lapiceros.

- Lápices

- Marcadores

- Paleógrafo.

- Libreta.

- Refrigerio.

Producto esperado:

- Reglamento interno del sistema de agua.

- Ayuda memoria de taller.

- Listado de asistencia.

- Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para dar a conocer y aprobar el Reglamento Interno del Sistema de Agua Potable-SAP, construido. Elaborar informe de planificación y realización de asamblea general comunitaria.

El contratista deberá planificar y realizar la asamblea general para dar a conocer el reglamento interno del sistema construido. Deberá garantizar el 70% de participación de los protagonistas.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.  El contratista debe realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá hacer presentar ya sea en papelones, Data show el contenido del Reglamento Interno, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar la aceptación y aprobación del Reglamento Interno (RI). En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS). Dejar documento original del Reglamento Interno en comunidad, debidamente validado y firmado por UMAS y JD del CAPS.

Los productos esperados por el contratista:

1. Informe ejecutivo

2. Lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, CAPS, Persona que designe el contratante.

3. Acta de asamblea (modelo típico FISE), con su lista de asistencia.

4. Ayuda memoria.

5. Memoria fotográfica.

6. Reglamento interno.

Planificar, Elaborar Informe y Realización de Asamblea General comunitaria para dar a conocer Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema y firma de acta de recepción final.

Utilizando información técnica, establecida en documento de formulación del proyecto, se planifica y realiza taller consultivo para revisión del plan de Operación y mantenimiento del Sistema de Agua construido., En taller participa un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Los productos a entregar serán; Lista de asistencia con nombres y apellidos de participantes, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital. El contratista entregará Informe Ejecutivo del taller, así como copia del plan de operación y mantenimiento del sistema construido.

Elaborar y realizar el levantamiento de la ficha de finiquito del proyecto

Usando el formato del FISE, en coordinación de la parte de ingeniería de la obra (supervisor, Persona que designe el contratante, residente) y parte social se realiza el llenado de la ficha finiquito.  Esta información es responsabilidad compartida de la parte de ingeniería y social garantizar el llenado de información.

Producto a entregar por el contratista:

Ficha finiquito del proyecto de agua, saneamiento e higiene

ETAPA DE POST- OBRA Y SOSTENIBILIDAD

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Quinta visita casa a casa.

Antes de realizar la quinta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la quinta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperado:

1.  Informe de la visita Tema 4, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Sexta y última visita casa a casa. (Elaborar Informe Final de resultados de la implementación de FCSA.)

Previo a la sexta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para explicar objetivos de la visita, la cual consiste en evaluar resultados de la implementación de FCSA, considerando los cambios de hábitos de higiene personal y ambiental de los/as protagonistas directos del proyecto.

En esta visita, se evalúan los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, dados en cada visita, así mismo se debe retomar el diagnóstico Higiénico-Sanitario, para evaluar el antes de las visitas y el después.

En esta visita se coloca gradúan las familias colocando una gota alegre, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá reflexionar con los y las protagonistas de la vivienda, sobre la importancia de continuar con las prácticas higiénico-sanitarias establecidas en la metodología FCSA.

Producto esperado:

Contratista, elabora Informe de evaluación final de la implementación de la metodología FCSA, enfatizando en logros, alcances, cobertura, cambios de comportamiento de higiene, así como propuestas para superar limitantes.  El contratista elabora Informe Final de resultados en la implementación de FCSA.

Planificar, Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio) y elaborar informe de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS), se planifica y realiza taller de Reforzamiento sobre Ley 722, con participación de un grupo meta de 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS),

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para calculo / ajuste de tarifa para pago mensual del agua (Incluye Tema de lectura de medidor). (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio), elaborar informe de planificación y de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Cartilla para cálculo de Tarifa Mensual del Agua), se planifica y realiza taller para revisar y realizar ajustes a costo de tarifa mensual del agua, contando con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) Y Persona que designe el Contratante.

Producto a entregar por el contratista:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital.

2. ayuda memoria.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, elaborar informe de taller.

Utilizando el material que se haya elaborado desde la etapa de factibilidad para la operación y mantenimiento del sistema de agua, así como también incorporados los ajustes que se hayan realizado durante la ejecución de la obra, con la participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) y Persona que designe el contratante.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. Manual de operación y mantenimiento del sistema de agua

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. Local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para la presentación del informe final del componente social del proyecto.

El contratista Planificara y realizara asamblea general comunitaria para presentar a los protagonistas el informe final del acompañamiento social. Presenta informe final de FCSA, Plan de operación y mantenimiento del proyecto, reglamento interno, cumplimiento del aporte comunitario y ratificación de la tarifa (dejando un tiempo prudencial de 2 meses de haber iniciado la operación del sistema de agua).

Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Elaborar Informe final de la consultoría.

En base a resultados técnicos-sociales del proyecto y alcances del acompañamiento social, el contratista elabora informe final de consultoría, haciendo referencia a cumplimiento de los Indicadores Sociales del proyecto, cumplimiento de aportes comunitarios, debidamente cuantificados, nivel de organización y participación comunitaria durante la ejecución del proyecto, resultados de la implementación de metodología FCSA, nivel de conocimientos adquiridos por personas de la junta directiva del CAPS para garantizar la correcta administración y operación del sistema, nivel de aceptación del proyecto por protagonistas directos, compromisos de protagonistas para garantizar la sostenibilidad del sistema construido por medio del pago de la tarifa mensual del agua, implementación del componente de género.

Ilustrar informe con gráficos, describiendo los principales logros, la participación de protagonistas por género, cumplimiento de aportes comunitarios en especie y efectivo, memoria fotográfica.

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria de cierre y evaluación final del proyecto.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá presentar en papelones, los principales logros en la implementación del componente social, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar cambios de hábitos higiénico-sanitarios con la implementación de metodología FCSA, la aceptación y aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento para garantizar su sostenibilidad y vida útil, según diseño.

En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS), Persona que designe el contratante /FISE y JD del CAPS en pleno.

Los productos de la actividad serán; lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, acta de asamblea (modelo típico FISE), ayuda memoria, galería fotográfica. Contratista elabora Informe Ejecutivo de asamblea.

Notas de estricto cumplimiento:

El componente social de la empresa deberá asegurar la organización de las cuadrillas con la comunidad para garantizar los trabajos de excavación, en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

El acompañamiento Social que la empresa realizará tanto en la Etapa de Ejecución como Post-obra tiene un carácter integral, por lo tanto la permanencia del Facilitador Social en el proyecto debe ser al menos de tres (3) días a la semana, donde desarrollará los aspectos organizativos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las comunidades en el desarrollo colectivo de líderes comunitarios para que ejecuten los proyectos de manera eficiente con participación de diferentes actores e instituciones integrando los aspectos de género, medio ambiente y cambio climático.

En los talleres de capacitación del Módulo III Talleres 5, 6, 7, y 8; Modulo IV Talleres 9 y 10; se aborda lo relacionado al Modulo V Gestión Ambiental en el ciclo de un proyecto de agua, saneamiento e higiene de manera transversal en cada uno de los talleres desarrollando temas en base a la guía metodológica del Módulo V y la cartilla 10.

En cada actividad el contratista debe garantizar (Refrigerios, almuerzos, cuadernos, lapiceros, cartillas del compendio, material FCSA.) Todos los informes de actividades sociales deberán ser revisados y avalados por los Especialistas Sociales. Los Informes de las actividades de la etapa de ejecución, llevaran el Vo.Bo. del Gestor Territorial de Proceso.

## Proyecto 19823 Agua y Saneamiento en la comunidad Carrizal y Villa Francia (LOTE N°2)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Definiciones

En cualquier parte de estos Documentos en los cuales se usen los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretadas de la manera siguiente:

Supervisor: El Profesional contratado por el FISE, para la supervisión técnica de la Obra, actuando dentro del marco de las atribuciones que le serán confiadas.

Contratista: El Oferente a quien este Contrato es adjudicado por el FISE.

Sub-Contratista: Cualquier Empresa Constructora, persona natural o jurídica seleccionada por el Contratista y aprobado por el supervisor designado para efectuar una obra en particular o suplir bienes demandados por el trabajo.

Fiador: La compañía debida y legalmente autorizada para operar en Nicaragua, la cual adquiere obligación con y por el Contratista por el pago de todas las obligaciones para el desarrollo aceptable del trabajo requerido por este Contrato.

Laboratorio: Cualquier laboratorio aprobado por el Supervisor para efectuar pruebas en los materiales que serán incorporados a la obra.

Planos: Los dibujos, planos, perfiles, cortes, esquemas suplementarios o reproducciones exactas de ellos, suplidos por El FISE y/o aprobados por el Supervisor, que muestren la ubicación, carácter, dimensiones y detalles del trabajo que se ha de hacer.

Especificaciones: Las direcciones, disposiciones y estipulaciones comprendidas en los Documentos de Contrato que establecen los métodos constructivos, calidad de insumos, bienes y servicios que serán suministrados por el Contratista.

Orden de Cambio: Un convenio escrito entre el Contratante y el Contratista, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del Contrato. Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución de obras, cambios en la ubicación de los elementos del sistema y/o en los pagos que se harán bajo el Contrato. Aprobado, Dirigido, Requerido: En cualquier parte de las especificaciones o planos donde se usen las palabras "Aprobado", "Dirigido", u otras palabras que tengan el mismo significado, deberá ser entendido que se necesita la aprobación, dirección o requerimiento del Supervisor.

Generalidades

Estas especificaciones técnicas son generales y se refieren a todos los aspectos de la construcción, en el caso que algún tipo de actividad no esté incluida en estas especificaciones, es deber del contratista hacer la obra de manera técnicamente correctay sin ninguna mala intención, es decir no debe valerse del hecho que no esté incluida en las especificaciones.

Se recomienda a todos los contratistas, que visiten los proyectos antes de participar en las licitaciones. El contratista debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir ninguna actividad, para evitar que sus costos presenten errores y sean los más correctos.

Asimismo, se considerarán como especificaciones técnicas generales, las especificaciones ambientales generales.

NOTAS GENERALES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Cada contratista antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y lugar del proyecto, para considerar todos los factores que influyan tanto en los costos, como en la calidad de las obras. Una vez abiertas las ofertas deben estar solventadas todo tipo de dificultades.

2.- Toda contratista considerara las especificaciones que competan a cada proyecto específico, ya que estas abarcan a la generalidad de los proyectos.

3.- En caso de que existan contradicciones en los planos y    especificaciones técnicas, el supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño.

4.- En vista que se requiere la generación de empleados; no tratamos    de maltratar las utilidades de los contratistas, por lo que esperamos que estos no maltraten la calidad de las obras, ni los ingresos de los obreros, por lo que tanto: Especificaciones Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso, el punto 3 aclara toda contradicción.

5.- Todos los materiales sobrantes (producidos como escombros) capaces de ser reutilizados, en otro tipo de obra, no son propiedad del contratista, los que tienen que disponer de estos, son las entidades dueñas de la obra, o sea las entidades que administren la obra una vez concluida.   Cabe aclarar que este acápite se refiere solo a los materiales que fueron quitados de las estructuras existentes, no a los materiales nuevos que los contratistas adquieren en el comercio para construir y reparar las infraestructuras.

6.- El contratista debe garantizar que toda la tubería a instalar cumpla con las normas y controles de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y los alcances de obras; las pruebas de compactación forman parte de los costos indirectos para esta actividad.

El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Los trabajos se efectuarán de conformidad con los planos y especificaciones. Si se encuentran discrepancias entre los planos y las especificaciones, deberán someterse a la revisión de la supervisión, debiendo prevalecer el criterio de la sana practica de ingeniería y garantir en todo momento la calidad y el correcto funcionamiento de las obras, incluyendo las actividades implícitas para que estas puedan considerarse completamente terminadas.

Ante la presencia de errores u omisiones en los planos y especificaciones, el Contratista deberá informar al Supervisor, con la mayor brevedad, sobre esta situación. Este hará las correcciones e interpretaciones necesarias para el cumplimiento de El propósito de los documentos y su resolución será final. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar trabajos que requieran aclaraciones, consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización de El Supervisor para proceder, correrán por su cuenta, riesgo y responsabilidad

LIMITACIONES DE TRABAJO

El Supervisor hará entrega oficial al contratista del sitio donde se efectuará la obra, motivo del contrato, y lo dejará asentado en el libro de Bitácora y a partir de esa fecha empieza a contarse el tiempo calendario de ejecución de la obra.

Según sea el proyecto proveerá el derecho de vía o servidumbre necesario para el trabajo especificado, el contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente permiso de usar o pasar a través de cierto local o espacios de calles, carreteras o a través de propiedades públicas o privadas, en las cuales el contratista va a llevar a efecto el trabajo.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos: Planos (que incluyen detalles, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidro sanitarios, así como toda adenda que se refiera al sistema constructivo). Especificaciones Técnicas: Estas complementan lo indicado en los planos.

El libro de Bitácora: Se indicará el registro pormenorizado de las actividades que se ejecutan en el proyecto, indicándose lo relativo a toda actividad que no esté clara en los planos y especificaciones. Así como el registro de visitas de la supervisión, cambios o aclaraciones solicitados por el contratista.    Las consideraciones generales. Todas las aclaraciones hechas a las preguntas que hacen los contratistas, para presentar su oferta en las licitaciones.

PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS

Los planos muestran ciertas estructuras subterráneas, tuberías y cables que se supone existen en el área de trabajo, la localización de las cuales puede variar algo de lo indicado. Particularmente se informa al Contratista de que pueden existir tubos o estructuras subterráneas y tuberías cruzadas que no figuran en los planos y que la responsabilidad del contratista es proceder con cautela en la ejecución del trabajo a fin de prevenir daños a dichas estructuras o tuberías.

El contratista será responsable por todos los daños que ocasione a todas las tuberías y cables existentes, pavimentos, aceras y estructuras sobre o bajo tierra, sea que estén o no indicadas en los planos del contrato; además deberá por su cuenta asumir los gastos de protección de las mismas o repararlas y/o reemplazarlas si estas son dañadas.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él.

Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas, en zanjaos con señales luminosas (sean con iluminación mecánica o mechones) estas se encenderán cuando no haya personal trabajando, y cuando no haya visibilidad por oscuridad apangándolas cuando se inicien los trabajos o cuando sea de día.

Además, pondrán señales de prevención con rótulos y letreros que indiquen que hay obreros trabajando. En el caso de la construcción sean edificios se protegerán con cercas provisionales los frentes de las aéreas de los predios, para protección de los peatones que transiten por el lugar.  Estas cercas deben de construirse antes de empezar los trabajos y dar seguridad tanto a los obreros como a los peatones.

FACILIDADES PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES

Los trabajos se realizarán con la menor interrupción posible del tráfico. Antes de empezar los trabajos en las calles el contratista deberá obtener de la Oficina Nacional del Tránsito y del Ministerio del Distrito Nacional el permiso correspondiente para trabajar en las calles y mantener el tráfico abierto a los vehículos.

Las alcantarillas ubicadas en calles pavimentadas no serán construidas hasta que el Contratista haya presentado y recibido aprobación del Ingeniero supervisor, por escrito, del programa de trabajo que indicará la fecha de comienzo y terminación de la construcción de las alcantarillas.

Dicho programa incluirá el tiempo estimado para la excavación, preparación del lecho, colocación del tubo principal y accesorios, conexiones domiciliares, pruebas, relleno, compactación y reparación del pavimento. El Ingeniero supervisor dará su aprobación o rechazo (si en su opinión el tiempo asignado es excesivamente largo) del programa de trabajo dentro de un periodo máximo de tres días después de haber recibido los documentos del contratista.

Toda la basura esparcida por los camiones del Contratista a su paso sobre los pavimentos existentes o que de cualquier otra manera ha sido depositada sobre los mismos, deberá ser retirada por el Contratista cuando en la opinión del Ingeniero supervisor la acumulación es suficiente para causar la formación de lodo, polvo, interferencia con el tráfico o para convertirse en un peligro para el tráfico.

El Contratista deberá construir y mantener, sin costo adicional, puentes adecuados y seguros sobre las excavaciones, en los sitios donde se considere necesario o sea ordenado por el Ingeniero, con el propósito de facilitar el tráfico de peatones o vehículos.

Todas las estructuras temporales construidas con este propósito deberán ser removidas al terminar el trabajo, a menos que el Ingeniero lo especifique de otra manera, y todo daño causado a la propiedad pública o privada deberá ser reparado por el Contratista.

BARRICADAS, AVISOS PREVENTIVOS Y LUCES

El contratista deberá proveer y mantener avisos preventivos luminosos y señales de desvío adecuadas en todos los cierres e intersecciones ya lo largo de todos los desvíos, dirigiendo el tráfico alrededor de los tramos cerrados de carretera, de manera que las rutas temporales de desvío estén claramente señaladas a través de toda su longitud. Todas las barricadas deberán estar provistas de luces espaciadas a distancias no mayores de dos metros no debiendo usarse menos de tres (3) luces.

En los sitios donde cambien las líneas de tráfico, las barricadas deberán tener luces adicionales que señalen sus extremos finales. Las obstrucciones tales como materiales almacenados equipo y excavaciones deberán ser señaladas con no menos de dos (2) luces que deberán estar espaciadas a distancias no mayores de 1.5 metros. Las luces deberán ser visibles a no menos de 150 metros en todas las direcciones de tráfico y deberán estar colocadas no menos de 0.60 metros por encima de la carretera adyacente abierta al tráfico.

Las luces podrán ser de batería o combustible, resistentes al viento y la lluvia, aprobadas por el Ingeniero. Todas las luces deberán permanecer encendidas desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora después de la salida del mismo. Los vigilantes deberán efectuar el patrullaje que sea requerido y deberán reemplazar las luces que hagan falta.  Ninguna vía pública podrá ser cerrada sin el consentimiento por escrito de la autoridad competente.

MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS A SUMINISTRAR

Todos los materiales y equipos requeridos para los trabajos comprendidos por este contrato serán suministrados por cuenta del contratista, se incluyen las herramientas para la excavación, el relleno y la compactación que debe realizarse. Así como los equipos y herramientas que se necesiten para la completa ejecución de la obra. Salvo que se indique que material será suministrado por terceros, los que serán puestos en la obra cuando el contratista lo requiera, avisando con 15 días de anticipación, en caso que el material u otro accesorio atrase la obre se le tiene que dar prorroga de tiempo al contratista.

PRIORIDAD DEL TRABAJO

El Duelo se reserva el derecho de establecer la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos del Dueño, siempre y cuando no atrase la obra ni en tiempo contra actual del contratista.

LIMPIEZA PERIÓDICA

A medida que el trabajo progresa, el Contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desecho estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la alcaldía municipal.

RÓTULO

El contratista deberá erigir en los lugares de trabajo un rótulo según detalles constructivos de planos, el mismos será nítidamente construido, pintado, conforme lo estipule los planos constructivos este deberá estar instalado, en el área donde el ingeniero supervisor lo indique en coordinación con la Alcaldía Municipal.

CONDICIONES GENERALES

Modo de manejo. El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, daños, deterioros y mezcla con materias extrañas. Los materiales que vengan en sus empaques originales, deben ser guardados en ellos sin abrirlos. Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de los materiales.

B. Coordinación. Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, etc.

C. Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

D.	Los documentos del contrato, que incluyen planos y Especificaciones, son complementarios los unos con los otros, de modo que lo dicho en uno se entenderá como dicho en todos.

Si se detectan contradicciones en los documentos se tendrá presente que las especificaciones no son excluyentes con los planos sin que prevalezca uno sobre el otro, debe prevalecer la manera técnica de concluir la obra, en estos casos el supervisor indicara en la bitácora, como debe de construirse la obra, los dibujos a escala mayor prevalecen sobre los dibujos a escala menor y las dimensiones en cifras sobre las dimensiones a escala

Si la contradicción fuere de orden mayor, deberá ser consultado al diseñador por medio del supervisor para la debida aclaración. Para lo que él se encargara de solucionar este caso en un plazo no mayor de 10 días.

E.	Trabajo Requerido: El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, terraplén, nivelación, como esta descrito en las especificaciones o indicado en los planos o razonablemente implicado en ellos.

F.	Se removerán también del sitio de la obra todas las piedras y a cualquier obstáculo que pueda resultar para los trabajos de construcción.  El contratista tomara todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros en la remoción de escombros u otros materiales de esta naturaleza del terreno.

Árboles y arbustos localizados en el área de construcción deberán ser derribados, se extraerán troncos y raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, grama suelta, capa vegetal en general.

G.	Elevaciones. Los planos indican las elevaciones del terreno existente y elevaciones finales requeridas. Cualquier excavación, relleno o nivelación adicional requeridos para la completa terminación del trabajo será efectuado por el contratista sin ningún recargo extra.

H.	Banco de Nivel: El contratista levantara todos los bancos de nivel, puntos de coordinación y estacas, las cuales deben ser preservados y mantenidas por cuenta del contratista; hasta que el supervisor crea conveniente mantenerlos.

I.	Responsabilidad por el terreno: El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de suelos, efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo.

J. Trazado de la obra: El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato. Niveletas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará a el supervisor, cuando el trazo este sustancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

K. Nivelación: Toda la edificación se proyecta a un solo nivel interior.  Por tanto, una vez ubicado el proyecto, se asumirá el nivel promedio entre lados opuestos del área de construcción y se procederá a recortar el terreno alto y rellenar el terreno bajo en capas de 20 cms, compactadas hasta superar o igualar el grado 95% proctor o lo que indique las especificaciones particulares.

L. La nivelación se extenderá alrededor de la construcción un ancho mínimo de 1 mt. La diferencia entre el nivel de piso interior y el nivel del terreno circundante no podrá ser mayor de 10 cms ó de acuerdo a la orientación del supervisor

Los taludes formaran con los horizontales ángulos no mayores de 45 grados. El contratista no tomará ventaja de cualquier contradicción que exista en los planos y las especificaciones, en este caso el supervisor dará por escrito en el libro de bitácora la solución más técnica y adecuada para la ejecución de la obra.

CERTIFICADOS

Envío de las muestras.  El CONTRATISTA someterá al supervisor en triplicado un certificado describiendo cada muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio llena los requisitos del Contrato.  El Certificado deberá incluir la siguiente información:

1.- Nombre y marca del producto y del manufacturero.

2.- Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad donde se obtuvo el dato.

3.- Fecha de la prueba. Si la declaración es original del manufacturero, El CONTRATISTA endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre.

APROBACIÓN DE MATERIALES

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la aprobación o desaprobación del Supervisor, él tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para su aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y muestras sometidas.

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del INSPECTOR para demandar el completo incumplimiento de los requisitos del Contrato.

La aprobación de una muestra se entiende que es solamente su característica y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del Contrato. No se enviará material alguno al trabajo hasta que las muestras representativas del hayan sido aprobadas por escrito por el SUPERVISOR.

RECHAZO DE MATERIALES

Falla en las muestras será suficiente causa para que se rehúse considerar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales hayan fallado. En caso que los materiales, equipos o accesorios que han sido rechazados por el INSPECTOR se incorporen en la obra, el INSPECTOR tendrá derecho de ordenar que se remuevan y se repongan por otros aprobados o demandar al CONTRATISTA todas las reparaciones que crea conveniente.

Los materiales que no cumplan con las especificaciones en cuanto a la resistencia, esfuerzos y otros como dimensiones y calidad, será desechados de la obra en caso que hayan sido integrados a la obra, esta será demolida asumiendo los nuevos costos el contratista.

FORMA PARA PRESENTAR MUESTRAS

EL CONTRATISTA someterá al SUPERVISOR del material solicitado, un Certificado de calidad, proveído por parte del suplidor del fabricante. EL CONTRATISTA en caso de no presentar el certificado del material, pagara todo gasto de transporte de las muestras, las cuales deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre de productos, lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre del CONTRATISTA y nombre del Proyecto. El material cuyas muestras sean así presentadas, si son satisfactorias, podrá ser incorporado en el trabajo del CONTRATISTA.

CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES

Todo lo aquí indicado en las especificaciones técnicas, y los contratistas cambien o por cualquier error involuntario, o mal intención de estos, serán objetos de paralizar las obras por el supervisor, corregir las obras siguiendo las especificaciones, sin costo alguno para el dueño, así como obra adicional que el error del contratista cauce. Todo el costo que incurra correrá por cuenta del contratista.

MATERIALES NO ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Deberán ser de primera calidad y deberán ser acompañadas por certificados de laboratorios, recomendaciones escritas de otras empresas o entidades que las hayan usado, y serán acompañadas por garantías escritas en cuanto a su calidad, duración y responsabilidad económica para respaldar daños ulteriores causados por defectos en el material.

MATERIALES ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Se especificará por marca o similitud aprobada, se requiere que la similitud se dé mediante certificados, folletos y garantías que demuestren igualdad en cuanto a durabilidad y acabado de materiales, dimensiones, rendimientos mecánicos, eficiencia y actuación, operaciones y controles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS

LOCALIZACIÓN DE SITIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS LETRINAS

Estas obras se realizarán en los predios de cada una de las viviendas que integran el proyecto y para lo cual se deberán tomas los aspectos generales siguientes:

Localización y ubicación del terreno, el cual debe tener las condiciones de permanecer seco y/o libres de inundaciones.

En terrenos con pendientes altas la letrina se localizará en las partes más bajas.

La distancia mínima entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua, será de 20.00 m., o fuera del predio donde se construirá.

La distancia mínima vertical entre el fondo de la fosa y el nivel freático será de 3.00 m.

La distancia entre la casa y la letrina será de 5.00 m como mínimo.

Deberá considerarse la dirección del viento al ubicar la letrina a sotavento de la vivienda.

En terrenos inestables, para evitar derrumbes durante la excavación, será necesario ademar las paredes de la fosa con material local.

MATERIALES

El forro de las paredes de la opción básica será zinc liso calibre 28 standard, fijado con tornillos golosos de buena calidad, cabeza plana ranurada.

Para la cubierta de techo será zinc corrugado calibre 28 standard, fijado con tornillo goloso para zinc con arandela de neopreno.

Las estructuras de las casetas y la estructura del techo serán de acuerdo a dimensiones reflejadas en planos.

En los casos que el proyecto indique losa, asiento y tapa prefabricados a base de resinas de poliéster reforzadas o fibra de vidrio, de alta densidad y/o de concreto reforzado; las medidas son estándar, como se refleja en los planos constructivos. Cada una debe llevar agujero para la colocación del tubo de ventilación.

El bloque de mortero clase A, se deberá utilizar para la construcción de paredes con las medidas de 15cm x 20cm x 40cm. Se colocarán presionándolos firmemente sobre una camada de mortero 1:4 que cubra la superficie de la hilera inferior y deben tener una resistencia mínima de 80% a la norma Standard del código de la construcción.

No se permitirán bloques quebrados ni de medidas diferentes excepto previa autorización de El Supervisor.

Pintura, para los elementos estructurales de acero se pintarán con anticorrosivo de color rojo, aplicada sobre la estructura a dos manos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Se podrá utilizar arena de río que no esté contaminada, que tenga la granulometría adecuada, debe estar limpia y tamizada, antes de usarla debe estar autorizada por El Supervisor.

CONSTRUCCIÓN

EXCAVACIÓN

En general, a menos que El Supervisor indique lo contrario, la profundidad del foso será conforme indican los planos, tomando como nivel el terreno natural, cuando el suelo es inestable debe ser totalmente revestido con ladrillo cuarterón, bloque, piedra cantera o el material que se indique en los planos.

El fondo de la fosa deberá quedar perfectamente nivelado, sin la presencia de bolones que se pudiesen encontrar durante la excavación.

En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA excavar menos de la profundidad establecida en los planos, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias durante el proceso de excavación para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua.

En el caso que la excavación de la fosa sea aporte de los protagonistas, será responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la profundidad establecida en los planos, según el tipo de letrina, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

Las dimensiones de las fosas están indicadas en los planos, las medidas son estándar para todos los casos, cuando la letrina no es revestida, las dimensiones de la fosa se conservan de adentro, tanto el largo como el ancho, para hacer la excavación adicional en el área correspondiente al brocal.

Cuando el foso es revestido, las medidas de la fosa son las indicadas en los planos más 0.15 m, correspondiente al ancho del material a colocar como paredes.

En el caso que la excavación de la fosa sea responsabilidad del protagonista, una vez que este sea recibido y entregado al contratista, a partir de este momento es responsabilidad de este último, el tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua o derrumbes.

En terrenos flojos que se indique la construcción de letrinas estándar, para evitar derrumbes, habrá necesidad de ademar las paredes de la fosa, utilizando materiales existentes en la región.

Estos costos deben ser considerados por el OFERENTE en los costos indirectos del pliego de oferta.

EL CONTRATISTA deberá someter la metodología y programa de construcción a El Supervisor para cumplir en el tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.

RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO

No se permitirán fosas abiertas por períodos mayores de tres (3) días, previo al inicio de las obras de revestimiento de paredes y/o a la colocación de la losa y banco.

Los materiales de excavación y de construcción de la fosa deberán ser colocados donde no obstaculice el tránsito de los miembros de la familia a beneficiar. Los materiales de excavación deben ser esparcidos convenientemente en el predio previa autorización del beneficiario.

EL CONTRATISTA deberá prever qué durante el período de construcción, las fosas no recolecten agua pluvial o de cualquier otra fuente. El Contratista removerá por su cuenta toda el agua que se colecte en las fosas por accidentes, negligencia o casos fortuitos.

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES

Los materiales a usar para el forro de las letrinas, sus propiedades, dimensiones y características, quedan establecidos en los planos e incorporado en los alcances de obra. Cuando en los planos y especificaciones se establezca la construcción de paredes de bloque, ladrillo cuarterón, piedra cantera u otro material indicado, ésta deberá presentar aplomo y escuadra en todos sus lados.

Las paredes deben estar cimentadas según el caso: Para las letrinas semi-elevadas y elevadas deben llevar una losa de concreto simple en toda el área del foso con un espesor de 0.05 m.

En el caso de las letrinas estándar, las paredes de revestimiento deben montarse sobre un cordón perimetral de mortero 1:4 de 0.05 m de espesor por el ancho correspondiente al ladrillo de revestimiento. Todas las paredes deberán tener un espesor mínimo de 0.15 m.

En el caso de letrinas semi-elevadas y elevadas todas las paredes de la fosa serán revestidas con repello arenillado en ambas caras (internas y externas) este costo debe de estar incluido en la propuesta.

El cajón de las escaleras en las letrinas semi-elevadas y elevadas llevaran refuerzo en sus esquinas, de hierro corrugado con diámetro de 3/8”, según se indica en los planos constructivos (elevaciones isométricas)

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANCHA Y BANCO

La plancha y banco de la letrina será construida e instalada según se indique en los planos y colocadas a nivel de escuadra en función del brocal. Debe observarse que las aristas superiores de los bancos deben ser biselados, sin escorias o puntas.

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CASETA.

La estructura de paredes y techo, así como el forro y cubierta será como se indica en los planos, conservando las medidas estándar y la calidad de los materiales.

La colocación del forro del zinc no debe presentar bordes salientes, puntas corto punzantes, virutas que puedan ocasionar cortaduras a los usuarios.

Al colocar el tubo de ventilación debe quedar sellado entre la cubierta de techo, de igual forma en la unión con el piso y este debe de terminar con una tee.

En el caso de la estructura de madera, se podrá utilizar variedades de reconocido uso en la construcción, que tengan durabilidad mayor de 4 años, entre estas maderas están: Pino, Guanacaste, María, Cedro Macho, Rosita o Manteco, Carolillo, Genízaro, Gavilán entre otras que no estén en veda.

Todas las piezas deberán estar secas y tratadas con productos químicos contra comején. El acabado de la madera deberá ser repasada (acepillada y/o eliminar lo rústico y mechudo) en las caras expuestas.

Entre las maderas que se consideran no se deben utilizar por la falta de durabilidad o por su condición física al exponerse a la intemperie son: palo de agua, panamá, sebo, helequeme, javillo, manga larga, alcanfor, sangregrado, talalate, ceiba, espavel, acetuno, entre otras.

En la puerta se pintará un letrero con el nombre y logotipo del , con tamaño de 0.37cm x 0.47 cm, las letras para el Nº de contrato y del código será la indicada en los planos. La pintura debe ser de aceite brillante conforme los colores establecidos en el detalle de planos. La puerta estará fijada conforme sea el caso:

Estructura metálica: Se fijará con una bisagra artesanal formada por ejes de hierro de ¼” y tubo cuadrado negro soldado a la estructura.

Estructura de madera: Se fijará con 3 bisagras de 2 ½”* 2 ½” galvanizada, fijadas con tornillos golosos ranurados. Los tornillos deben quedar a tope y planos a la placa de bisagra.

Cuando la estructura de la caseta se indique de madera, la sección será de 2”x2” con una tolerancia máxima de 1-7/8”. La cubierta de techo será de una sola pieza, con la longitud indicada en los planos.

Al concluir la construcción del brocal y la caseta de la letrina, se debe forjar un talud entre el terreno natural con el pie de pared, en los costados y la parte posterior para evitar la penetración de agua pluvial.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAVADEROS

Se suministrará un lavadero sencillo de concreto reforzado de 2500 psi formado de 2 partes 1 fondo estriado y una pileta de fabricación nacional este puede ser prefabricado o fabricado y debe cumplir con las dimensiones y especificaciones indicados en planos.

Tendrá dimensiones totales: ancho 0.63 m, largo 1.00 m, alto 0.83 m.

Dimensiones internas de la pila: 0.41m x 0.59 m x 0.32 m con capacidad máxima de 77.40 lts.

Dimensiones internas de la pila estriada: 0.59m x 0.59 m x 0.21m.

Tendrá acabado general de fino liso de cemento portland, la estrillas serán formada con largo 0.49m, labrada con ondulación de 3/8”.

Deberá incluir orificio de drenaje de lavadero diámetro de 2” y orificio para limpieza de la pila de diámetro 1” conectado con una tee PVC reductora al tubo de desagüe principal del mismo material de diámetro 2” el cual se conectará a pozo de absorción. Este no incluye llave de chorro.

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS

Para la instalación de lavamanos, de manera general el contratista debe ajustarse a lo establecido en los planos y alcances.

Si los planos y alcances no indican lo contrario, el lavamanos típico tiene las siguientes características:

Lavamanos plástico 0.30m x 0.35m tipo ASTRA color blanco, con grifo.

Soporte metálico 0.34m x 0.034m varilla corrugada #3, altura 0.63m

Construcción base de concreto sin refuerzo de dimensiones 042m x 0.28m x altura de 0.20 m

Andén de concreto 2,500 psi, sin refuerzo

Pozo de absorción para aguas grises, 0.50m x 0.50m, altura 0.70m, con relleno de piedra bolón 4” a 8”, altura 0.33m.

Tuberías y accesorios según detalle en planos.

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes para el suministro de materiales y la preparación de los servicios que se consideran necesarios, para llevar a cabo la Instalación de lavamanos.

Los Contratistas no podrán alegar omisiones en su oferta debido a desconocimiento e interpretación errónea de los documentos relacionados al proyecto.

PROTECCIÓN DE PROPIEDADES Y ESTRUCTURAS

EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos inherentes a la presencia o proximidad de paredes, viviendas, cercos, estructuras, servicios públicos y propiedades situadas en la vecindad de su trabajo. Será responsable por todos los daños y deberá asumir los gastos por perjuicios directos indirectos. De acuerdo a lo requerido por la persona propietaria de la estructura o de la que está a cargo de la misma, ya sea que dichas estructuras estén o no mostradas en los planos.

MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO

Todos los trabajos a ejecutarse dentro de los alcances estimados de obra, se pagarán conforme las unidades totalmente terminadas.

LIMPIEZA FINAL

EL CONTRATISTA una vez terminado el trabajo, eliminará toda basura material y sobrante de la ejecución de la obra, dejando en condición original y limpia el terreno y la letrina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AMBIENTALES

INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas especificaciones es servir como guía para garantizar que el diseño y la ejecución de las obras de los proyectos de agua y saneamiento incluyan las medidas y acciones necesarias para producir el mínimo impacto negativo posible sobre el ambiente y las personas, mediante la prevención y/o mitigación de los riesgos ambientales y sociales que pudieran generarse con los diferentes tipos de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y de saneamiento.

Las directrices aquí establecidas son generales y serán utilizadas sin perjuicio de las recomendaciones y disposiciones específicas generadas por las autoridades reguladoras en materia socio-ambiental y de calidad de los servicios de agua y saneamiento, o las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares que se establezcan para cada proyecto según sus características y/o las políticas operacionales ambientales y sociales de los organismos cooperantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA LOS PROYECTOS NUEVO

Disposición de materiales y residuos

Antes de iniciar actividades, se debe delimitar el área a intervenir y señalizar a través de barreras, estacas, cintas reflectoras, entre otras.

Una vez generado el material (escombros) de excavación o demolición se debe clasificar, almacenar y resguardar inmediatamente del frente de la obra y una vez finalizada ser retirados a sitios autorizados.

Cubrir los materiales acopiados o producto de la excavación con lonas o plástico para evitar el arrastre de sedimentos al cuerpo de agua e impedir la dispersión del material por acción del viento.

El contratista no puede directamente o a través de terceras personas, disponer de estos residuos en sitios diferentes que los establecidos para ello y autorizados por el supervisor.

No se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

No disponer en cauces o cursos los sobrantes de mezclas de concreto.

Se recomienda en separar el papel y la madera que pueda ser utilizados como combustible, la tierra sobrante de excavación que se pueda disponer como relleno, los metales y los plásticos que se puedan reciclar.

Los materiales y escombros no reciclables deben ser enviados a botaderos municipales, donde existan. De no existir botadero autorizado, los desechos sólidos deben ser enterrados en sitios aprobados por el ingeniero supervisor o quemados con autorización previa del supervisor.

Al finalizar cada actividad de la obra en el día, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán estar en óptimas condiciones de limpieza y libre de cualquier tipo de material de desecho.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad.

Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades constructivas de los proyectos.

El contratista debe contar con materiales aptos para la mezcla de cemento como: lona de plástico, batea, entre otros.

Disposiciones de Excretas

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del contratista, el contratista deberá construir una letrina para este fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará.

Residuos Líquidos

Los residuos líquidos como grasas, aceites y pintura con base de aceite, se les deberán de almacenar en pequeños envases herméticos y disponerlos en vertederos en la municipalidad.

Las pinturas con base de agua se pueden botar sobre los escombros y dejar evaporar el agua. Por ningún motivo se permitirá verter los residuos líquidos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales, cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Residuos de Tierra Sobrante

Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. Por ningún motivo se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Apertura de Zanjas

Las zanjas que se excaven para la instalación de las tuberías de agua potable o servida, tanques sépticos y pozos de absorción, deberán señalizarse con cinta de color naranja internacional, para evitar accidentes.

El material excavado se deberá depositar al lado de la misma y cubrir con plástico durante la época lluviosa, para evitar el arrastre de material por la escorrentía.

En época de sequía, se deberá humedecer el material para minimizar la producción de polvo.

Si el material excavado es inestable, se deberán entibar las zanjas independientemente de la altura. Si el material es estable, se entibará a partir de 2.50 metros.

Tala de árboles y Reemplazo

Si las talas de árboles son requeridas para la construcción del proyecto, el contratista deberá contar con el aval vigente de INAFOR o autorización de MARENA en caso que se encuentre dentro de un Área Protegida. Para cada árbol derribado, se extraerá el tronco y la raíz. Se rellenará el hueco provocado por la eliminación del árbol.

Si el contratista, en la ejecución del proyecto, requiere talar árboles adicionales a los contemplados en los planos y diseños del proyecto, deberá asumir los costos de dicha acción y cumplir con los requisitos establecidos.

Si las condiciones del terreno, no permiten la siembra del número de árboles requerido el contratista podrá realizar la siembra dentro de la comunidad con previa autorización del supervisor en común acuerdo con la comunidad.

Sustancias peligrosas

No será permitida, bajo ningún motivo, la utilización de productos que contengan plomo en los interiores de las infraestructuras verticales (pintura, etc.)

No se permitirá que los envases vacíos sean depósitos a orillas de fuentes de agua o áreas de riesgos, para la salud de la población y los animales, sino que deben ser retirados y depositados en el vertedero municipal con condiciones especiales en coordinación con El Supervisor del proyecto y la alcaldía municipal.

El contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas tales como:

Plomo

Mercurio

Asbesto

Amianto

Cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto

Transporte

La maquinaria utilizada deberá mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores, minimizando el nivel de ruido.

Transporte de escombros y materia de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga.

Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra

Recuperar y restaurar el espacio público afectado una vez finalizada cada actividad, retirando todos los materiales y residuos del lugar.

El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos, equipos y maquinarias, debe realizarse fuera del área de campamento, obra o zonas verdes. Esta actividad debe efectuarse en centros autorizados por el supervisor para tal fin; en algunos casos podría realizarse el mantenimiento sobre un polietileno (plástico) que cubra el área de trabajo.

Protección Personal

Utilización obligatoria de equipo de protección personal básico (casco, zapatos de seguridad, guantes) y específico como protección respiratoria, auditiva y para los ojos, cuando aplique.

Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares de trabajo puedan ser utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplan con su cometido, dando protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable.

ESPECIFICACIONES GENERALES SOCIALES

ETAPA DE EJECUCIÓN

PRE OBRA

Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para el acompañamiento social en la(s) comunidad(es) y realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto.

El contratista debe elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades del acompañamiento social para la etapa de ejecución y post-obra. Igualmente va desarrollar los aspectos metodológicos que llevará a cabo en cada intervención desde el acompañamiento social.

Se debe reflejar cada una de las actividades a realizar, definiéndose fechas para su ejecución, responsable, involucrados, instrumentos o metodología a usar en cada etapa del ciclo de proyecto a intervenir.  Este deberá ser avalado por el Especialista Social de cada Región.

En la reunión de coordinación debe considerar a los actores claves con quienes va interactuar en las etapas de ejecución y post obra, tales como gobierno municipal, gobierno regional, gobierno territorial indígena, FISE, junta directiva CAPS, grupo de apoyo, personal clave de la firma consultora.

Producto Esperado por parte del contratista:

Cronograma de trabajo y plan metodológico para la intervención social.

Ayuda memoria de reunión

Listado de asistencia

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista y dar a conocer Plan.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria para entrega de sitio, elegir y/o ratificar red de promotores.  Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Producto esperado por parte del contratista:

1. Ayuda memoria.

2. Acta de asamblea comunitaria

3.  Copia de Bitácora

4. Listado de participantes.

5. Listado oficial de beneficiarios.

EJECUCIÓN

Planifica y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 5y 6,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 3 “Contratación y Gestión de los recursos en la etapa de inversión de un proyecto de agua y saneamiento e higiene” talleres No 5 y 6  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del FISE:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 3, Talleres 5 y 6.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 7 y 8 ,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 4 “Como administramos nuestros servicios de agua” talleres No 7 y 8  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del Fise:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 4, Talleres 7, 8.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo III (taller No. 5,6,7 y 8) del compendio metodológico

El contratista debe elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo IV (Talleres No.9 y 10) Compendio Metodológico. (Incluye; local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo IV Operación Mantenimiento de los sistemas de Agua, Saneamiento e Higiene del Compendio Metodológico, con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno y lapiceros

2. Refrigerios.

3. Local para realizar taller.

Requerimiento del Fise:

1. Guía Metodológica.

2. Cartilla Módulo IV.

Producto esperado:

1. Informe de talleres.

2. Ayuda Memoria.

3. Lista de participantes.

4. Memoria fotográfica.

Duración de cuatro (4) horas.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo IV (taller No. 9 y 10) del compendio metodológico

El contratista va elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realización de Taller de capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para implementación de metodología FCSA. Elaborar Informe de Planificación y realización de taller FCSA.

Utilizando material Didáctico de FISE (guía del promotor comunitario, cuaderno para promotores comunitarios, ficha familiar, gotitas alegres, tarjetas SARAR, gota alegre grande), se planifica y realiza taller para Implementación de Metodología Familiar y Comunidad Saludable-FCSA), con participación de un promotor/ra por cada diez (10) viviendas beneficiarias directas con el proyecto.

Requerimiento del Contratista: (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

1. Cuadernos.

2. Lapiceros.

3. Guía del promotor comunitario.

4. Cuadernos de registro de vistas FCSA.

5. Refrigerios/ Almuerzos

6. Local para realizar taller.

7. Listado del número de viviendas a intervenir con FCSA.

Requerimiento de FISE:

1. Fichas Familiares.

2. Afiche de Saneamiento.

3. Afiche de Lavado de mano.

4. Tarjeta SARAR.

5. Gotas pequeñas.

6. Gotas grandes

Producto esperado:

Informe de taller a promotores/ as para la implementación de FCSA. (Con su lista de asistencia y ayuda memoria).

Cada promotor/a ha recibido el material FCSA correspondiente para 10 viviendas beneficiadas directas del proyecto.

Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4.

Es responsabilidad del contratista, la recolecta del fondo social comunitario y de garantizar el cumplimiento de los protagonistas del 100% de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal / GTI, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Instrumentos:

1.  control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.5 y No.6.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Hacer uso de instrumentos para control y manejo del FSC, establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Instrumentos:

1.  Control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios para la compra de medidor.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento del pago para la compra de medidores por cada vivienda protagonista directa del proyecto de agua potable, para lo cual se deberá promover las visitas casa a casa las veces que sean necesarias hasta cumplir la meta de los aportes. Acuerdo establecido y aprobado en primera asamblea comunitaria, realizada al inicio de la formulación del proyecto, en etapa de prefactibilidad.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Al momento de realizar compra de medidores, el contratista asesora al CAPS en conjunto con la supervisión y Alcaldía Municipal, para su compra, en base a especificaciones técnicas establecidas en formulación del proyecto y cotizaciones de precios realizadas en la cabecera departamental o municipio de incidencia de la comunidad.

En caso que la compra de los medidores esté incluida en el presupuesto de la obra del proyecto, no aplicara la recolecta del pago de medidores, por lo que esta actividad no será pagada.

Producto esperado por el contratista:

1. Informe de cumplimiento del 100% del pago del medidor. (Control de pago de medidor firmado por el CAPS, Alcaldía Municipal.)

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Primera visita casa a casa.

Previo a la primera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, que fueron capacitados para su implementación, distribuyendo 10 viviendas por cada promotor/ra, además de la distribución de todo el material requerido para su realización.

En primera visita de FCSA, se realiza Diagnóstico Higiénico Sanitario (Inicial), en el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, en esta visita se coloca la ficha familiar y cuatro gotas alegres, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá explicar la implementación de FCSA, enfatizando en las visitas pendientes a realizar, por consiguiente, se debe negociar con propietarios de viviendas, horarios y días para realizar las posteriores visitas.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo del diagnóstico higiénico-sanitario, obteniendo una línea de base que refleje el comportamiento de los hábitos de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando:

1. Informe de resultado del Diagnostico Higiénico-Sanitario.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Segunda visita casa a casa.

Antes de realizar la segunda visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultaos de la primera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En segunda visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema a tratar según la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo de la implementación de FCSA, enfatizando limitantes, logros en los cambios de comportamiento de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 1, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa.

Antes de realizar la tercera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la segunda visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En tercera visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando:

1. Informe de la visita Tema 2, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa.

Antes de realizar la cuarta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la cuarta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 3, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Planificar y realizar taller de capacitación dirigido al Comité CAPS sobre la elaboración del reglamento interno del sistema de agua potable (SAP)

Es responsabilidad del contratista coordinar y planificar el taller para elaborar el Reglamento Interno del Sistema de Agua construido. Utilizando material Didáctico de FISE (Modelo de Reglamento Interno), los miembros del CAPS deben estar apropiados de su papel en la operación y funcionamiento del SAP para hacerlo operativo en la etapa de post obra, se debe promover la iniciativa de los participantes, la discusión en beneficio de lograr consenso en las mejores propuestas.  Al finalizar el taller se debe obtener como producto el documento del reglamento interno.

En este taller van a participar los miembros de la Junta directiva CAPS, grupo de apoyo, promotores comunitarios, un grupo de al menos 15-20 personas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios, Alcaldía Municipal y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Para esta actividad deberá tener el apoyo del supervisor y representante de la Alcaldía Municipal.

Carga horaria:

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimientos del contratista:

- Lapiceros.

- Lápices

- Marcadores

- Paleógrafo.

- Libreta.

- Refrigerio.

Producto esperado:

- Reglamento interno del sistema de agua.

- Ayuda memoria de taller.

- Listado de asistencia.

- Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para dar a conocer y aprobar el Reglamento Interno del Sistema de Agua Potable-SAP, construido. Elaborar informe de planificación y realización de asamblea general comunitaria.

El contratista deberá planificar y realizar la asamblea general para dar a conocer el reglamento interno del sistema construido. Deberá garantizar el 70% de participación de los protagonistas.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.  El contratista debe realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá hacer presentar ya sea en papelones, Data show el contenido del Reglamento Interno, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar la aceptación y aprobación del Reglamento Interno (RI). En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS). Dejar documento original del Reglamento Interno en comunidad, debidamente validado y firmado por UMAS y JD del CAPS.

Los productos esperados por el contratista:

1. Informe ejecutivo

2. Lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, CAPS, Persona que designe el contratante.

3. Acta de asamblea (modelo típico FISE), con su lista de asistencia.

4. Ayuda memoria.

5. Memoria fotográfica.

6. Reglamento interno.

Planificar, Elaborar Informe y Realización de Asamblea General comunitaria para dar a conocer Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema y firma de acta de recepción final.

Utilizando información técnica, establecida en documento de formulación del proyecto, se planifica y realiza taller consultivo para revisión del plan de Operación y mantenimiento del Sistema de Agua construido., En taller participa un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Los productos a entregar serán; Lista de asistencia con nombres y apellidos de participantes, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital. El contratista entregará Informe Ejecutivo del taller, así como copia del plan de operación y mantenimiento del sistema construido.

Elaborar y realizar el levantamiento de la ficha de finiquito del proyecto

Usando el formato del FISE, en coordinación de la parte de ingeniería de la obra (supervisor, Persona que designe el contratante, residente) y parte social se realiza el llenado de la ficha finiquito.  Esta información es responsabilidad compartida de la parte de ingeniería y social garantizar el llenado de información.

Producto a entregar por el contratista:

Ficha finiquito del proyecto de agua, saneamiento e higiene

ETAPA DE POST- OBRA Y SOSTENIBILIDAD

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Quinta visita casa a casa.

Antes de realizar la quinta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la quinta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperado:

1.  Informe de la visita Tema 4, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Sexta y última visita casa a casa. (Elaborar Informe Final de resultados de la implementación de FCSA.)

Previo a la sexta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para explicar objetivos de la visita, la cual consiste en evaluar resultados de la implementación de FCSA, considerando los cambios de hábitos de higiene personal y ambiental de los/as protagonistas directos del proyecto.

En esta visita, se evalúan los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, dados en cada visita, así mismo se debe retomar el diagnóstico Higiénico-Sanitario, para evaluar el antes de las visitas y el después.

En esta visita se coloca gradúan las familias colocando una gota alegre, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá reflexionar con los y las protagonistas de la vivienda, sobre la importancia de continuar con las prácticas higiénico-sanitarias establecidas en la metodología FCSA.

Producto esperado:

Contratista, elabora Informe de evaluación final de la implementación de la metodología FCSA, enfatizando en logros, alcances, cobertura, cambios de comportamiento de higiene, así como propuestas para superar limitantes.  El contratista elabora Informe Final de resultados en la implementación de FCSA.

Planificar, Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio) y elaborar informe de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS), se planifica y realiza taller de Reforzamiento sobre Ley 722, con participación de un grupo meta de 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS),

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para calculo / ajuste de tarifa para pago mensual del agua (Incluye Tema de lectura de medidor). (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio), elaborar informe de planificación y de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Cartilla para cálculo de Tarifa Mensual del Agua), se planifica y realiza taller para revisar y realizar ajustes a costo de tarifa mensual del agua, contando con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) Y Persona que designe el Contratante.

Producto a entregar por el contratista:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital.

2. ayuda memoria.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, elaborar informe de taller.

Utilizando el material que se haya elaborado desde la etapa de factibilidad para la operación y mantenimiento del sistema de agua, así como también incorporados los ajustes que se hayan realizado durante la ejecución de la obra, con la participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) y Persona que designe el contratante.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. Manual de operación y mantenimiento del sistema de agua

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. Local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para la presentación del informe final del componente social del proyecto.

El contratista Planificara y realizara asamblea general comunitaria para presentar a los protagonistas el informe final del acompañamiento social. Presenta informe final de FCSA, Plan de operación y mantenimiento del proyecto, reglamento interno, cumplimiento del aporte comunitario y ratificación de la tarifa (dejando un tiempo prudencial de 2 meses de haber iniciado la operación del sistema de agua).

Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Elaborar Informe final de la consultoría.

En base a resultados técnicos-sociales del proyecto y alcances del acompañamiento social, el contratista elabora informe final de consultoría, haciendo referencia a cumplimiento de los Indicadores Sociales del proyecto, cumplimiento de aportes comunitarios, debidamente cuantificados, nivel de organización y participación comunitaria durante la ejecución del proyecto, resultados de la implementación de metodología FCSA, nivel de conocimientos adquiridos por personas de la junta directiva del CAPS para garantizar la correcta administración y operación del sistema, nivel de aceptación del proyecto por protagonistas directos, compromisos de protagonistas para garantizar la sostenibilidad del sistema construido por medio del pago de la tarifa mensual del agua, implementación del componente de género.

Ilustrar informe con gráficos, describiendo los principales logros, la participación de protagonistas por género, cumplimiento de aportes comunitarios en especie y efectivo, memoria fotográfica.

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria de cierre y evaluación final del proyecto.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá presentar en papelones, los principales logros en la implementación del componente social, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar cambios de hábitos higiénico-sanitarios con la implementación de metodología FCSA, la aceptación y aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento para garantizar su sostenibilidad y vida útil, según diseño.

En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS), Persona que designe el contratante /FISE y JD del CAPS en pleno.

Los productos de la actividad serán; lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, acta de asamblea (modelo típico FISE), ayuda memoria, galería fotográfica. Contratista elabora Informe Ejecutivo de asamblea.

Notas de estricto cumplimiento:

El componente social de la empresa deberá asegurar la organización de las cuadrillas con la comunidad para garantizar los trabajos de excavación, en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

El acompañamiento Social que la empresa realizará tanto en la Etapa de Ejecución como Post-obra tiene un carácter integral, por lo tanto la permanencia del Facilitador Social en el proyecto debe ser al menos de tres (3) días a la semana, donde desarrollará los aspectos organizativos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las comunidades en el desarrollo colectivo de líderes comunitarios para que ejecuten los proyectos de manera eficiente con participación de diferentes actores e instituciones integrando los aspectos de género, medio ambiente y cambio climático.

En los talleres de capacitación del Módulo III Talleres 5, 6, 7, y 8; Modulo IV Talleres 9 y 10; se aborda lo relacionado al Modulo V Gestión Ambiental en el ciclo de un proyecto de agua, saneamiento e higiene de manera transversal en cada uno de los talleres desarrollando temas en base a la guía metodológica del Módulo V y la cartilla 10.

En cada actividad el contratista debe garantizar (Refrigerios, almuerzos, cuadernos, lapiceros, cartillas del compendio, material FCSA.) Todos los informes de actividades sociales deberán ser revisados y avalados por los Especialistas Sociales. Los Informes de las actividades de la etapa de ejecución, llevaran el Vo.Bo. del Gestor Territorial de Proceso.

Proyecto 19966Agua y Saneamiento Santa Cruz – San Cristóbal (LOTE 3)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Definiciones

En cualquier parte de estos Documentos en los cuales se usen los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretadas de la manera siguiente:

Supervisor: El Profesional contratado por el FISE, para la supervisión técnica de la Obra, actuando dentro del marco de las atribuciones que le serán confiadas.

Contratista: El Oferente a quien este Contrato es adjudicado por el FISE.

Sub-Contratista: Cualquier Empresa Constructora, persona natural o jurídica seleccionada por el Contratista y aprobado por el supervisor designado para efectuar una obra en particular o suplir bienes demandados por el trabajo.

Fiador: La compañía debida y legalmente autorizada para operar en Nicaragua, la cual adquiere obligación con y por el Contratista por el pago de todas las obligaciones para el desarrollo aceptable del trabajo requerido por este Contrato.

Laboratorio: Cualquier laboratorio aprobado por el Supervisor para efectuar pruebas en los materiales que serán incorporados a la obra.

Planos: Los dibujos, planos, perfiles, cortes, esquemas suplementarios o reproducciones exactas de ellos, suplidos por El FISE y/o aprobados por el Supervisor, que muestren la ubicación, carácter, dimensiones y detalles del trabajo que se ha de hacer.

Especificaciones: Las direcciones, disposiciones y estipulaciones comprendidas en los Documentos de Contrato que establecen los métodos constructivos, calidad de insumos, bienes y servicios que serán suministrados por el Contratista.

Orden de Cambio: Un convenio escrito entre el Contratante y el Contratista, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del Contrato. Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución de obras, cambios en la ubicación de los elementos del sistema y/o en los pagos que se harán bajo el Contrato. Aprobado, Dirigido, Requerido: En cualquier parte de las especificaciones o planos donde se usen las palabras "Aprobado", "Dirigido", u otras palabras que tengan el mismo significado, deberá ser entendido que se necesita la aprobación, dirección o requerimiento del Supervisor.

Generalidades

Estas especificaciones técnicas son generales y se refieren a todos los aspectos de la construcción, en el caso que algún tipo de actividad no esté incluida en estas especificaciones, es deber del contratista hacer la obra de manera técnicamente correctay sin ninguna mala intención, es decir no debe valerse del hecho que no esté incluida en las especificaciones.

Se recomienda a todos los contratistas, que visiten los proyectos antes de participar en las licitaciones. El contratista debe incluir todos los costos que sean necesarios, sin omitir ninguna actividad, para evitar que sus costos presenten errores y sean los más correctos.

Asimismo, se considerarán como especificaciones técnicas generales, las especificaciones ambientales generales.

NOTAS GENERALES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Cada contratista antes de presentar su oferta, tiene la obligación de visitar el sitio y lugar del proyecto, para considerar todos los factores que influyan tanto en los costos, como en la calidad de las obras. Una vez abiertas las ofertas deben estar solventadas todo tipo de dificultades.

2.- Toda contratista considerara las especificaciones que competan a cada proyecto específico, ya que estas abarcan a la generalidad de los proyectos.

3.- En caso de que existan contradicciones en los planos y    especificaciones técnicas, el supervisor decidirá tal incongruencia, dejando por escrito en el libro de Bitácora del proyecto, la solución correcta. El contratista debe solicitar por escrito tal decisión antes de empezar cualquier actividad, ya que, si ocurre en obra defectuosas, que castiguen la calidad y seguridad estructural y se compruebe mal intención de su parte, será responsabilidad suya demoler y construir sin costo adicional para el dueño.

4.- En vista que se requiere la generación de empleados; no tratamos    de maltratar las utilidades de los contratistas, por lo que esperamos que estos no maltraten la calidad de las obras, ni los ingresos de los obreros, por lo que tanto: Especificaciones Técnicas, Planos y Bitácora tienen el mismo peso, el punto 3 aclara toda contradicción.

5.- Todos los materiales sobrantes (producidos como escombros) capaces de ser reutilizados, en otro tipo de obra, no son propiedad del contratista, los que tienen que disponer de estos, son las entidades dueñas de la obra, o sea las entidades que administren la obra una vez concluida.   Cabe aclarar que este acápite se refiere solo a los materiales que fueron quitados de las estructuras existentes, no a los materiales nuevos que los contratistas adquieren en el comercio para construir y reparar las infraestructuras.

6.- El contratista debe garantizar que toda la tubería a instalar cumpla con las normas y controles de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y los alcances de obras; las pruebas de compactación forman parte de los costos indirectos para esta actividad.

El contratista no tomará ventaja con cualquier contradicción que hubiere en los planos y en las especificaciones, en este caso el supervisor decidirá la manera más técnica de resolver el caso a favor de la buena ejecución de la obra.

INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Los trabajos se efectuarán de conformidad con los planos y especificaciones. Si se encuentran discrepancias entre los planos y las especificaciones, deberán someterse a la revisión de la supervisión, debiendo prevalecer el criterio de la sana practica de ingeniería y garantir en todo momento la calidad y el correcto funcionamiento de las obras, incluyendo las actividades implícitas para que estas puedan considerarse completamente terminadas.

Ante la presencia de errores u omisiones en los planos y especificaciones, el Contratista deberá informar al Supervisor, con la mayor brevedad, sobre esta situación. Este hará las correcciones e interpretaciones necesarias para el cumplimiento de El propósito de los documentos y su resolución será final. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar trabajos que requieran aclaraciones, consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización de El Supervisor para proceder, correrán por su cuenta, riesgo y responsabilidad

LIMITACIONES DE TRABAJO

El Supervisor hará entrega oficial al contratista del sitio donde se efectuará la obra, motivo del contrato, y lo dejará asentado en el libro de Bitácora y a partir de esa fecha empieza a contarse el tiempo calendario de ejecución de la obra.

Según sea el proyecto proveerá el derecho de vía o servidumbre necesario para el trabajo especificado, el contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente permiso de usar o pasar a través de cierto local o espacios de calles, carreteras o a través de propiedades públicas o privadas, en las cuales el contratista va a llevar a efecto el trabajo.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos: Planos (que incluyen detalles, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidro sanitarios, así como toda adenda que se refiera al sistema constructivo). Especificaciones Técnicas: Estas complementan lo indicado en los planos.

El libro de Bitácora: Se indicará el registro pormenorizado de las actividades que se ejecutan en el proyecto, indicándose lo relativo a toda actividad que no esté clara en los planos y especificaciones. Así como el registro de visitas de la supervisión, cambios o aclaraciones solicitados por el contratista.    Las consideraciones generales. Todas las aclaraciones hechas a las preguntas que hacen los contratistas, para presentar su oferta en las licitaciones.

PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS

Los planos muestran ciertas estructuras subterráneas, tuberías y cables que se supone existen en el área de trabajo, la localización de las cuales puede variar algo de lo indicado. Particularmente se informa al Contratista de que pueden existir tubos o estructuras subterráneas y tuberías cruzadas que no figuran en los planos y que la responsabilidad del contratista es proceder con cautela en la ejecución del trabajo a fin de prevenir daños a dichas estructuras o tuberías.

El contratista será responsable por todos los daños que ocasione a todas las tuberías y cables existentes, pavimentos, aceras y estructuras sobre o bajo tierra, sea que estén o no indicadas en los planos del contrato; además deberá por su cuenta asumir los gastos de protección de las mismas o repararlas y/o reemplazarlas si estas son dañadas.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a las estructuras sobre o bajo la tierra y para proteger y preservar la propiedad dentro y adyacente al trabajo. Todo daño causado a terceros e infraestructuras que sea ocasionado por el contratista cuando efectúa los trabajos correrán por cuenta de él.

Para evitar estos daños, debe prevenirlos con señales adecuadas, en zanjaos con señales luminosas (sean con iluminación mecánica o mechones) estas se encenderán cuando no haya personal trabajando, y cuando no haya visibilidad por oscuridad apangándolas cuando se inicien los trabajos o cuando sea de día.

Además, pondrán señales de prevención con rótulos y letreros que indiquen que hay obreros trabajando. En el caso de la construcción sean edificios se protegerán con cercas provisionales los frentes de las aéreas de los predios, para protección de los peatones que transiten por el lugar.  Estas cercas deben de construirse antes de empezar los trabajos y dar seguridad tanto a los obreros como a los peatones.

FACILIDADES PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES

Los trabajos se realizarán con la menor interrupción posible del tráfico. Antes de empezar los trabajos en las calles el contratista deberá obtener de la Oficina Nacional del Tránsito y del Ministerio del Distrito Nacional el permiso correspondiente para trabajar en las calles y mantener el tráfico abierto a los vehículos.

Las alcantarillas ubicadas en calles pavimentadas no serán construidas hasta que el Contratista haya presentado y recibido aprobación del Ingeniero supervisor, por escrito, del programa de trabajo que indicará la fecha de comienzo y terminación de la construcción de las alcantarillas.

Dicho programa incluirá el tiempo estimado para la excavación, preparación del lecho, colocación del tubo principal y accesorios, conexiones domiciliares, pruebas, relleno, compactación y reparación del pavimento. El Ingeniero supervisor dará su aprobación o rechazo (si en su opinión el tiempo asignado es excesivamente largo) del programa de trabajo dentro de un periodo máximo de tres días después de haber recibido los documentos del contratista.

Toda la basura esparcida por los camiones del Contratista a su paso sobre los pavimentos existentes o que de cualquier otra manera ha sido depositada sobre los mismos, deberá ser retirada por el Contratista cuando en la opinión del Ingeniero supervisor la acumulación es suficiente para causar la formación de lodo, polvo, interferencia con el tráfico o para convertirse en un peligro para el tráfico.

El Contratista deberá construir y mantener, sin costo adicional, puentes adecuados y seguros sobre las excavaciones, en los sitios donde se considere necesario o sea ordenado por el Ingeniero, con el propósito de facilitar el tráfico de peatones o vehículos.

Todas las estructuras temporales construidas con este propósito deberán ser removidas al terminar el trabajo, a menos que el Ingeniero lo especifique de otra manera, y todo daño causado a la propiedad pública o privada deberá ser reparado por el Contratista.

BARRICADAS, AVISOS PREVENTIVOS Y LUCES

El contratista deberá proveer y mantener avisos preventivos luminosos y señales de desvío adecuadas en todos los cierres e intersecciones ya lo largo de todos los desvíos, dirigiendo el tráfico alrededor de los tramos cerrados de carretera, de manera que las rutas temporales de desvío estén claramente señaladas a través de toda su longitud. Todas las barricadas deberán estar provistas de luces espaciadas a distancias no mayores de dos metros no debiendo usarse menos de tres (3) luces.

En los sitios donde cambien las líneas de tráfico, las barricadas deberán tener luces adicionales que señalen sus extremos finales. Las obstrucciones tales como materiales almacenados equipo y excavaciones deberán ser señaladas con no menos de dos (2) luces que deberán estar espaciadas a distancias no mayores de 1.5 metros. Las luces deberán ser visibles a no menos de 150 metros en todas las direcciones de tráfico y deberán estar colocadas no menos de 0.60 metros por encima de la carretera adyacente abierta al tráfico.

Las luces podrán ser de batería o combustible, resistentes al viento y la lluvia, aprobadas por el Ingeniero. Todas las luces deberán permanecer encendidas desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora después de la salida del mismo. Los vigilantes deberán efectuar el patrullaje que sea requerido y deberán reemplazar las luces que hagan falta.  Ninguna vía pública podrá ser cerrada sin el consentimiento por escrito de la autoridad competente.

MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS A SUMINISTRAR

Todos los materiales y equipos requeridos para los trabajos comprendidos por este contrato serán suministrados por cuenta del contratista, se incluyen las herramientas para la excavación, el relleno y la compactación que debe realizarse. Así como los equipos y herramientas que se necesiten para la completa ejecución de la obra. Salvo que se indique que material será suministrado por terceros, los que serán puestos en la obra cuando el contratista lo requiera, avisando con 15 días de anticipación, en caso que el material u otro accesorio atrase la obre se le tiene que dar prorroga de tiempo al contratista.

PRIORIDAD DEL TRABAJO

El Duelo se reserva el derecho de establecer la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos del Dueño, siempre y cuando no atrase la obra ni en tiempo contra actual del contratista.

LIMPIEZA PERIÓDICA

A medida que el trabajo progresa, el Contratista deberá quitar del lugar del trabajo toda clase de desperdicios y materiales sobrantes con la finalidad de mantener el área limpia y en condiciones originales. En dicha limpieza el contratista dará prioridad a los requerimientos que el supervisor decida. Al hacer la limpieza y haya que botar materiales de desecho estos se tienen que botar en los botaderos municipales, siempre y cuando no queden en la orilla de caminos y carreteras, en este caso el lugar lo decidirá el supervisor tomando el consentimiento de la alcaldía municipal.

RÓTULO

El contratista deberá erigir en los lugares de trabajo un rótulo según detalles constructivos de planos, el mismos será nítidamente construido, pintado, conforme lo estipule los planos constructivos este deberá estar instalado, en el área donde el ingeniero supervisor lo indique en coordinación con la Alcaldía Municipal.

CONDICIONES GENERALES

Modo de manejo. El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, daños, deterioros y mezcla con materias extrañas. Los materiales que vengan en sus empaques originales, deben ser guardados en ellos sin abrirlos. Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de los materiales.

B. Coordinación. Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, etc.

C. Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

D.	Los documentos del contrato, que incluyen planos y Especificaciones, son complementarios los unos con los otros, de modo que lo dicho en uno se entenderá como dicho en todos.

Si se detectan contradicciones en los documentos se tendrá presente que las especificaciones no son excluyentes con los planos sin que prevalezca uno sobre el otro, debe prevalecer la manera técnica de concluir la obra, en estos casos el supervisor indicara en la bitácora, como debe de construirse la obra, los dibujos a escala mayor prevalecen sobre los dibujos a escala menor y las dimensiones en cifras sobre las dimensiones a escala

Si la contradicción fuere de orden mayor, deberá ser consultado al diseñador por medio del supervisor para la debida aclaración. Para lo que él se encargara de solucionar este caso en un plazo no mayor de 10 días.

E.	Trabajo Requerido: El trabajo consiste en la preparación del sitio, excavación, relleno, terraplén, nivelación, como esta descrito en las especificaciones o indicado en los planos o razonablemente implicado en ellos.

F.	Se removerán también del sitio de la obra todas las piedras y a cualquier obstáculo que pueda resultar para los trabajos de construcción.  El contratista tomara todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros en la remoción de escombros u otros materiales de esta naturaleza del terreno.

Árboles y arbustos localizados en el área de construcción deberán ser derribados, se extraerán troncos y raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, grama suelta, capa vegetal en general.

G.	Elevaciones. Los planos indican las elevaciones del terreno existente y elevaciones finales requeridas. Cualquier excavación, relleno o nivelación adicional requeridos para la completa terminación del trabajo será efectuado por el contratista sin ningún recargo extra.

H.	Banco de Nivel: El contratista levantara todos los bancos de nivel, puntos de coordinación y estacas, las cuales deben ser preservados y mantenidas por cuenta del contratista; hasta que el supervisor crea conveniente mantenerlos.

I.	Responsabilidad por el terreno: El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de suelos, efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo.

J. Trazado de la obra: El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato. Niveletas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará a el supervisor, cuando el trazo este sustancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

K. Nivelación: Toda la edificación se proyecta a un solo nivel interior.  Por tanto, una vez ubicado el proyecto, se asumirá el nivel promedio entre lados opuestos del área de construcción y se procederá a recortar el terreno alto y rellenar el terreno bajo en capas de 20 cms, compactadas hasta superar o igualar el grado 95% proctor o lo que indique las especificaciones particulares.

L. La nivelación se extenderá alrededor de la construcción un ancho mínimo de 1 mt. La diferencia entre el nivel de piso interior y el nivel del terreno circundante no podrá ser mayor de 10 cms ó de acuerdo a la orientación del supervisor

Los taludes formaran con los horizontales ángulos no mayores de 45 grados. El contratista no tomará ventaja de cualquier contradicción que exista en los planos y las especificaciones, en este caso el supervisor dará por escrito en el libro de bitácora la solución más técnica y adecuada para la ejecución de la obra.

CERTIFICADOS

Envío de las muestras.  El CONTRATISTA someterá al supervisor en triplicado un certificado describiendo cada muestra sometida para su aprobación, certificando que el material, equipo o accesorio llena los requisitos del Contrato.  El Certificado deberá incluir la siguiente información:

1.- Nombre y marca del producto y del manufacturero.

2.- Descripción de propiedades químicas y físicas del material y nombre del laboratorio o autoridad donde se obtuvo el dato.

3.- Fecha de la prueba. Si la declaración es original del manufacturero, El CONTRATISTA endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre.

APROBACIÓN DE MATERIALES

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la aprobación o desaprobación del Supervisor, él tiene la opción de requerir pruebas de laboratorio de muestras sometidas para su aprobación o a su discreción, aprobar materiales basándose en el dato y muestras sometidas.

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del INSPECTOR para demandar el completo incumplimiento de los requisitos del Contrato.

La aprobación de una muestra se entiende que es solamente su característica y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del Contrato. No se enviará material alguno al trabajo hasta que las muestras representativas del hayan sido aprobadas por escrito por el SUPERVISOR.

RECHAZO DE MATERIALES

Falla en las muestras será suficiente causa para que se rehúse considerar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales hayan fallado. En caso que los materiales, equipos o accesorios que han sido rechazados por el INSPECTOR se incorporen en la obra, el INSPECTOR tendrá derecho de ordenar que se remuevan y se repongan por otros aprobados o demandar al CONTRATISTA todas las reparaciones que crea conveniente.

Los materiales que no cumplan con las especificaciones en cuanto a la resistencia, esfuerzos y otros como dimensiones y calidad, será desechados de la obra en caso que hayan sido integrados a la obra, esta será demolida asumiendo los nuevos costos el contratista.

FORMA PARA PRESENTAR MUESTRAS

EL CONTRATISTA someterá al SUPERVISOR del material solicitado, un Certificado de calidad, proveído por parte del suplidor del fabricante. EL CONTRATISTA en caso de no presentar el certificado del material, pagara todo gasto de transporte de las muestras, las cuales deberán presentarse debidamente marcadas, indicando claramente el nombre de productos, lugar de origen, nombre del manufacturero, nombre del CONTRATISTA y nombre del Proyecto. El material cuyas muestras sean así presentadas, si son satisfactorias, podrá ser incorporado en el trabajo del CONTRATISTA.

CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES

Todo lo aquí indicado en las especificaciones técnicas, y los contratistas cambien o por cualquier error involuntario, o mal intención de estos, serán objetos de paralizar las obras por el supervisor, corregir las obras siguiendo las especificaciones, sin costo alguno para el dueño, así como obra adicional que el error del contratista cauce. Todo el costo que incurra correrá por cuenta del contratista.

MATERIALES NO ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Deberán ser de primera calidad y deberán ser acompañadas por certificados de laboratorios, recomendaciones escritas de otras empresas o entidades que las hayan usado, y serán acompañadas por garantías escritas en cuanto a su calidad, duración y responsabilidad económica para respaldar daños ulteriores causados por defectos en el material.

MATERIALES ESPECIFICADOS POR MARCA O SIMILITUD

Se especificará por marca o similitud aprobada, se requiere que la similitud se dé mediante certificados, folletos y garantías que demuestren igualdad en cuanto a durabilidad y acabado de materiales, dimensiones, rendimientos mecánicos, eficiencia y actuación, operaciones y controles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS

LOCALIZACIÓN DE SITIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS LETRINAS

Estas obras se realizarán en los predios de cada una de las viviendas que integran el proyecto y para lo cual se deberán tomas los aspectos generales siguientes:

Localización y ubicación del terreno, el cual debe tener las condiciones de permanecer seco y/o libres de inundaciones.

En terrenos con pendientes altas la letrina se localizará en las partes más bajas.

La distancia mínima entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua, será de 20.00 m., o fuera del predio donde se construirá.

La distancia mínima vertical entre el fondo de la fosa y el nivel freático será de 3.00 m.

La distancia entre la casa y la letrina será de 5.00 m como mínimo.

Deberá considerarse la dirección del viento al ubicar la letrina a sotavento de la vivienda.

En terrenos inestables, para evitar derrumbes durante la excavación, será necesario ademar las paredes de la fosa con material local.

MATERIALES

El forro de las paredes de la opción básica será zinc liso calibre 28 standard, fijado con tornillos golosos de buena calidad, cabeza plana ranurada.

Para la cubierta de techo será zinc corrugado calibre 28 standard, fijado con tornillo goloso para zinc con arandela de neopreno.

Las estructuras de las casetas y la estructura del techo serán de acuerdo a dimensiones reflejadas en planos.

En los casos que el proyecto indique losa, asiento y tapa prefabricados a base de resinas de poliéster reforzadas o fibra de vidrio, de alta densidad y/o de concreto reforzado; las medidas son estándar, como se refleja en los planos constructivos. Cada una debe llevar agujero para la colocación del tubo de ventilación.

El bloque de mortero clase A, se deberá utilizar para la construcción de paredes con las medidas de 15cm x 20cm x 40cm. Se colocarán presionándolos firmemente sobre una camada de mortero 1:4 que cubra la superficie de la hilera inferior y deben tener una resistencia mínima de 80% a la norma Standard del código de la construcción.

No se permitirán bloques quebrados ni de medidas diferentes excepto previa autorización de El Supervisor.

Pintura, para los elementos estructurales de acero se pintarán con anticorrosivo de color rojo, aplicada sobre la estructura a dos manos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Se podrá utilizar arena de río que no esté contaminada, que tenga la granulometría adecuada, debe estar limpia y tamizada, antes de usarla debe estar autorizada por El Supervisor.

CONSTRUCCIÓN

EXCAVACIÓN

En general, a menos que El Supervisor indique lo contrario, la profundidad del foso será conforme indican los planos, tomando como nivel el terreno natural, cuando el suelo es inestable debe ser totalmente revestido con ladrillo cuarterón, bloque, piedra cantera o el material que se indique en los planos.

El fondo de la fosa deberá quedar perfectamente nivelado, sin la presencia de bolones que se pudiesen encontrar durante la excavación.

En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA excavar menos de la profundidad establecida en los planos, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias durante el proceso de excavación para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua.

En el caso que la excavación de la fosa sea aporte de los protagonistas, será responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la profundidad establecida en los planos, según el tipo de letrina, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito a El Supervisor.

Las dimensiones de las fosas están indicadas en los planos, las medidas son estándar para todos los casos, cuando la letrina no es revestida, las dimensiones de la fosa se conservan de adentro, tanto el largo como el ancho, para hacer la excavación adicional en el área correspondiente al brocal.

Cuando el foso es revestido, las medidas de la fosa son las indicadas en los planos más 0.15 m, correspondiente al ancho del material a colocar como paredes.

En el caso que la excavación de la fosa sea responsabilidad del protagonista, una vez que este sea recibido y entregado al contratista, a partir de este momento es responsabilidad de este último, el tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua o derrumbes.

En terrenos flojos que se indique la construcción de letrinas estándar, para evitar derrumbes, habrá necesidad de ademar las paredes de la fosa, utilizando materiales existentes en la región.

Estos costos deben ser considerados por el OFERENTE en los costos indirectos del pliego de oferta.

EL CONTRATISTA deberá someter la metodología y programa de construcción a El Supervisor para cumplir en el tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.

RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO

No se permitirán fosas abiertas por períodos mayores de tres (3) días, previo al inicio de las obras de revestimiento de paredes y/o a la colocación de la losa y banco.

Los materiales de excavación y de construcción de la fosa deberán ser colocados donde no obstaculice el tránsito de los miembros de la familia a beneficiar. Los materiales de excavación deben ser esparcidos convenientemente en el predio previa autorización del beneficiario.

EL CONTRATISTA deberá prever qué durante el período de construcción, las fosas no recolecten agua pluvial o de cualquier otra fuente. El Contratista removerá por su cuenta toda el agua que se colecte en las fosas por accidentes, negligencia o casos fortuitos.

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES

Los materiales a usar para el forro de las letrinas, sus propiedades, dimensiones y características, quedan establecidos en los planos e incorporado en los alcances de obra. Cuando en los planos y especificaciones se establezca la construcción de paredes de bloque, ladrillo cuarterón, piedra cantera u otro material indicado, ésta deberá presentar aplomo y escuadra en todos sus lados.

Las paredes deben estar cimentadas según el caso: Para las letrinas semi-elevadas y elevadas deben llevar una losa de concreto simple en toda el área del foso con un espesor de 0.05 m.

En el caso de las letrinas estándar, las paredes de revestimiento deben montarse sobre un cordón perimetral de mortero 1:4 de 0.05 m de espesor por el ancho correspondiente al ladrillo de revestimiento. Todas las paredes deberán tener un espesor mínimo de 0.15 m.

En el caso de letrinas semi-elevadas y elevadas todas las paredes de la fosa serán revestidas con repello arenillado en ambas caras (internas y externas) este costo debe de estar incluido en la propuesta.

El cajón de las escaleras en las letrinas semi-elevadas y elevadas llevaran refuerzo en sus esquinas, de hierro corrugado con diámetro de 3/8”, según se indica en los planos constructivos (elevaciones isométricas)

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANCHA Y BANCO

La plancha y banco de la letrina será construida e instalada según se indique en los planos y colocadas a nivel de escuadra en función del brocal. Debe observarse que las aristas superiores de los bancos deben ser biselados, sin escorias o puntas.

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CASETA.

La estructura de paredes y techo, así como el forro y cubierta será como se indica en los planos, conservando las medidas estándar y la calidad de los materiales.

La colocación del forro del zinc no debe presentar bordes salientes, puntas corto punzantes, virutas que puedan ocasionar cortaduras a los usuarios.

Al colocar el tubo de ventilación debe quedar sellado entre la cubierta de techo, de igual forma en la unión con el piso y este debe de terminar con una tee.

En el caso de la estructura de madera, se podrá utilizar variedades de reconocido uso en la construcción, que tengan durabilidad mayor de 4 años, entre estas maderas están: Pino, Guanacaste, María, Cedro Macho, Rosita o Manteco, Carolillo, Genízaro, Gavilán entre otras que no estén en veda.

Todas las piezas deberán estar secas y tratadas con productos químicos contra comején. El acabado de la madera deberá ser repasada (acepillada y/o eliminar lo rústico y mechudo) en las caras expuestas.

Entre las maderas que se consideran no se deben utilizar por la falta de durabilidad o por su condición física al exponerse a la intemperie son: palo de agua, panamá, sebo, helequeme, javillo, manga larga, alcanfor, sangregrado, talalate, ceiba, espavel, acetuno, entre otras.

En la puerta se pintará un letrero con el nombre y logotipo del , con tamaño de 0.37cm x 0.47 cm, las letras para el Nº de contrato y del código será la indicada en los planos. La pintura debe ser de aceite brillante conforme los colores establecidos en el detalle de planos. La puerta estará fijada conforme sea el caso:

Estructura metálica: Se fijará con una bisagra artesanal formada por ejes de hierro de ¼” y tubo cuadrado negro soldado a la estructura.

Estructura de madera: Se fijará con 3 bisagras de 2 ½”* 2 ½” galvanizada, fijadas con tornillos golosos ranurados. Los tornillos deben quedar a tope y planos a la placa de bisagra.

Cuando la estructura de la caseta se indique de madera, la sección será de 2”x2” con una tolerancia máxima de 1-7/8”. La cubierta de techo será de una sola pieza, con la longitud indicada en los planos.

Al concluir la construcción del brocal y la caseta de la letrina, se debe forjar un talud entre el terreno natural con el pie de pared, en los costados y la parte posterior para evitar la penetración de agua pluvial.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAVADEROS

Se suministrará un lavadero sencillo de concreto reforzado de 2500 psi formado de 2 partes 1 fondo estriado y una pileta de fabricación nacional este puede ser prefabricado o fabricado y debe cumplir con las dimensiones y especificaciones indicados en planos.

Tendrá dimensiones totales: ancho 0.63 m, largo 1.00 m, alto 0.83 m.

Dimensiones internas de la pila: 0.41m x 0.59 m x 0.32 m con capacidad máxima de 77.40 lts.

Dimensiones internas de la pila estriada: 0.59m x 0.59 m x 0.21m.

Tendrá acabado general de fino liso de cemento portland, la estrillas serán formada con largo 0.49m, labrada con ondulación de 3/8”.

Deberá incluir orificio de drenaje de lavadero diámetro de 2” y orificio para limpieza de la pila de diámetro 1” conectado con una tee PVC reductora al tubo de desagüe principal del mismo material de diámetro 2” el cual se conectará a pozo de absorción. Este no incluye llave de chorro.

2.9 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS

Para la instalación de lavamanos, de manera general el contratista debe ajustarse a lo establecido en los planos y alcances.

Si los planos y alcances no indican lo contrario, el lavamanos típico tiene las siguientes características:

Lavamanos plástico 0.30m x 0.35m tipo ASTRA color blanco, con grifo.

Soporte metálico 0.34m x 0.034m varilla corrugada #3, altura 0.63m

Construcción base de concreto sin refuerzo de dimensiones 042m x 0.28m x altura de 0.20 m

Andén de concreto 2,500 psi, sin refuerzo

Pozo de absorción para aguas grises, 0.50m x 0.50m, altura 0.70m, con relleno de piedra bolón 4” a 8”, altura 0.33m.

Tuberías y accesorios según detalle en planos.

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes para el suministro de materiales y la preparación de los servicios que se consideran necesarios, para llevar a cabo la Instalación de lavamanos.

Los Contratistas no podrán alegar omisiones en su oferta debido a desconocimiento e interpretación errónea de los documentos relacionados al proyecto.

PROTECCIÓN DE PROPIEDADES Y ESTRUCTURAS

EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos inherentes a la presencia o proximidad de paredes, viviendas, cercos, estructuras, servicios públicos y propiedades situadas en la vecindad de su trabajo. Será responsable por todos los daños y deberá asumir los gastos por perjuicios directos indirectos. De acuerdo a lo requerido por la persona propietaria de la estructura o de la que está a cargo de la misma, ya sea que dichas estructuras estén o no mostradas en los planos.

2.11 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO

Todos los trabajos a ejecutarse dentro de los alcances estimados de obra, se pagarán conforme las unidades totalmente terminadas.

2.12 LIMPIEZA FINAL

EL CONTRATISTA una vez terminado el trabajo, eliminará toda basura material y sobrante de la ejecución de la obra, dejando en condición original y limpia el terreno y la letrina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AMBIENTALES

INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas especificaciones es servir como guía para garantizar que el diseño y la ejecución de las obras de los proyectos de agua y saneamiento incluyan las medidas y acciones necesarias para producir el mínimo impacto negativo posible sobre el ambiente y las personas, mediante la prevención y/o mitigación de los riesgos ambientales y sociales que pudieran generarse con los diferentes tipos de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y de saneamiento.

Las directrices aquí establecidas son generales y serán utilizadas sin perjuicio de las recomendaciones y disposiciones específicas generadas por las autoridades reguladoras en materia socio-ambiental y de calidad de los servicios de agua y saneamiento, o las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares que se establezcan para cada proyecto según sus características y/o las políticas operacionales ambientales y sociales de los organismos cooperantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA LOS PROYECTOS NUEVO

Disposición de materiales y residuos

Antes de iniciar actividades, se debe delimitar el área a intervenir y señalizar a través de barreras, estacas, cintas reflectoras, entre otras.

Una vez generado el material (escombros) de excavación o demolición se debe clasificar, almacenar y resguardar inmediatamente del frente de la obra y una vez finalizada ser retirados a sitios autorizados.

Cubrir los materiales acopiados o producto de la excavación con lonas o plástico para evitar el arrastre de sedimentos al cuerpo de agua e impedir la dispersión del material por acción del viento.

El contratista no puede directamente o a través de terceras personas, disponer de estos residuos en sitios diferentes que los establecidos para ello y autorizados por el supervisor.

No se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

No disponer en cauces o cursos los sobrantes de mezclas de concreto.

Se recomienda en separar el papel y la madera que pueda ser utilizados como combustible, la tierra sobrante de excavación que se pueda disponer como relleno, los metales y los plásticos que se puedan reciclar.

Los materiales y escombros no reciclables deben ser enviados a botaderos municipales, donde existan. De no existir botadero autorizado, los desechos sólidos deben ser enterrados en sitios aprobados por el ingeniero supervisor o quemados con autorización previa del supervisor.

Al finalizar cada actividad de la obra en el día, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán estar en óptimas condiciones de limpieza y libre de cualquier tipo de material de desecho.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad.

Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades constructivas de los proyectos.

El contratista debe contar con materiales aptos para la mezcla de cemento como: lona de plástico, batea, entre otros.

Disposiciones de Excretas

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del contratista, el contratista deberá construir una letrina para este fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará.

Residuos Líquidos

Los residuos líquidos como grasas, aceites y pintura con base de aceite, se les deberán de almacenar en pequeños envases herméticos y disponerlos en vertederos en la municipalidad.

Las pinturas con base de agua se pueden botar sobre los escombros y dejar evaporar el agua. Por ningún motivo se permitirá verter los residuos líquidos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales, cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Residuos de Tierra Sobrante

Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. Por ningún motivo se permitirá botar los residuos en ríos o quebradas, calzadas públicas, canales de aguas pluviales o cauces, cuerpos de agua o cualquier otro sitio donde puedan ser causa de contaminación del ambiente o deterioro del paisaje.

Apertura de Zanjas

Las zanjas que se excaven para la instalación de las tuberías de agua potable o servida, tanques sépticos y pozos de absorción, deberán señalizarse con cinta de color naranja internacional, para evitar accidentes.

El material excavado se deberá depositar al lado de la misma y cubrir con plástico durante la época lluviosa, para evitar el arrastre de material por la escorrentía.

En época de sequía, se deberá humedecer el material para minimizar la producción de polvo.

Si el material excavado es inestable, se deberán entibar las zanjas independientemente de la altura. Si el material es estable, se entibará a partir de 2.50 metros.

Tala de árboles y Reemplazo

Si las talas de árboles son requeridas para la construcción del proyecto, el contratista deberá contar con el aval vigente de INAFOR o autorización de MARENA en caso que se encuentre dentro de un Área Protegida. Para cada árbol derribado, se extraerá el tronco y la raíz. Se rellenará el hueco provocado por la eliminación del árbol.

Si el contratista, en la ejecución del proyecto, requiere talar árboles adicionales a los contemplados en los planos y diseños del proyecto, deberá asumir los costos de dicha acción y cumplir con los requisitos establecidos.

Si las condiciones del terreno, no permiten la siembra del número de árboles requerido el contratista podrá realizar la siembra dentro de la comunidad con previa autorización del supervisor en común acuerdo con la comunidad.

Sustancias peligrosas

No será permitida, bajo ningún motivo, la utilización de productos que contengan plomo en los interiores de las infraestructuras verticales (pintura, etc.)

No se permitirá que los envases vacíos sean depósitos a orillas de fuentes de agua o áreas de riesgos, para la salud de la población y los animales, sino que deben ser retirados y depositados en el vertedero municipal con condiciones especiales en coordinación con El Supervisor del proyecto y la alcaldía municipal.

El contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas tales como:

Plomo

Mercurio

Asbesto

Amianto

Cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto

Transporte

La maquinaria utilizada deberá mantenerse en las mejores condiciones, considerando motores, minimizando el nivel de ruido.

Transporte de escombros y materia de excavación sin superar la capacidad del vehículo de carga.

Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra

Recuperar y restaurar el espacio público afectado una vez finalizada cada actividad, retirando todos los materiales y residuos del lugar.

El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos, equipos y maquinarias, debe realizarse fuera del área de campamento, obra o zonas verdes. Esta actividad debe efectuarse en centros autorizados por el supervisor para tal fin; en algunos casos podría realizarse el mantenimiento sobre un polietileno (plástico) que cubra el área de trabajo.

Protección Personal

Utilización obligatoria de equipo de protección personal básico (casco, zapatos de seguridad, guantes) y específico como protección respiratoria, auditiva y para los ojos, cuando aplique.

Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares de trabajo puedan ser utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplan con su cometido, dando protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable

ESPECIFICACIONES GENERALES SOCIALES

ETAPA DE EJECUCIÓN

PRE OBRA

Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para el acompañamiento social en la(s) comunidad(es) y realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto.

El contratista debe elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades del acompañamiento social para la etapa de ejecución y post-obra. Igualmente va desarrollar los aspectos metodológicos que llevará a cabo en cada intervención desde el acompañamiento social.

Se debe reflejar cada una de las actividades a realizar, definiéndose fechas para su ejecución, responsable, involucrados, instrumentos o metodología a usar en cada etapa del ciclo de proyecto a intervenir.  Este deberá ser avalado por el Especialista Social de cada Región.

En la reunión de coordinación debe considerar a los actores claves con quienes va interactuar en las etapas de ejecución y post obra, tales como gobierno municipal, gobierno regional, gobierno territorial indígena, FISE, junta directiva CAPS, grupo de apoyo, personal clave de la firma consultora.

Producto Esperado por parte del contratista:

Cronograma de trabajo y plan metodológico para la intervención social.

Ayuda memoria de reunión

Listado de asistencia

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista y dar a conocer Plan.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria para entrega de sitio, elegir y/o ratificar red de promotores.  Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Producto esperado por parte del contratista:

1. Ayuda memoria.

2. Acta de asamblea comunitaria

3.  Copia de Bitácora

4. Listado de participantes.

5. Listado oficial de beneficiarios.

EJECUCIÓN

Planifica y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 5y 6,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 3 “Contratación y Gestión de los recursos en la etapa de inversión de un proyecto de agua y saneamiento e higiene” talleres No 5 y 6  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del FISE:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 3, Talleres 5 y 6.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo III (Taller No. 7 y 8 ,) Compendio Metodológico.

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo III del Compendio Metodológico Como Participan las comunidades en la ejecución de un proyecto de agua, saneamiento e higiene, cartilla 4 “Como administramos nuestros servicios de agua” talleres No 7 y 8  (con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos y religiosos.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno, lapiceros.

2. Local para realizar los talleres.

3. refrigerios/Almuerzos.

Requerimiento del Fise:

1.  Guía Metodológica.

2.  Módulo III Cartilla 4, Talleres 7, 8.

Duración:

Carga horaria cuatro (4) horas.

Producto esperado:

1. Ayuda Memoria.

2. Lista de participantes.

3. Memoria fotográfica.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo III (taller No. 5,6,7 y 8) del compendio metodológico

El contratista debe elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realizar Taller de capacitación del Módulo IV (Talleres No.9 y 10) Compendio Metodológico. (Incluye; local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

Utilizando material Didáctico de FISE (cartillas y guías metodológicas), se planifica y realizan dos talleres del Módulo IV Operación Mantenimiento de los sistemas de Agua, Saneamiento e Higiene del Compendio Metodológico, con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno y lapiceros

2. Refrigerios.

3. Local para realizar taller.

Requerimiento del Fise:

1. Guía Metodológica.

2. Cartilla Módulo IV.

Producto esperado:

1. Informe de talleres.

2. Ayuda Memoria.

3. Lista de participantes.

4. Memoria fotográfica.

Duración de cuatro (4) horas.

Elaborar informe de planificación de realización de talleres de capacitación del módulo IV (taller No. 9 y 10) del compendio metodológico

El contratista va elaborar un informe de resultados consolidado de la actividad planificada de realización de talleres de capacitación del módulo III del compendio metodológico.

Requerimiento del contratista: Papel, impresiones a color, encuadernado.

Producto esperado:

Informe de talleres consolidado con resultados obtenidos en los talleres.

Lista de participantes.

Memoria fotográfica.

Planificar y Realización de Taller de capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para implementación de metodología FCSA. Elaborar Informe de Planificación y realización de taller FCSA.

Utilizando material Didáctico de FISE (guía del promotor comunitario, cuaderno para promotores comunitarios, ficha familiar, gotitas alegres, tarjetas SARAR, gota alegre grande), se planifica y realiza taller para Implementación de Metodología Familiar y Comunidad Saludable-FCSA), con participación de un promotor/ra por cada diez (10) viviendas beneficiarias directas con el proyecto.

Requerimiento del Contratista: (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio).

1. Cuadernos.

2. Lapiceros.

3. Guía del promotor comunitario.

4. Cuadernos de registro de vistas FCSA.

5. Refrigerios/ Almuerzos

6. Local para realizar taller.

7. Listado del número de viviendas a intervenir con FCSA.

Requerimiento de FISE:

1. Fichas Familiares.

2. Afiche de Saneamiento.

3. Afiche de Lavado de mano.

4. Tarjeta SARAR.

5. Gotas pequeñas.

6. Gotas grandes

Producto esperado:

Informe de taller a promotores/ as para la implementación de FCSA. (Con su lista de asistencia y ayuda memoria).

Cada promotor/a ha recibido el material FCSA correspondiente para 10 viviendas beneficiadas directas del proyecto.

Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4.

Es responsabilidad del contratista, la recolecta del fondo social comunitario y de garantizar el cumplimiento de los protagonistas del 100% de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal / GTI, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Instrumentos:

1.  control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) cuota No.5 y No.6.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento de las cuotas en efectivo del Fondo Social Comunitario (FSC), en base al costo de la tarifa mensual del agua establecida y aprobada en asamblea final de concertación del proyecto formulado.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Hacer uso de instrumentos para control y manejo del FSC, establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Instrumentos:

1.  Control de pago del FSC establecidos por FISE, los cuales serán presentados en informes requeridos, en los productos del contrato.

Producto esperado:

1. Informe Ejecutivo del cumplimiento del 100% del FSC, correspondiente a esta etapa.

Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento de los aportes comunitarios para la compra de medidor.

Es responsabilidad del contratista, garantizar el cumplimiento del pago para la compra de medidores por cada vivienda protagonista directa del proyecto de agua potable, para lo cual se deberá promover las visitas casa a casa las veces que sean necesarias hasta cumplir la meta de los aportes. Acuerdo establecido y aprobado en primera asamblea comunitaria, realizada al inicio de la formulación del proyecto, en etapa de prefactibilidad.

Para el cumplimiento de esta actividad, el contratista coordinará con personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores sociales comunitarios, Alcaldía Municipal, las visitas domiciliares y/o estrategia acordada para garantizar su cumplimiento. La persona tesorero/ra de la JD del CAPS, será la responsable de resguardar el dinero recolectado para su posterior depósito en cuanta bancaria del CAPS.

Al momento de realizar compra de medidores, el contratista asesora al CAPS en conjunto con la supervisión y Alcaldía Municipal, para su compra, en base a especificaciones técnicas establecidas en formulación del proyecto y cotizaciones de precios realizadas en la cabecera departamental o municipio de incidencia de la comunidad.

En caso que la compra de los medidores esté incluida en el presupuesto de la obra del proyecto, no aplicara la recolecta del pago de medidores, por lo que esta actividad no será pagada.

Producto esperado por el contratista:

1. Informe de cumplimiento del 100% del pago del medidor. (Control de pago de medidor firmado por el CAPS, Alcaldía Municipal.)

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Primera visita casa a casa.

Previo a la primera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, que fueron capacitados para su implementación, distribuyendo 10 viviendas por cada promotor/ra, además de la distribución de todo el material requerido para su realización.

En primera visita de FCSA, se realiza Diagnóstico Higiénico Sanitario (Inicial), en el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, en esta visita se coloca la ficha familiar y cuatro gotas alegres, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá explicar la implementación de FCSA, enfatizando en las visitas pendientes a realizar, por consiguiente, se debe negociar con propietarios de viviendas, horarios y días para realizar las posteriores visitas.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo del diagnóstico higiénico-sanitario, obteniendo una línea de base que refleje el comportamiento de los hábitos de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando:

1. Informe de resultado del Diagnostico Higiénico-Sanitario.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Segunda visita casa a casa.

Antes de realizar la segunda visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultaos de la primera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En segunda visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema a tratar según la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Contratista, elabora Informe Ejecutivo de la implementación de FCSA, enfatizando limitantes, logros en los cambios de comportamiento de higiene en las familias.

Requerimiento por el contratista para los promotores:

1. Cuaderno de control de visita.

2. cuadernos/lapiceros/lápiz/ Tabla clan.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 1, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa.

Antes de realizar la tercera visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la segunda visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En tercera visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando:

1. Informe de la visita Tema 2, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa.

Antes de realizar la cuarta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la cuarta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperando por el contratista:

1.  Informe de la visita Tema 3, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Planificar y realizar taller de capacitación dirigido al Comité CAPS sobre la elaboración del reglamento interno del sistema de agua potable (SAP)

Es responsabilidad del contratista coordinar y planificar el taller para elaborar el Reglamento Interno del Sistema de Agua construido. Utilizando material Didáctico de FISE (Modelo de Reglamento Interno), los miembros del CAPS deben estar apropiados de su papel en la operación y funcionamiento del SAP para hacerlo operativo en la etapa de post obra, se debe promover la iniciativa de los participantes, la discusión en beneficio de lograr consenso en las mejores propuestas.  Al finalizar el taller se debe obtener como producto el documento del reglamento interno.

En este taller van a participar los miembros de la Junta directiva CAPS, grupo de apoyo, promotores comunitarios, un grupo de al menos 15-20 personas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios, Alcaldía Municipal y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Para esta actividad deberá tener el apoyo del supervisor y representante de la Alcaldía Municipal.

Carga horaria:

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimientos del contratista:

- Lapiceros.

- Lápices

- Marcadores

- Paleógrafo.

- Libreta.

- Refrigerio.

Producto esperado:

- Reglamento interno del sistema de agua.

- Ayuda memoria de taller.

- Listado de asistencia.

- Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para dar a conocer y aprobar el Reglamento Interno del Sistema de Agua Potable-SAP, construido. Elaborar informe de planificación y realización de asamblea general comunitaria.

El contratista deberá planificar y realizar la asamblea general para dar a conocer el reglamento interno del sistema construido. Deberá garantizar el 70% de participación de los protagonistas.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.  El contratista debe realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá hacer presentar ya sea en papelones, Data show el contenido del Reglamento Interno, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar la aceptación y aprobación del Reglamento Interno (RI). En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS). Dejar documento original del Reglamento Interno en comunidad, debidamente validado y firmado por UMAS y JD del CAPS.

Los productos esperados por el contratista:

1. Informe ejecutivo

2. Lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, CAPS, Persona que designe el contratante.

3. Acta de asamblea (modelo típico FISE), con su lista de asistencia.

4. Ayuda memoria.

5. Memoria fotográfica.

6. Reglamento interno.

Planificar, Elaborar Informe y Realización de Asamblea General comunitaria para dar a conocer Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema y firma de acta de recepción final.

Utilizando información técnica, establecida en documento de formulación del proyecto, se planifica y realiza taller consultivo para revisión del plan de Operación y mantenimiento del Sistema de Agua construido., En taller participa un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y persona candidata a ocupar el cargo de Fontanero.

Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Los productos a entregar serán; Lista de asistencia con nombres y apellidos de participantes, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital. El contratista entregará Informe Ejecutivo del taller, así como copia del plan de operación y mantenimiento del sistema construido.

Elaborar y realizar el levantamiento de la ficha de finiquito del proyecto

Usando el formato del FISE, en coordinación de la parte de ingeniería de la obra (supervisor, Persona que designe el contratante, residente) y parte social se realiza el llenado de la ficha finiquito.  Esta información es responsabilidad compartida de la parte de ingeniería y social garantizar el llenado de información.

Producto a entregar por el contratista:

Ficha finiquito del proyecto de agua, saneamiento e higiene

ETAPA DE POST- OBRA Y SOSTENIBILIDAD

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Quinta visita casa a casa.

Antes de realizar la quinta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para evaluar resultados de la tercera visita, definiendo estrategias para superar limitantes y mejorar procesos para su realización.

En la quinta visita de FCSA, se evalúa, en base a criterios del tema establecido en la FICHA Familiar, visitándose el 100 % de las viviendas protagonistas directos del proyecto, evaluándose el tema, en base a los criterios establecidos en Ficha, en la visita se coloca una gotita alegre en la ficha familiar, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, debe negociar con propietarios de viviendas, horario y día para realizar la siguiente visita.

Producto esperado:

1.  Informe de la visita Tema 4, consolidado por familias.

Contratista, elabora informe del avance en reflejando los cambios de comportamientos de higiene que se ha logrado con la implementación de FCSA, visita casa a casa según el tema, enfatizando limitantes, logros, así como propuestas para superar limitantes y recomendaciones.

Elaborar informe para implementación de metodología FCSA –Sexta y última visita casa a casa. (Elaborar Informe Final de resultados de la implementación de FCSA.)

Previo a la sexta visita de FCSA, el contratista deberá realizar reunión con promotores/as sociales comunitarios, para explicar objetivos de la visita, la cual consiste en evaluar resultados de la implementación de FCSA, considerando los cambios de hábitos de higiene personal y ambiental de los/as protagonistas directos del proyecto.

En esta visita, se evalúan los cuatros temas establecidos en Ficha Familiar, en base a los criterios por tema, dados en cada visita, así mismo se debe retomar el diagnóstico Higiénico-Sanitario, para evaluar el antes de las visitas y el después.

En esta visita se coloca gradúan las familias colocando una gota alegre, poniendo en práctica los procedimientos establecidos, para su aplicación.

Cada promotor/ra, con apoyo y acompañamiento del contratista, deberá reflexionar con los y las protagonistas de la vivienda, sobre la importancia de continuar con las prácticas higiénico-sanitarias establecidas en la metodología FCSA.

Producto esperado:

Contratista, elabora Informe de evaluación final de la implementación de la metodología FCSA, enfatizando en logros, alcances, cobertura, cambios de comportamiento de higiene, así como propuestas para superar limitantes.  El contratista elabora Informe Final de resultados en la implementación de FCSA.

Planificar, Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio) y elaborar informe de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS), se planifica y realiza taller de Reforzamiento sobre Ley 722, con participación de un grupo meta de 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes comunitarios. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio. El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. INAA-(Estatutos y Reglamento Interno del CAPS),

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para calculo / ajuste de tarifa para pago mensual del agua (Incluye Tema de lectura de medidor). (Incluye local, material didáctico, material de apoyo y refrigerio), elaborar informe de planificación y de realización de taller.

Utilizando material Didáctico de INAA-(Cartilla para cálculo de Tarifa Mensual del Agua), se planifica y realiza taller para revisar y realizar ajustes a costo de tarifa mensual del agua, contando con participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, líderes naturales, gremiales, políticos, religiosos y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) Y Persona que designe el Contratante.

Producto a entregar por el contratista:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia, # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital.

2. ayuda memoria.

3. Memoria fotográfica.

Planificar y realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento del sistema de agua, elaborar informe de taller.

Utilizando el material que se haya elaborado desde la etapa de factibilidad para la operación y mantenimiento del sistema de agua, así como también incorporados los ajustes que se hayan realizado durante la ejecución de la obra, con la participación de un grupo meta de 18 a 25 protagonistas, integrado por personas de la JD del CAPS, grupo de apoyo, red de promotores/as sociales comunitarios, y lector colector del proyecto. Se debe garantizar a cada participante su refrigerio.

El taller tendrá una duración de cuatro (4) horas.

Para esta actividad debe coordinar con Alcaldía Municipal (UMAS) y Persona que designe el contratante.

Requerimiento del contratista:

1. Cuaderno/lapicero.

2. Manual de operación y mantenimiento del sistema de agua

3. Refrigerio/Almuerzo.

4. Local para realizar taller

Productos esperados:

1. Informe ejecutivo con su lista de asistencia # de cédulas, cargos y firmas, en caso de no poder firmar, soportar con huella digital, además de Informe Ejecutivo del taller impartido,

2. Ayuda Memoria.

3.  Memoria fotográfica.

Planificar y realizar Asamblea general comunitaria para la presentación del informe final del componente social del proyecto.

El contratista Planificara y realizara asamblea general comunitaria para presentar a los protagonistas el informe final del acompañamiento social. Presenta informe final de FCSA, Plan de operación y mantenimiento del proyecto, reglamento interno, cumplimiento del aporte comunitario y ratificación de la tarifa (dejando un tiempo prudencial de 2 meses de haber iniciado la operación del sistema de agua).

Realizar visita casa a casa para convocar y entregar invitación a tod@s l@s protagonistas del proyecto a la Asamblea, 100% de viviendas visitas.  (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios y líderes).

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento.

Elaborar Informe final de la consultoría.

En base a resultados técnicos-sociales del proyecto y alcances del acompañamiento social, el contratista elabora informe final de consultoría, haciendo referencia a cumplimiento de los Indicadores Sociales del proyecto, cumplimiento de aportes comunitarios, debidamente cuantificados, nivel de organización y participación comunitaria durante la ejecución del proyecto, resultados de la implementación de metodología FCSA, nivel de conocimientos adquiridos por personas de la junta directiva del CAPS para garantizar la correcta administración y operación del sistema, nivel de aceptación del proyecto por protagonistas directos, compromisos de protagonistas para garantizar la sostenibilidad del sistema construido por medio del pago de la tarifa mensual del agua, implementación del componente de género.

Ilustrar informe con gráficos, describiendo los principales logros, la participación de protagonistas por género, cumplimiento de aportes comunitarios en especie y efectivo, memoria fotográfica.

Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea general comunitaria de cierre y evaluación final del proyecto.

Planificar y realizar asamblea general comunitaria, con participación de al menos el 70% de jefes/as de viviendas existentes en la comunidad/es.

Para garantizar convocatoria, el contratista deberá establecer coordinación con personas de la instancia organizativa comunitaria (JD del CAPS, grupo de apoyo y red de promotores/as sociales comunitarios), realizando visitas domiciliares, donde las personas contactadas, reciban y firmen invitación de convocatoria.

Se debe levantar listado de participantes y/o representante por vivienda, reflejándose nombres y apellidos, # de cédula, cargo y firmas (en caso de no poder firmar se utiliza huella digital), la lista de asistencia debe garantizar el cumplimiento de la meta del 70% de asistencia. De no cumplir con la meta, se reprograma asamblea y se realiza nueva convocatoria. Utilizar instrumentos FISE.

El contratista deberá presentar en papelones, los principales logros en la implementación del componente social, haciendo referencia a los alcances del mismo. Importante reflejar cambios de hábitos higiénico-sanitarios con la implementación de metodología FCSA, la aceptación y aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento para garantizar su sostenibilidad y vida útil, según diseño.

En asamblea se debe contar con participación del responsable de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS), Persona que designe el contratante /FISE y JD del CAPS en pleno.

Los productos de la actividad serán; lista de asistencia, debidamente firmada y avalada por técnico UMAS, acta de asamblea (modelo típico FISE), ayuda memoria, galería fotográfica. Contratista elabora Informe Ejecutivo de asamblea.

Notas de estricto cumplimiento:

El componente social de la empresa deberá asegurar la organización de las cuadrillas con la comunidad para garantizar los trabajos de excavación, en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

El acompañamiento Social que la empresa realizará tanto en la Etapa de Ejecución como Post-obra tiene un carácter integral, por lo tanto la permanencia del Facilitador Social en el proyecto debe ser al menos de tres (3) días a la semana, donde desarrollará los aspectos organizativos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las comunidades en el desarrollo colectivo de líderes comunitarios para que ejecuten los proyectos de manera eficiente con participación de diferentes actores e instituciones integrando los aspectos de género, medio ambiente y cambio climático.

En los talleres de capacitación del Módulo III Talleres 5, 6, 7, y 8; Modulo IV Talleres 9 y 10; se aborda lo relacionado al Modulo V Gestión Ambiental en el ciclo de un proyecto de agua, saneamiento e higiene de manera transversal en cada uno de los talleres desarrollando temas en base a la guía metodológica del Módulo V y la cartilla 10.

En cada actividad el contratista debe garantizar (Refrigerios, almuerzos, cuadernos, lapiceros, cartillas del compendio, material FCSA.) Todos los informes de actividades sociales deberán ser revisados y avalados por los Especialistas Sociales. Los Informes de las actividades de la etapa de ejecución, llevaran el Vo.Bo. del Gestor Territorial de Proceso.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PROYECTO: 19956 AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD TERENCIO MUNGUIA (LOTE 1)

MUNICIPIO: EL REALEJO, DEPARTAMENTO: CHINANDEGA

INTRODUCCION

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes de los suministros de bienes y servicios que se prevén necesarios para la realización de las Obras del Proyecto: 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía, Municipio de El Realejo, Departamento de Chinandega, denominadas en lo que sigue como el Proyecto.

Las especificaciones presentan una breve descripción de las obras a ser ejecutadas y brindan los datos de las características técnicas mínimas que deben cumplir los bienes y servicios a ser suministrados por El Contratista. Aunque estas especificaciones presentan un nivel normal de información, es deber de El Contratista de proceder con la conformidad complementaria de cumplimiento de las normas y prácticas aceptables de ejecución correcta de trabajos de esta índole.

310 PRELIMINARES

Una vez pasada la entrega del sitio del proyecto por el Supervisor encargado del seguimiento, al contratista, este es el encargado de la limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales (si las requiere), demoliciones (si las requiere), fabricación de obras de madera (para la ejecución de la obra), instalación de servicios temporales (si se requirieran) y otros trabajos preliminares.

Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez recibido el sitio, dando además apertura al libro de bitácora. El contratista, antes de iniciar la obra, debe examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las intenciones de estas especificaciones informando por escrito al inspector de la obra cualquier condición que evite al contratista realizar un trabajo de primera calidad.

No se exime al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier parte de la obra.

Sera responsabilidad del contratista a través del FSI coordinar la mano de obra comunitaria para realizar las actividades preliminares que les corresponden a los beneficiarios, de acuerdo las especificaciones generales del componente social. (Especificaciones técnicas particulares-Preliminares)

31001 LIMPIEZA INICIAL

El contratista debe ubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la obra y especifican los árboles, arbustos plantas y objeto que deben conservarse.

En caso contrario deben ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de bitácora. Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deben ser quitados.

Todos los escombros no flamables como trozos de mampostería concreto ,ladrillo, tejas, cubiertas de techo deben ser retirados y botados en el botadero municipal o donde el Supervisor lo indique, no así trozos de materiales de asbesto cemento el que debe ser enterrado a una profundidad de 1.20 metros previamente quebrando en trozos no mayores de 25 centímetros de diámetro; en caso que el nivel de aguas sub-superficiales sea menor a 1.20 metros de profundidad, el contratista los debe enterrar en un sitio donde el manto freático sea más profundo de 1.20 metros.

Todo material desinstalado que pueda ser reusable, como tubos de hierro, válvulas y accesorios será entregado por el contratista al comité mediante acta firmada en concurso a la Alcaldía municipal, la supervisión y FISE.

31002 TRAZO Y NIVELACION

Esta actividad se refiere al replanteo trazo y nivelación para tuberías de agua potable, mediante estacas, mano de obra y equipo de topografía.

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o ser suministrados por el Supervisor.

El contratista debe trazar su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

El Contratista es responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.  El Contratista tiene la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Supervisor lo autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las debe reemplazar si así lo exigiere el Supervisor.

Los bancos de nivel y las niveletas deben ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción debe ser asumida por cuenta del contratista.

Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista.

Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista debe colocar las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el Supervisor.

En caso que el contratista, encuentre errores en el nivel del punto de referencia, lo debe indicar por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor debe contestar de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas debe ser asumido por cuenta del contratista la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista debe usar niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de 1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevan dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles son tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera puede ser de pino o madera blanca.

El contratista es responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deben ser reparados y repuestos por su cuenta, notificando al supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado debe solicitar si puede eliminarlos.

El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno.

En la actividad del replanteo del trazo y nivelación para tuberías de agua potable, el contratista deberá incluir dentro de su oferta, el equipo topográfico y la mano de obra necesaria para realizar el replanteo en el sitio, y deberá entregar, planos, libretas de campo o archivo digital según corresponda al equipo utilizado.

Es igualmente obligación del contratista notificar al Contratante por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción.

31004 DEMOLICIONES

Este trabajo compete del trabajo de demolición sobre la vía donde se instalará la tubería.

-	Desinstalación manual de adoquinado

-	Demoler manualmente cuneta de concreto.

31005 ROTULO

El contratista debe erigir en el lugar de trabajo un rótulo alusivo al proyecto, construido según modelo y especificaciones; estos deben estar colocados en las construcciones horizontales y debe ser colocado donde lo indique el Supervisor

320 LINEA DE CONDUCCION

El contratista deberá considerar las tuberías, accesorios y materiales en cantidades suficientes para garantizar la instalación de la línea de conducción, de forma correcta y según la buena práctica de la ingeniería. (Especificaciones técnicas particulares-línea de conducción).

32015-TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o ser suministrados por el Supervisor.

El contratista debe trazar su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

El Contratista es responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.  El Contratista tiene la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Supervisor lo autorice para removerlas.  En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las debe reemplazar si así lo exigiere el Supervisor.

Los bancos de nivel y las niveletas deben ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción debe ser asumida por cuenta del contratista. Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista.

Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista debe colocar las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el Supervisor.  En caso que el contratista, encuentre errores en el nivel del punto de referencia, lo debe indicar por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor debe contestar de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas debe ser asumido por cuenta del contratista la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista debe usar niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de 1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevan dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles son tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera puede ser de pino o madera blanca.

El contratista es responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deben ser reparados y repuestos por su cuenta, notificando al supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado debe solicitar si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno. Es igualmente obligación del contratista notificar al Contratante por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción.

EXCAVACIÓN PARA TUBERIA

De acuerdo a la modalidad de ejecución este rubro corresponde al aporte comunitario el cual incluye todo a lo referido a corte de terreno en zanjas, cajas para válvulas, por lo que el contratista no puede cobrar adicionales y si velar por que se realice el trabajo de acuerdo a las especificaciones. El   supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades de excavación, relleno y compactación a través del seguimiento y control. El supervisor, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

El Contratista suministrará a los comunitarios las herramientas, equipos necesarios para realizar efectivamente la excavación, estos costos (herramientas y equipos) forman parte de los costos indirectos. Además, deberá proveer a los comunitarios el equipo de protección personal como Casco, Chaleco, entre otros. El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones, así mismo el Contratista, a través del componente social deberá asegurar la organización de la comunidad para garantizar los trabajos de excavación en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

A.	DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

El ancho de zanja es igual al diámetro nominal de tubería más un máximo de 0.60 m. No se reconoce al Contratista en la forma de pago, la ampliación de las zanjas hechas sin autorización del Supervisor. En general, a menos que los planos indiquen lo contrario, la profundidad de la zanja es de 1.20 mts, arriba de la corona del tubo.

En caso de que en la excavación se presenten terrenos de poca consistencia (muy húmedo, suelos orgánicos, etc.) como el sonsocuite, la zanja debe profundizarse como lo indique el Supervisor, pero no menos de 0.30 mts abajo del fondo previsto.

La excavación de zanjas no se debe adelantar sustancialmente con respecto a la instalación de tuberías, no debiendo exceder 100 mts ó el equivalente a una cuadra en cada frente de trabajo.

Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera, esta debe tener una profundidad adicional de 10 cms bajo la rasante de la línea inferior del tubo. En caso de curvas horizontales con pequeños ángulos de deflexión, debe dársele a la excavación un sobre ancho, el cual está determinado por las deflexiones permisibles en las uniones de las tuberías. Para el caso de las excavaciones mayores de 1.50 mts de profundidad, sí las hubiere, se necesita de un ademe (encofrado y arriostramiento), que impida derrumbes que constituyan un peligro para la vida de los operarios o la integridad de estructuras vecinas.

B.	RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO.

No se permiten zanjas abiertas por periodos mayores de tres días. El relleno y compactación de zanjas, se debe realizar inmediatamente después que la tubería haya sido probada hidráulicamente, desinfectada y aceptada por el Supervisor.  Los materiales de excavación de la zanja deben ser colocados al lado donde no se obstaculice el tránsito y que, en todo caso, causen el mínimo inconveniente, y permitan el acceso apropiado y seguro a la propiedad pública y privada, además de permitir el depósito de los tubos sobre el borde inmediato de la excavación.

Se debe mantener una orilla despejada de 50 cms de ancho mínimo, entre el borde de la zanja y el pie del talud de las tierras extraídas. Esa orilla está destinada a la circulación cómoda del personal instalador de la tubería. Los materiales excavados que no sean satisfactorios para relleno, o estén en exceso al requerido, deben ser dispuestos fuera del sitio de la obra de una manera aprobada por el Supervisor.  Los costos de esta operación deben ser asumidos por el Contratista.

Aún, suponiendo que el relleno de la tubería instalada, se efectuó correctamente, se debe eliminar de la tierra extraída, toda piedra gruesa y todo material que, utilizado como relleno de la zanja, pueda ocasionar daños en la tubería.

Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos, debido al descuido del Contratista, de ademar o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho más profunda de lo necesario, el Contratista debe, remover el material inestable y rellenar la zanja de la manera descrita. Estas actividades deben ser asumidas por cuenta del contratista.

El Contratista debe remover toda agua que se colecte en las zanjas antes y después de que los tubos estén instalados. En ningún caso se permite que el agua escurra sobre la fundación, o por la tubería, sin permiso del Supervisor.  El agua encontrada debe ser eliminada por el Contratista de una manera satisfactoria para el Supervisor.

Las conexiones domiciliares de agua potable y aguas negras, y cualesquiera otras que sean rotas o averiadas durante la construcción, deben ser reemplazadas por y a cuenta del Contratista.

En caso de que en la excavación se presenten mantos rocosos que demanden el uso de explosivos, el Contratista debe presentar a el Supervisor un programa de ejecución para la excavación controlada, elaborado por personas o empresas especializadas en estos trabajos, y debe obtener el permiso por escrito de las autoridades militares competentes, incluyendo su compra, traslado, almacenamiento y manejo en obra, para evitar explosiones accidentales, que causen daños a personas, inmuebles y otros bienes que encontraren cercanos, daños por lo que el Contratista se hace responsable.

C.	TIPOS DE EXCAVACIÓN

Los tipos de excavación de una zanja o de un pozo de exploración pueden catalogarse por su rango de profundidad o por el grado de compactación o dureza (tipo de material), es decir por la dificultad de la excavación.

C.1 Excavación en Tierra Normal

Se considera excavación en “tierra normal”, siempre que la actividad sea realizada manualmente o con equipo mecánico y el grado de compactación o dureza del material permita utilizar las herramientas comunes para excavar tierra de penetración normal. Las arenas y cenizas no consolidadas, tierras vegetales, limos y arcillas, hormigón suelto, talpuja o combinaciones entre ellas son consideradas como “tierra normal” ante el hecho de que estas sean posibles excavarlas con pico y pala, sin requerir el uso de barra.

C.2 Excavación en Cascajo

Se considera excavación en cascajo toda aquella realizada en terrenos que presenten las características del material llamado y conocido como cascajo, así catalogado comúnmente por su consistencia pedregosa y grado de dificultad de penetración. Este material es de comportamiento arcilloso y/o compacto y de difícil penetración con pico y requiere el uso adicional de barra para su excavación. Este material combinado con tierra normal puede ser usado como material de relleno de capas de la terracería antes de la sub-rasante; siempre que sea debidamente aprobado por el Supervisor.

C.3 Excavación en Roca

Comprende todo material que, según la opinión del Supervisor, solamente pueda ser removido, perforando y usando cargas explosivas; o perforando y usando cuñas. Concreto, ladrillo o piedra se consideran rocas si el volumen que se va a remover excede 1/3 de metro cúbico. Si los materiales de excavación se pueden remover con herramientas y equipo corriente pero el Contratista prefiere remover perforando y usando cargas explosivas y usando cuñas, no deben ser clasificados como roca.

No se considera roca: la piedra cantera, la piedra blanda o desintegrada que se pueda remover con piqueta, barra, pico, piocha, o equipo mecánico; la piedra que tenga un volumen menor de 1/3 de metro cúbico, ni la rotura de base o pavimento que estuvieran en la línea de excavación de la tubería en instalación.

D.	BOTAR MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Consiste en la transportación de los materiales autorizados a botar o trasladar más allá de la distancia de corte o de excavación.

En el caso del relleno sobrante excavación de las líneas este será regado por los beneficiarios a lo largo de esta. Evitando la obstrucción del paso.

RELLENO Y COMPACTACION

Esto se refiere al rubro de relleno y compactación y lo ejecutara el contratista, el costo lo debe de incluir en los metros lineales de tubería por lo que el contratista debe velar por que se realice de acuerdo a lo indicado en las especificaciones para esta actividad. El supervisor será el responsable de la calidad de trabajo de la compactación el cual será verificado mediante pruebas de compactación. Su cantidad y ubicación serán establecidas por el supervisor, además de aprobar el laboratorio que las realizará.

1.RELLENO

Para toda zanja abierta para la instalación de tuberías o para otras actividades complementarias del proyecto, se requiere que el Contratista suministre los recursos necesarios para efectuar adecuadamente el relleno y compactación de los mismos.

El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente para cerrar las zanjas. En general, esta actividad utiliza como material, el mismo que fue extraído de la zanja y que libre de elementos inadecuados, recibe el nombre de “relleno común”.

En el caso de requerirse otro tipo de material de relleno, debido a situaciones específicas encontradas durante las excavaciones, la sustitución de material inadecuado (inestable, piedras, roca, desechos. etc.) o reposición en sub-excavaciones ordenadas por el Supervisor por haber lechos de piedra cantera o rocosos, debe importarse material selecto de banco y/u otros tipos de rellenos especiales.

2.RELLENO COMÚN

Consiste en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación de la zanja o de otra fuente, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno debe tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

3. COMPACTACIÓN

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% PROCTOR estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba AASHTO T99 Método C, con un contenido de humedad que el Supervisor considere adecuado para obtener la densidad del 95% PROCTOR, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales.

Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el Supervisor.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el Supervisor debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. El equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad del 95 % PROCTOR conforme las pruebas ordenadas por el Supervisor.

La decisión del Supervisor de definir la cantidad o forma de compactación no exime al Contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el Supervisor mande. Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el Supervisor puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. Cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el Contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido.

El Contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, así como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran.

Para evitar atrasos, se debe elaborar un programa de compactación y pruebas, que permitan la obtención de datos de las pruebas y permitirle al Ingeniero dar la orden de avance o la escarificación y procesamiento del material afectado.

4. COMPACTACIÓN EN ROCA:

Los requerimientos de densidad no se aplican a los rellenos que se construyan con materiales que no puedan ser ensayados de acuerdo a métodos aprobados.

Los materiales de relleno que se clasifiquen como roca, deben ser depositados, distribuidos y nivelados con suficiente tierra u otro material fino depositado para rellenar los intersticios y producir un terraplén compacto y denso.

5 PRUEBA DE COMPACTACION:

El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control. El supervisor, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas. (en las líneas de conducción y distribución por ser aporte comunitario no se realizarán pruebas de compactación).

El supervisor verificara la correcta compactación mediante la realización de pruebas (en las fundaciones de tanque, Caseta, y planta de tratamiento si aplica), es su competencia   indicar al contratista el sitio y la cantidad de las pruebas a realizar, para verificar la calidad del trabajo. El costo incurrido por todas las pruebas de compactación será asumido por El Contratista.

El Contratista someterá a aprobación, el laboratorio de materiales que hará las pruebas de compactación y éste será escogido de una terna sometida al supervisor. El pago por compactar es parte subsidiaria del precio ofertado en el concepto de relleno.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- El relleno se inicia con capas de 10 cms de espesor y material seleccionado aceptado por el Supervisor, cuidadosamente apisonadas una sobre otra y muy particularmente, debajo del tubo y sus costados. Al terminar el apisonado del fondo de la zanja, se usa un azadón de forma curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.

- Se continúa compactando el relleno en capas no mayores de 10 cms, hasta alcanzar un espesor de 30 cms arriba de la parte superior de la tubería.

- En esta primera etapa (a y b) sólo se utilizan materiales escogidos de la excavación (relleno común), tierra suelta libre de piedras, madera y cualquier tipo de materia orgánica susceptibles de descomposición, etc. También puede utilizarse material selecto o una combinación de ambos, u otro material aprobado por el Supervisor.  La compactación mínima aceptable para estas capas de relleno es de 95% PROCTOR standard.

- Desde 0.30 mts sobre el tubo hasta la sub-rasante en calles revestidas, se rellena con material de la excavación; pero escogido, colocado y apisonado en capas de 15 cms. Piedras de más de 10 cms deben ser excluidas de todo relleno.

- Cada capa de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) debe ser compactada adecuadamente con apisonadoras de madera o metálicas hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme. La última capa para alcanzar la rasante de la calle está compuesta por material selecto aceptado por el Supervisor y con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, debe ser compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que sometida ésta última capa a pruebas de compactación, se obtenga el menos un porcentaje de compactación del 95% PROCTOR del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, método C.

Con un contenido de humedad que el ingeniero considere adecuado para obtener la densidad del 95%. Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el ingeniero.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el ingeniero debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. el equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad de 95% proctor conforme las pruebas ordenadas por el ingeniero.

La decisión del ingeniero de definir la cantidad o forma de compactación no exime al contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el ingeniero mande.

Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el ingeniero puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido.

El contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, así como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran.

32025 VALVULAS Y ACCESORIOS

32025. 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Esta sección comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra, necesarios para instalar válvulas y accesorios, de acuerdo con lo aquí especificado e indicado en los planos correspondientes.

Antes de proceder a la instalación de las válvulas y cualquier otro accesorio, el Contratista, los debe examinar cuidadosamente. El material encontrado defectuoso debe ser separado para su correcta reparación o para su abandono.

Las válvulas deben ser inspeccionadas para comprobar la dirección de apertura, libertad de operación, la fijeza de los pernos, la limpieza de las puertas de la válvula y especialmente el asiento, daños para el manejo y grietas.

Las válvulas deben ser instaladas en los lugares fijados por los planos. Toda válvula debe ser instalada de modo que su eje quede completamente vertical. Su instalación completa debe comprender caja protectora, bloque de reacción y anclaje.

Cuando se trate de accesorios y válvulas con extremos flangeados, deben usarse longitudes cortas de tubería en cada uno de los extremos. El objeto de esto es dar flexibilidad a la instalación. Cuando se tengan uniones flexibles no es necesario el uso de estas piezas cortas.

Se debe instalar una caja de válvulas por cada válvula a ser instalada, sea esta de compuerta o de mariposa. Todas las cajas de válvulas deben ser colocadas de manera que no transmitan impactos o esfuerzos a la válvula, y deben ser centradas y colocadas a plomo sobre la tuerca de operación de las válvulas. El terreno de la zanja sobre el cual deben descansar las cajas de válvulas, debe estar perfectamente compactado para evitar asentamiento. Las cajas deben armarse en forma segura, y deben ser colocadas en forma tal, que la tapa quede a ras con la superficie del terreno natural o de la superficie de rodamiento.

32025.2 VALVULAS DE LIMPIEZA O DESAGÜE

La válvula de desagüé o limpieza o mejor dicho las cámaras de desagote y limpieza, se disponen en los puntos bajos de la línea, o donde lo indique los con el fin de permitir el desagüe de la tubería en cada sector, en caso de tener que vaciar algún tramo, ya sea por razones de limpieza, operativas o por alguna rotura sufrida en algún sector.

32025.3 VÁLVULAS DE COMPUERTA.

•VÁLVULAS DE BRONCE.

Para sartas en las obras de captación, tanque de almacenamiento, válvulas de limpieza y obras de tratamiento, se utilizarán válvulas de compuerta con cuerpo y disco de bronce. Deben de ser iguales o similares a las fábricas por Mueller, Modelo H 10201 de extremos roscados para ser acopladas mediante adaptadores macho PVC a tuberías de este mismo material o directamente a tuberías de hierro galvanizado.

Estas válvulas deben ser diseñadas y fabricadas de acuerdo con las normas standard de la AWWA, para válvulas de compuerta. El sentido del giro de abierto, es en el sentido contrario a las manecillas del reloj (izquierda).

•VÁLVULAS DE HO.FO.

Para la línea de conducción y tuberías de la red de distribución se emplean válvulas de compuerta de hierro fundido. Las válvulas deben de ser fabricadas conforme a las Normas AWWA C-500-71 con cuerpo de hierro fundido que cumpla la Norma ASTM A-126. Las válvulas deben venir dotadas de dado con giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj para operarlas, y ser suministradas con un maneral de operación por cada diámetro de válvula empleado en las tuberías de conducción y distribución. Las válvulas deben tener flanges en los extremos, debiendo incluirse en el precio de las mismas los flanges rosca hembra requeridos para su conexión con las tuberías de HoGo.

•VÁLVULAS DE AIRE VACÍO:

La inclusión de aire en la tubería no es conveniente por lo que se recomienda instalar este tipo de válvulas en los puntos altos en la línea o en los puntos indicados en el plano. Esta tendrá dos funciones por separado. En primer lugar, permitirá expulsar grandes cantidades de aire de la tubería a medida que se va llenando de agua.  Una vez ventilado completamente el aire, el agua ingresará a la válvula   y hará que el flotador se selle firmemente contra el asiento para impedir el flujo de agua.  En segundo lugar, si la línea se está drenando, ya sea intencionalmente o como resultado de una rotura en la tubería, la válvula responderá a la pérdida de presión y se abrirá.  Esto permite que reingrese aire a la tubería y evita que se genere un vacío posiblemente perjudicial.

330 RED DE DISTRIBUCION

El contratista deberá considerar las tuberías, accesorios y materiales en cantidades suficientes para garantizar la instalación de la línea de conducción, de forma correcta y según la buena práctica de la ingeniería.

33015 TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o ser suministrados por el Supervisor.

El contratista debe trazar su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El Contratista es responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.

El Contratista tiene la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Supervisor lo autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las debe reemplazar si así lo exigiere el Supervisor.

Los bancos de nivel y las niveletas deben ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción debe ser asumida por cuenta del contratista.

Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista. Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista debe colocar las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el Supervisor.

En caso que el contratista, encuentre errores en el nivel del punto de referencia, lo debe indicar por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor debe contestar de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas debe ser asumido por cuenta del contratista la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista debe usar niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de 1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevan dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles son tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera puede ser de pino o madera blanca.

El contratista es responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deben ser reparados y repuestos por su cuenta, notificando al supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado debe solicitar si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno. La tubería a utilizarse en las conexiones domiciliares será de cloruro de polivinilo (PVC) el cual deberá ajustarse a las normas astm d-2241-73, cedula sdr-13.5 para una presión de trabajo de 315 psi. El tipo de unión para la tubería de ø1/2” será con extremo acampanado para hacer uniones cementadas. Los accesorios de pvc de la conexión serán cedula 40.  Las abrazaderas o silletas para la unión de la conexión domiciliar con la tubería matriz principal serán de pvc y tendrán pernos de acero de ø1/2” y tuercas hexagonales. El Contratista deberá considerar las tuberías y accesorios en cantidad suficiente para garantizar la instalación de las conexiones domiciliares desde la red de distribución hasta dentro del lindero de las viviendas protagonistas.

El diámetro interno de las abrazaderas deberá ser adaptable al diámetro externo de la tubería matriz, no debiendo existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo de alimentación de la conexión. El detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en los planos.

Es igualmente obligación del contratista notificar al Contratante por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción.

EXCAVACIÓN PARA TUBERIA

De acuerdo a la modalidad de ejecución este rubro corresponde al aporte comunitario el cual incluye todo a lo referido a corte de terreno en zanjas, cajas para válvulas, por lo que el contratista no puede cobrar adicionales y si velar por que se realice el trabajo de acuerdo a las especificaciones. El   supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades de excavación, relleno y compactación a través del seguimiento y control. El supervisor, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

A.	DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

El ancho de zanja es igual al diámetro nominal de tubería más un máximo de 0.50 m. No se reconoce al Contratista en la forma de pago, la ampliación de las zanjas hechas sin autorización del Supervisor. En general, a menos que los planos indiquen lo contrario, la profundidad de la zanja es de 1.20 mts, arriba de la corona del tubo.

En caso de que en la excavación se presenten terrenos de poca consistencia (muy húmedo, suelos orgánicos, etc.) como el sonsocuite, la zanja debe profundizarse como lo indique el Supervisor, pero no menos de 0.30 mts abajo del fondo previsto.

La excavación de zanjas no se debe adelantar sustancialmente con respecto a la instalación de tuberías, no debiendo exceder 100 mts ó el equivalente a una cuadra en cada frente de trabajo. Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera, esta debe tener una profundidad adicional de 10 cms bajo la rasante de la línea inferior del tubo.

En caso de curvas horizontales con pequeños ángulos de deflexión, debe dársele a la excavación un sobre ancho, el cual está determinado por las deflexiones permisibles en las uniones de las tuberías. Para el caso de las excavaciones mayores de 1.50 mts de profundidad, sí las hubiere, se necesita de un ademe (encofrado y arriostramiento), que impida derrumbes que constituyan un peligro para la vida de los operarios o la integridad de estructuras vecinas.

B.	RESTRICCIONES Y CALIDAD DEL TRABAJO.

No se permiten zanjas abiertas por periodos mayores de tres días. El relleno y compactación de zanjas, se debe realizar inmediatamente después que la tubería haya sido probada hidráulicamente, desinfectada y aceptada por el Supervisor.

Los materiales de excavación de la zanja deben ser colocados al lado donde no se obstaculice el tránsito y que, en todo caso, causen el mínimo inconveniente, y permitan el acceso apropiado y seguro a la propiedad pública y privada, además de permitir el depósito de los tubos sobre el borde inmediato de la excavación. Se debe mantener una orilla despejada de 50 cms de ancho mínimo, entre el borde de la zanja y el pie del talud de las tierras extraídas. Esa orilla está destinada a la circulación cómoda del personal instalador de la tubería.

Los materiales excavados que no sean satisfactorios para relleno, o estén en exceso al requerido, deben ser dispuestos fuera del sitio de la obra de una manera aprobada por el Supervisor.  Los costos de esta operación deben ser asumidos por el Contratista. Aún, suponiendo que el relleno de la tubería instalada, se efectuó correctamente, se debe eliminar de la tierra extraída, toda piedra gruesa y todo material que, utilizado como relleno de la zanja, pueda ocasionar daños en la tubería.

Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos, debido al descuido del Contratista, de ademar o desaguar la zanja, o si la excavación se ha hecho más profunda de lo necesario, el Contratista debe, remover el material inestable y rellenar la zanja de la manera descrita. Estas actividades deben ser asumidas por cuenta del contratista.

El Contratista debe remover toda agua que se colecte en las zanjas antes y después de que los tubos estén instalados. En ningún caso se permite que el agua escurra sobre la fundación, o por la tubería, sin permiso del Supervisor.  El agua encontrada debe ser eliminada por el Contratista de una manera satisfactoria para el Supervisor.

Las conexiones domiciliares de agua potable y aguas negras, y cualesquiera otras que sean rotas o averiadas durante la construcción, deben ser reemplazadas por y a cuenta del Contratista. En caso de que en la excavación se presenten mantos rocosos que demanden el uso de explosivos, el Contratista debe presentar a el Supervisor un programa de ejecución para la excavación controlada, elaborado por personas o empresas especializadas en estos trabajos, y debe obtener el permiso por escrito de las autoridades militares competentes, incluyendo su compra, traslado, almacenamiento y manejo en obra, para evitar explosiones accidentales, que causen daños a personas, inmuebles y otros bienes que encontraren cercanos, daños por lo que el Contratista se hace responsable.

C.	TIPOS DE EXCAVACIÓN

Los tipos de excavación de una zanja o de un pozo de exploración pueden catalogarse por su rango de profundidad o por el grado de compactación o dureza (tipo de material), es decir por la dificultad de la excavación.

C.1 Excavación en Tierra Normal

Se considera excavación en “tierra normal”, siempre que la actividad sea realizada manualmente o con equipo mecánico y el grado de compactación o dureza del material permita utilizar las herramientas comunes para excavar tierra de penetración normal. Las arenas y cenizas no consolidadas, tierras vegetales, limos y arcillas, hormigón suelto, talpuja o combinaciones entre ellas son consideradas como “tierra normal” ante el hecho de que estas sean posibles excavarlas con pico y pala, sin requerir el uso de barra.

C.2 Excavación en Cascajo

Se considera excavación en cascajo toda aquella realizada en terrenos que presenten las características del material llamado y conocido como cascajo, así catalogado comúnmente por su consistencia pedregosa y grado de dificultad de penetración. Este material es de comportamiento arcilloso y/o compacto y de difícil penetración con pico y requiere el uso adicional de barra para su excavación. Este material combinado con tierra normal puede ser usado como material de relleno de capas de la terracería antes de la sub-rasante; siempre que sea debidamente aprobado por el Supervisor.

C.3 Excavación en Roca

Comprende todo material que, según la opinión del Supervisor, solamente pueda ser removido, perforando y usando cargas explosivas; o perforando y usando cuñas. Concreto, ladrillo o piedra se consideran rocas si el volumen que se va a remover excede 1/3 de metro cúbico. Si los materiales de excavación se pueden remover con herramientas y equipo corriente pero el Contratista prefiere remover perforando y usando cargas explosivas y usando cuñas, no deben ser clasificados como roca.

No se considera roca: la piedra cantera, la piedra blanda o desintegrada que se pueda remover con piqueta, barra, pico, piocha, o equipo mecánico; la piedra que tenga un volumen menor de 1/3 de metro cúbico, ni la rotura de base o pavimento que estuvieran en la línea de excavación de la tubería en instalación.

D.	BOTAR MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Consiste en la transportación de los materiales autorizados a botar o trasladar más allá de la distancia de corte o de excavación.

En el caso del relleno sobrante excavación de las líneas este será regado por los beneficiarios a lo largo de esta. Evitando la obstrucción del paso.

RELLENO Y COMPACTACION

Esto se refiere al rubro de relleno y compactación y lo ejecutara el contratista, el costo lo debe de incluir en los metros lineales de tubería por lo que el contratista debe velar por que se realice de acuerdo a lo indicado en las especificaciones para esta actividad. El supervisor será el responsable de la calidad de trabajo de la compactación el cual será verificado mediante pruebas de compactación. Su cantidad y ubicación serán establecidas por el supervisor, además de aprobar el laboratorio que las realizará.

1. RELLENO

Para toda zanja abierta para la instalación de tuberías o para otras actividades complementarias del proyecto, se requiere que el Contratista suministre los recursos necesarios para efectuar adecuadamente el relleno y compactación de los mismos.

El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente para cerrar las zanjas. En general, esta actividad utiliza como material, el mismo que fue extraído de la zanja y que libre de elementos inadecuados, recibe el nombre de “relleno común”.

En el caso de requerirse otro tipo de material de relleno, debido a situaciones específicas encontradas durante las excavaciones, la sustitución de material inadecuado (inestable, piedras, roca, desechos. etc.) o reposición en sub-excavaciones ordenadas por el Supervisor por haber lechos de piedra cantera o rocosos, debe importarse material selecto de banco y/u otros tipos de rellenos especiales.

2. RELLENO COMÚN

Consiste en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación de la zanja o de otra fuente, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno debe tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

3. COMPACTACIÓN

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% PROCTOR estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba AASHTO T99 Método C, con un contenido de humedad que el Supervisor considere adecuado para obtener la densidad del 95% PROCTOR, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales. Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 80% o conforme lo autorice el Supervisor.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el Supervisor debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. El equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad del 95 % PROCTOR conforme las pruebas ordenadas por el Supervisor.

La decisión del Supervisor de definir la cantidad o forma de compactación no exime al Contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el Supervisor mande.

Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el Supervisor puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. Cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el Contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido. El Contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, así como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran. Para evitar atrasos, se debe elaborar un programa de compactación y pruebas, que permitan la obtención de datos de las pruebas y permitirle al Ingeniero dar la orden de avance o la escarificación y procesamiento del material afectado.

4. COMPACTACIÓN EN ROCA:

Los requerimientos de densidad no se aplican a los rellenos que se construyan con materiales que no puedan ser ensayados de acuerdo a métodos aprobados. Los materiales de relleno que se clasifiquen como roca, deben ser depositados, distribuidos y nivelados con suficiente tierra u otro material fino depositado para rellenar los intersticios y producir un terraplén compacto y denso.

5. PRUEBA DE COMPACTACION:

El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control. El supervisor, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas. (en las líneas de conducción y distribución por ser aporte comunitario no se realizarán pruebas de compactación). El supervisor verificara la correcta compactación mediante la realización de pruebas (en las fundaciones de tanque, Caseta, y planta de tratamiento si aplica), es su competencia indicar al contratista el sitio y la cantidad de las pruebas a realizar, para verificar la calidad del trabajo.

El costo incurrido por todas las pruebas de compactación será asumido por El Contratista. El Contratista someterá a aprobación, el laboratorio de materiales que hará las pruebas de compactación y éste será escogido de una terna sometida al supervisor. El pago por compactar es parte subsidiaria del precio ofertado en el concepto de relleno.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- El relleno se inicia con capas de 10 cms de espesor y material seleccionado aceptado por el Supervisor, cuidadosamente apisonadas una sobre otra y muy particularmente, debajo del tubo y sus costados. Al terminar el apisonado del fondo de la zanja, se usa un azadón de forma curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.

- Se continúa compactando el relleno en capas no mayores de 10 cms, hasta alcanzar un espesor de 30 cms arriba de la parte superior de la tubería.

- En esta primera etapa (a y b) sólo se utilizan materiales escogidos de la excavación (relleno común), tierra suelta libre de piedras, madera y cualquier tipo de materia orgánica susceptibles de descomposición, etc. También puede utilizarse material selecto o una combinación de ambos, u otro material aprobado por el Supervisor.  La compactación mínima aceptable para estas capas de relleno es de 80% PROCTOR standard.

- Desde 0.30 mts sobre el tubo hasta la sub-rasante en calles revestidas, se rellena con material de la excavación; pero escogido, colocado y apisonado en capas de 15 cms. Piedras de más de 10 cms deben ser excluidas de todo relleno.

- Cada capa de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) debe ser compactada adecuadamente con apisonadoras de madera o metálicas hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme. La última capa para alcanzar la rasante de la calle está compuesta por material selecto aceptado por el Supervisor y con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, debe ser compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que sometida ésta última capa a pruebas de compactación, se obtenga el menos un porcentaje de compactación del 80% PROCTOR del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, método C.

33017 TUBERIA DE 3” DE DIAMETRO

TUBERÍAS HG

Las tuberías de HG son del tipo estándar (cédula 40) y deben ajustarse a las especificaciones siguientes:

Que se ajuste en todos los aspectos con la especificación ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

La tubería de HG. debe ser suministrada en longitudes de 20 pies con rosca Standard en cada extremo.

Un acoplamiento debe ser suministrado con cada longitud Standard. El acoplamiento consiste en una camisa de Hierro Galvanizado con Rosca Standard para roscarse en el extremo del tubo. Los accesorios de hierro galvanizado deben ajustarse a las especificaciones ASTM, poseen rosca hembra del tipo Iron Pipe (I.P) y deben ser diseñados para acoplarse a la tubería de HF a ser suministrada.

33022 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

La finalidad de las pruebas de presión a que debe someterse la instalación, es la de verificar que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas, y que los materiales empleados estén libres de defectos o roturas. El objeto de la prueba, no es la de verificar una vez más la calidad de los materiales, sino identificar averías posibles causadas por maltrato de la tubería o fallas en el montaje de las distintas partes de la línea (fugas de agua).

El objetivo de la prueba es comprobar todas las partes de la instalación.  Es indispensable que el tramo que debe probarse, se encuentre totalmente terminado; por tanto, debe verificarse que la tubería esté correctamente soportada, los bloques de anclaje estén construidos y fraguados, y que las conexiones de hidrantes y domiciliares estén terminadas. El material de relleno que se coloca por encima de la tubería debe ser suficiente para mantener el tubo en su posición, evitando que este se levante debido a la elasticidad de las juntas. Las juntas deben mantenerse descubiertas para su inspección.

La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros, aunque a criterio del Supervisor podrá variarse la longitud por razones de practicidad tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. La tubería se debe someter a una prueba de presión hidrostática equivalente a 1.5 veces la presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 160 psi. Estas presiones de prueba deben mantenerse durante no menos de una hora.

En tubería de diámetro grande o longitud larga, es necesario utilizar bomba con motor de gasolina para inyectar el agua de prueba. En algunos casos deben probarse tramos de una línea, se deben utilizar bloques de reacción temporales para este propósito. En este caso, no olvidar que el empuje en los extremos cerrados puede ser de varias toneladas; por consiguiente, el gato hidráulico, el tablón y las cuñas de madera que se usen para construir los bloques temporales, deben ser suficientemente fuertes y estar bien colocados para resistir este empuje. Las válvulas mayores de 12” no pueden ser utilizadas para aislar tramos de tuberías a ser probadas.

La pérdida de agua en la sección de tubería sometida a la presión indicada, y después de transcurrida una hora, dependiendo de su diámetro, no debe ser mayor a la abajo indicada: Después de instalar el tubo y antes de rellenar la zanja el Contratista someterá a prueba secciones de tubería que no excedan 300 metros, salvo que el Ingeniero Supervisor permita probar secciones más largas. Se requiere que todo el aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de prueba a lo aquí estipulado, y con este fin el Contratista suministrará e instalará llaves municipales donde el Ingeniero Supervisor considere necesario.

La línea deberá llenarse con agua durante un período no menor de 24 horas; y la presión de prueba se mantendrá durante dos horas. Las presiones de prueba serán las siguientes: 105.5 mca (150 PSI), para tuberías PVC. Toda junta será revisada durante la prueba y donde se vea infiltración o derrame el Contratista reparará las juntas hasta que todas estas queden impermeables.

La pérdida de agua de los tubos durante la prueba a la presión indicada no deberá exceder de los valores siguientes, en galones por hora y por tramos de tubería:

Máximas Fugas Permisibles en Tubería PVC en Tramos de 300 m

| Diámetro |  | Presión promedio de prueba (psi) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pérdidas en gph |  |  |  | Pérdidas en l/h |  |  |  |
| m | Pulg | 150 | 190 | 230 | 270 | 150 | 190 | 230 | 270 |
| 50 | 2 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
| 75 | 3 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.95 | 1.07 | 1.17 | 1.24 |
| 100 | 4 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.67 |
| 150 | 6 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 1.89 | 2.13 | 2.32 | 2.48 |
| 200 | 8 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 2.50 | 2.82 | 3.09 | 3.30 |

Los tubos y accesorio serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos estos que se encuentren rajados o dañados serán removidos y reemplazados. Se formalizará un acta de cada prueba hidráulica en la cual se dejará constancia del procedimiento de la prueba, de sus resultados y de su aceptación o rechazo. Dicha acta será elaborada por el Contratista y aprobada por la Supervisión y suscrita entre el Propietario, el Contratista y la Supervisión. Las pruebas serán pagadas en la forma establecida en el Formulario de Oferta.

33023 VÁLVULAS Y ACCESORIOS

Las válvulas de pase de 2" y menores serán fabricadas de hierro fundido con asientos paralelos de bronce y doble disco, vástago de bronce no levadizo con giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj, surtidas con tuerca de operación de 2"x 2", conforme normas AWWA C-500-71, para una presión de trabajo de 150 psi.

Las partes ferrosas de las válvulas, excepto las superficies pulidas, deben recibir dos capas de pintura asfáltica aprobada por el Supervisor. Las válvulas con diámetros iguales o mayores de 3" deben disponer de bridas en los extremos, según normas ANSI-B-16.1-60, debiéndose acompañar con sus respectivos compañeros de brida de hierro fundido y rosca hembra, que se unirán mediante adaptadores a las tuberías de PVC.

Válvula de aire: Se requiere la instalación de una válvula de aire combinada de 1/2” de diámetro sobre la tubería de 75 mm (3”) y tubería de 50mm (2”) en los sitios indicados en el plano.  Esta válvula expulsa el aire durante el llenado de la tubería, permite la liberación eficiente de las bolsas de aire de las tuberías a presión y permite la entrada de un gran volumen de aire en el caso de drenaje de la red. Se recomienda la válvula Bermad modelo C70 o similar.

Válvulas de limpieza o sistemas desagüe o de purga: en aquellos sitios señalados en los planos, que permitirán la evacuación de sedimentos acumulados en las tuberías en los puntos de menor elevación topográfica, generalmente estas válvulas son de 50 mm (2”) de diámetro, el detalle de los elementos de instalación se muestra en la Hoja de detalles generales.

Sistemas reguladores de presión:  Se instalarán 7 sistemas de válvulas reguladoras de presión(VRP) con su caja respectiva de concreto reforzado de acuerdo al detalle mostrado en la hoja de planos de detalles generales.

Cajas protectoras de válvulas: Las válvulas ubicadas en la línea de conducción y red de distribución deben estar protegidas mediante una pequeña estructura consistente en un tubo protector de concreto, diámetro 8 pulgadas. de altura variable (entre 1.0 a 1.2 m) que cubrirá la válvula. En la parte superior, el tubo debe quedar cubierto por un bloque de concreto simple de 3,000 psi y dimensiones de 0.6 m x 0.6 x 0.1 m, con tapa de forma tronco cónica para 6” y 8”.

33023.1 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE VÁLVULAS

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS

Las válvulas se deben instalar en las tuberías y en los sitios indicados en los planos.

Las válvulas deben instalarse sobre bases de concreto con varillas de anclaje de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Toda válvula debe instalarse de tal manera que la tuerca para operar la válvula quede en una posición vertical. Las cajas de válvulas se instalarán al ras con la superficie del terreno.

ENCOFRADO Y ARRIOSTRAMIENTO

Cuando se consideren necesarias las zanjas y otras excavaciones, deben ser encofradas y arriostradas a fin de prevenir cualquier movimiento de tierra, evitar a los tubos cualquier daño y proteger a los trabajadores en la zanja. El Contratista asume responsabilidad por todo encofrado efectuado defectuosamente y que pueda causar daño a terceros.

REMOCIÓN DE AGUA

El Contratista debe utilizar moto-bombas portátiles y todo otro equipo necesario para remover el agua de las zanjas y otras excavaciones. Se requiere que toda zanja se mantenga seca y no se permite que algún tubo o estructura, sea colocado en una zanja con agua estancada. El Contratista debe extraer el agua estancada de las zanjas y disponer la misma, de tal forma que no ocasione daño a la propiedad o inconveniencia al público.

COLOCACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVADOS

Materiales extraídos de la zanja deben ser colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. El Contratista puede levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 cms. sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante. Si sobrara aún después de éste algún material o éste a juicio del Supervisor no fuera adecuado para este fin, estos materiales deben ser removidos del sitio de la obra por el Contratista a un lugar adecuado señalado o aprobado por el Supervisor.

PRUEBA DE TUBERÍA

La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros, aunque a criterio del Supervisor puede variarse la longitud por razones de practicidad tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. La tubería se debe someter a una prueba de presión hidrostática equivalente a 1.5 veces la presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 160 psi. Estas presiones de prueba deben mantenerse durante no menos de una hora.

Se requiere que todo aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de prueba a lo aquí estipulado y con este fin se deben instalar llaves maestras donde el Supervisor lo considere necesario, y debe ser asumido por cuenta del Contratista. Los tubos y accesorios deben ser revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos esos que se encuentren rajados o dañados deben ser removidos y reemplazados por cuenta del Contratista. Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta, en donde debe considerarse todos los accesorios necesarios para la instalación de las tuberías. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación (certificado de laboratorio) aprobadas por el SUPERVISOR.

Toda junta debe ser revisada durante la prueba y donde se manifieste exfiltración o derrame el Contratista debe reparar las juntas hasta que éstas queden impermeables.

DESINFECCIÓN

Después del ensayo la tubería debe ser limpiada y desinfectada. La desinfección se efectúa llenando la tubería con agua e introduciendo una solución de cloro en suficiente cantidad para obtener en el agua un mínimo de 10 ppm de cloro residual después de 24 horas.

El Contratista debe suministrar todo aparato, equipo y cloro necesario para efectuar la desinfección de la tubería, además de los tubos y equipos que sean necesarios para remover el agua durante el la limpieza y desinfección de la tubería.

BLOQUES DE REACCIÓN

Bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios designados por el Supervisor incluyendo tees, codos, reductores, tapones, etc. Todo bloque de reacción se debe colocar contra tierra firme y las dimensiones de estos deben estar de acuerdo con lo indicado en los planos.

RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Contratista debe restaurar a su condición original, toda superficie removida o perturbada por él durante la ejecución de la obra.

ACERAS Y ANDENES

Este ítem incluye el suministro de todo material, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para restaurar a su condición original, los andenes de concreto que sean removidos o dañados necesariamente durante la instalación de la tubería.  Todo trabajo se efectuará de acuerdo con lo aquí estipulado, e indicado en los planos, u ordenado por el Supervisor.

33026- CRUCE EN ALCANTARILLA

Se deberá tener cuidado para evitar que se dañe la junta y el revestimiento de cemento. Cruces de puentes y cauces se harán en los sitios indicados en los planos y de conformidad con los detalles en ellos indicados.

La tubería a instalar bajo el fondo de cauces será protegida con una tubería PVC de mayor diámetro y sdr41y recubrimiento de mortero de 3000 PSI, con un espesor de 0.20m por 0.15 m por el largo del lecho del cauce y de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos.  El pago de la tubería que actúa como forro y el bloque de concreto se efectuará bajo el concepto de Cruce de Cauces.

335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

33501 MOVIMIENTO DE TIERRA

Esta actividad se realiza para la construcción de las fundaciones del tanque e incluye el corte, relleno con material selecto acarreo retiro del material cortado, mezcla y estabilización con suelo cemento en proporción 1:10 volumen indicado en los planos, luego mejoramiento con material selecto traído de banco.

La excavación para el tanque se efectuará de acuerdo con las dimensiones y niveles indicados en los planos. La excavación se extenderá a una distancia tal de las paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de la construcción e instalación de la obra. Si no se encuentra un subsuelo a la profundidad indicada en los planos de fundaciones con un soporte adecuado mínimo de 1.20 kg/cm2, el contratista notificará inmediatamente al Ingeniero. El Contratista no procederá con el trabajo hasta que no se le den las instrucciones correspondientes y se hagan las mediciones para obtener el volumen adicional de excavación. El Contratista mantendrá el área de excavación convenientemente drenada para no perturbar la estabilidad de las fundaciones y del suelo soporte.

El Contratista mantendrá en todo momento los pozos, zanjas de las cimentaciones libres de agua. Proveerá el bombeo necesario para mantener durante la construcción los espacios excavados libres de agua. En caso de encontrarse filtraciones y ojos de agua en la excavación, el Supervisor debe ser notificado y el Contratista debe proveer sin costo adicional drenajes para el agua por medio de zanjas hacia un lugar apropiado.

Se depositará el material de relleno en capas horizontales no mayores de 15 cms de profundidad antes de su compactación. Se extenderá el relleno uniformemente y se compactará cada capa hasta obtener del 95% al 100% PROCTOR de la densidad máxima con un contenido de humedad óptima. El grado de compactación será determinado y controlado de acuerdo con el método Standard Method of Test Compacting and Density of Soil. Las áreas compactadas terminarán en una superficie razonablemente pareja y horizontal al nivel requerido. Este trabajo debe ser aprobado por el Supervisor antes de proceder con cualquier otra fase de la construcción sobre el trabajo de relleno. El material selecto debe tener un índice de plasticidad no mayor de 6.

RELLENO Y COMPACTACION

Esto se refiere al rubro de relleno y compactación del tanque. El contratista debe de velar porque se realice de acuerdo a lo indicado en las especificaciones para esta actividad. El Contratista será el responsable de la calidad de trabajo de la compactación el cual será verificado mediante pruebas de densidad. Su cantidad y ubicación serán establecidas por el supervisor, que además aprobará el laboratorio que las realizará. El pago de esta prueba le corresponde al contratista.

1. RELLENO

El Contratista suministra los recursos necesarios para efectuar adecuadamente el relleno y compactación del área de la fundación del tanque.

Para mejorar la capacidad de soporte del suelo, se ha establecido la realización de mezcla de suelo cemento en proporción 1:10, es decir, una parte de cemento por diez partes de tierra. El suelo a utilizar en esta mezcla será según valoración del supervisor, material resultante de la excavación o material extraído del banco. El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente.

2. RELLENO COMÚN

Consiste en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación o de otra fuente según estime el supervisor, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno debe tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

3. COMPACTACIÓN

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% PROCTOR estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba AASHTO T99 Método C, con un contenido de humedad que el Supervisor considere adecuado para obtener la densidad del 95% PROCTOR, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales.

Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el Supervisor.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el Supervisor debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. El equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad del 95% PROCTOR conforme las pruebas ordenadas por el Supervisor.

La decisión del Supervisor de definir la cantidad o forma de compactación no exime al Contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el Supervisor mande.

Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el Supervisor puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. Cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el Contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas. El contratista no recibirá compensación por esto. Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido.

El Contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, así como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran.

Para evitar atrasos, se debe elaborar un programa de compactación y pruebas, que permitan la obtención de datos de las pruebas y permitirle al Ingeniero dar la orden de avance o la escarificación y procesamiento del material afectado.

4. PRUEBA DE COMPACTACION:

El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control. El contratista, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

El supervisor verificara la correcta compactación mediante la realización de pruebas en las fundaciones de tanque, Caseta, y planta de tratamiento si aplica, (al menos una por cada elemento es su competencia   indicar al contratista el sitio y la cantidad de las pruebas a realizar, para verificar la calidad del trabajo).

El costo incurrido por todas las pruebas de compactación será asumido por el contratista.

El Contratista someterá a aprobación, el laboratorio de materiales que hará las pruebas de compactación y éste será escogido de una terna sometida al supervisor. El pago por compactar es parte subsidiaria del precio ofertado en el concepto de relleno.

5. REQUERIMIENTOS GENERALES

- El relleno se inicia con capas de 10 cms de espesor y material seleccionado aceptado por el Supervisor, cuidadosamente apisonadas una sobre otra y muy particularmente, debajo del tubo y sus costados. Al terminar el apisonado del fondo de la zanja, se usa un azadón de forma curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.

- Se continúa compactando el relleno en capas no mayores de 10 cms, hasta alcanzar un espesor de 30 cms arriba de la parte superior de la tubería.

- En esta primera etapa (a y b) sólo se utilizan materiales escogidos de la excavación (relleno común), tierra suelta libre de piedras, madera y cualquier tipo de materia orgánica susceptibles de descomposición, etc. También puede utilizarse material selecto o una combinación de ambos, u otro material aprobado por el Supervisor.  La compactación mínima aceptable para estas capas de relleno es de 95% PROCTOR standard.

- Desde 0.30 mts sobre el tubo hasta la sub-rasante en calles revestidas, se rellena con material de la excavación; pero escogido, colocado y apisonado en capas de 15 cms. Piedras de más de 10 cms deben ser excluidas de todo relleno.

- Cada capa de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) debe ser compactada adecuadamente con apisonadoras de madera o metálicas hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme. La última capa para alcanzar la rasante de la calle está compuesta por material selecto aceptado por el Supervisor y con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, debe ser compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que sometida ésta última capa a pruebas de compactación, se obtenga el menos un porcentaje de compactación del 95% PROCTOR del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, método C.

6 SUELO CEMENTO

En este caso se mejorará la capacidad de soporte del suelo mediante la mezcla de suelo cemento en proporción 1:10, el suelo a utilizar si el supervisor valorara si se utiliza el material resultante de excavación o habrá necesidad de traerlo de banco.

Descripción

El suelo-cemento es un producto resultante de una mezcla compactada de suelos finos y/o granulares, cemento y agua, en proporciones establecidas a través de una dosificación racional, ejecutada de acuerdo con las normas aplicables al suelo, el cual se compacta y cura para lograr propiedades mecánicas específicas. Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, construida por una mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento, compactada, con una adecuada incorporación de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y transversales establecidos en los planos y estas especificaciones.

Materiales

Suelo: el suelo a emplearse no contendrá pastos, raíces y materiales putrescibles. Se utilizará al existente en la subrasante y/o proveniente de los yacimientos que indique la Inspección, conforme a lo que se establezca en las Especificaciones Especiales. De emplearse el suelo de la subrasante, el mismo será escarificado en el ancho y profundidad indicados en los planos de detalle.

Cemento Portland:

- - Características: el cemento portland será de fragüe lento, de marca aprobada y deberá satisfacer a las Especificaciones establecidas en la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense "Fabricación, Uso y Manejo del Cemento" NTON 12 006-11 . El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la Inspección deberá demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su aceptación.

- Almacenaje: el cemento deberá conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y la intemperie las bolsas serán depositadas sobre un piso apropiado y los costados de las pilas estarán alejados de paredes por lo menos cuarenta centímetros (40 cm). El almacenaje se deberá hacer de tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos. Los cementos provenientes de distintas fábricas o distintas marcas, se apilarán separadamente.

- Cementos de distintas procedencias: no se permitirá la mezcla de cementos provenientes de distintas fábricas o marcas distintas, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

- Estado en el momento de usarlo: el cemento en el momento de utilizarlo deberá encontrarse en estado suelto sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usarán sacándolos de su envase original.

- Densidad: se tomará como pesos de litro suelto del cemento, medido en las condiciones de trabajo, el valor de 1.250 Kgs.

Agua: El agua para la construcción de la base no contendrá sales, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo considera necesario, podrá disponerse la realización del análisis del agua.

33503 TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO

33503.1 CONCRETO REFORZADO

Excepto cuando se especifique de otra forma, el concreto tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 4,000 libras de compresión por pulgada cuadrada. Para todo concreto, la proporción de cemento, árido y agua necesarios para obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las Normas 6I3-54 del ACI.  No se permitirá cambios en las proporciones sin la aprobación del Supervisor.

La colocación ó vertida de todo el concreto se hará de acuerdo con las Normas 3I8-7I, 605-59 y 6I4-59 del ACI en la forma que aquí se indica.  El transporte y vertida del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación.

No se permitirá la colocación de mezclas que acusen inicio de fraguado, prohibiéndose la adición de agua ó lechada durante la llena.  Todo el concreto se colocará sobre superficies húmedas, libres de agua y nunca sobre lodo suave ó tierra seca o porosa.

El concreto debe ser colocado con la ayuda de equipo de vibración mecánica. La vibración debe ser aplicada directamente al concreto a menos que el Supervisor lo apruebe de otra manera.  La intensidad de la vibración será lo suficiente como para causar el flujo y asentamiento del concreto en su lugar.

El Supervisor podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable mezclándose los materiales en seco hasta que presente un aspecto uniforme, agregando a continuación el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle con tierra ni impureza alguna

a)	El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno (Visto Bueno) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del supervisor. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

b)	La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1 1/2 minutos de revolución continúa, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

c)	Si lo dispone el supervisor, de cada fundida el contratista hará hasta cuatro cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

d)	Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El supervisor rechazará la parte de la obra correspondiente.

e)	El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

f)	El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos

g)	El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

h)	Una vez iniciado el colado, éste deberá efectuarse en una operación continúa, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

i)	El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe	colocarse en la estructura.

j)	Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.

k)	Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.  Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto. mojándola durante 15 días cuatro veces por día

l)	Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de la formaleta y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

m)	El desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura. El concreto que se desencofre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores.

n)	Durante la actividad de desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

o)	En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos deconstrucción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.

p)	Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

q)	Las juntas de colado vertical también deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo

r)	Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura.  Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que ésta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

s)	En caso que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su cuenta

t)	Si el nivel de desplante fuere arcilloso, zonzocuitoso, o de pómez, el contratista antes de colar la estructura debe poner un filtro de piedra bolón con junta de mortero con relación 1:3 y con el espesor indicado en los planos.  El diámetro de la piedra bolón debe de ser no menor a 2".

u)	Las vigas, trabes o losas que se apoyen en columnas y muros no deberán colarse o construirse sino hasta que el concreto de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser plástico.

33503.2 ESCALERAS Y OTROS

Para El tanque, el Contratista debe suministrar los accesorios que se muestran en los planos y que aquí se especifican:

•	Escaleras exteriores e interiores

El tanque estará provisto de una escalera exterior con pasamanos y peldaños, esta debe iniciar ocho pies arriba de la fundación. La escalera interior tendrá las mismas dimensiones, pero se extenderá desde la tapa del tanque hasta el fondo. Con dimensiones y materiales indicadas en plano.

•	Manhole o boca de inspección

El tanque tendrá una boca de inspección de acceso en el techo. La boca de inspección del techo proveerá una abertura libre de 24”x24” y tendrá un bordillo de 4” de altura.

La tapa de la boca de inspección debe solapar al bordillo en por lo menos 2”. La tapa debe estar provista de bisagra tipo pesado con pasadores, aldaba de candado y candado resistente a la corrosión.

•	Respiradero

El techo de cada tanque debe estar provisto de una abertura de ventilación de conformidad al detalle mostrado en los planos.

•	Tubo de entrada

El tanque debe estar provisto de un tubo de entrada. La tubería de entrada es de Ho.Go del diámetro especificado, posterior a su entrada, de una válvula de boya de igual material y diámetro.

•	 Tubo de salida

Consiste en tubería de Ho.Go del diámetro especificado, situada a 0.05 mts sobre la parte superior y provista de una válvula de pase de bronce del mismo diámetro del tubo.

•	Tubo de limpieza

Es de hierro galvanizado del diámetro especificado, ubicada en el fondo con una pendiente del 2% hacia la salida. Su operación se efectuará mediante una válvula de bronce del mismo diámetro.

•	Marcador de nivel

Cada tanque debe estar provisto de un sistema de marcador consistente en una boya e indicador de nivel con guías; a un lado del marcador de nivel se debe pintar números de 8” de alto a cada 2 pies para conocer el nivel del agua en el tanque.

Todas las aberturas del tanque deben llevar un anillo de refuerzo.

•	Rebosadero

Cada tanque debe tener un rebosadero de conformidad a los detalles y dimensiones que se indican en los planos. Consiste en tubería de Ho Go del diámetro especificado, unida a la tubería de limpieza a través de un codo de 90 grados y una tee del mismo diámetro y material.

33503.3 PRUEBAS DE CONCRETO

Pruebas resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 15 x 30 cm. a los 7,14 ó  28 días de edad, de acuerdo con las Normas de la A.S.T.M. C 39-66. Se tomarán (4) cilindros por ves, quedando 2 cilindros para romper y (2) dos como testigos.  Los elementos a examinar serán la losa de fondo, los pedestales y la losa de piso para un total de 12 cilindros.

El Contratista tomará cilindros de la mezcla de hormigón según lo ordene El supervisor, para determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados por El Contratista. En caso de sospecha de alguna lechada de concreto, El Supervisor podrá ordenar toma de cilindros adicionales. La mezcla de concreta empleada en todas las estructuras deberá ser de una consistencia conveniente, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de llenar los encofrados completamente, sin dejar cavidades interiores o superficiales.

Si el resultado de la ruptura de cilindros a los 7, 14 ó 28 días fuere defectuosa en más de un 5%, el supervisor podrá rechazar la parte de la obra correspondiente; o bien el supervisor podrá, sin embargo, aceptar la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible, sin riesgos a peligros o a juicio del Ingeniero Estructural, quien determinará si con una sobrecarga superior a la del cálculo equivalente al 50% adicional, resiste en buenas condiciones.

El pago de las pruebas y/o honorarios del ingeniero estructural designado por el FISE, corren por cuenta del Contratista sin costo alguno para el dueño. El concreto empleado en la construcción de las fundaciones del tanque, tendrá una resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2 (4,000 lbs. /pulg2) para otros tipos de concreto armado simple o ciclópeo se indicará claramente su resistencia. Prueba de revenimiento en el concreto de cemento portland ASTM C 143-00.

Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento no mayor a 4 “y/o conforme el diseño del concreto sometido por el contratista y aprobado por el supervisor.

•	Cemento

El Cemento a emplearse en las mezclas de concreto será Cemento Portland Tipo 1, sujeto a las Especificaciones ASTM C-150.

El cemento se almacenará en bodegas secas y techadas sobre tarimas de madera a 15 cms del suelo en estibas de no más de 10 sacos.  El cemento debe llegar al sitio de la construcción en sus envases originales y enteros. No se utilizará cemento dañado ó ya endurecido.

•	Arenas

El Agregado Fino será Arena natural o manufacturada, dura, limpia y libre de todo material vegetal, mica ó detritos de conchas marinas, sujeta a las Especificaciones ASTM-C-33-59.

La calidad y la granulometría de la arena a emplearse será del tipo Motastepe, en caso de utilizar otro tipo de arena deberá ser previamente aprobada por un laboratorio que designe el Supervisor. Asumiendo el contratista el costo del estudio.

•	Piedrín

El Agregado Grueso será Piedra triturada ó grava limpia, dura, durable y libre de todo recubrimiento, sujeta a Especificaciones ASTM-C-33-6IT. La piedra debe venir bien graduada y debe pasar toda de 11/2” (40mm) para las losas de fundaciones y pedestales y de 1” (25mm), para las vigas de fundación columnas y demás vigas, excepto donde se especifique lo contrario. El tamaño más grande permitido del agregado será un quinto (1/5) de la dimensión mínima de la formaleta de los elementos de concreto, ó tres cuartos (3/4) del espaciamiento libre mínimo entre varillas de refuerzo según lo recomendado por la Norma 6I3-54 del ACI.

Debe utilizarse la piedra triturada del tipo Proinco, en caso de utilizar otro tipo de piedra triturada deberá ser aprobada por un laboratorio de materiales y suelos reconocido y aprobado por el Supervisor. Asumiendo el contratista el costo de este estudio.

•	Agua

El agua que ha emplear en todas las mezclas de concreto debe ser limpia, libre de aceite, ácido ó cantidades perjudiciales de material vegetal, álcalis, sales y otras impurezas que afecten la mezcla.

•	Hierro de refuerzo

El acero de refuerzo debe cumplir la especificación ASTM A-305 con un límite de fluencia de 40,000 lbs por pulgada cuadrada, de acuerdo a las especificaciones ASTM A-615-68, Grado 40.  Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasas y otras impurezas e imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, resistencia o su adherencia al concreto.

La limpieza, doblado, colocación y empalme del acero de refuerzo se harán de acuerdo con las normas y recomendaciones 318-71 y 315-65 del ACI. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de un centímetro.  Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a siete y medio (7.50) veces su diámetro. Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre ó tacos de concreto ó piedra, y entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce Nº 16, de modo que no puedan desplazarse durante la llena y que el concreto pueda envolverlos completamente.

Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asísmicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.  La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso	usado en dicho elemento.

La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la SUPERVISION. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto se anotará en la bitácora el registro de la obra, que al efecto llevará el Supervisor.  Todas las modificaciones de barras Que se introduzcan, las cuales deberán ser revisadas por el supervisor. Todas las barras se doblarán en frío. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo.

Las barras en paquete están atadas fuertemente entre sí formando una unidad. El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en caso que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementes donde haya habido ésta falla por cuenta y riesgo de él mismo.   La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en éstas especificaciones.

No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización de la supervisión. En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta.

Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.

Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de éstas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. Solo se utilizará acero de refuerzo nominación Standard, no permitiéndose bajo ninguna circunstancia el uso de acero milimetrados.

•	Formaleta

a.	Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.  Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.  Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta. El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en éstas especificaciones.

b.	El desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

c.	Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

d.	El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas a sísmicas, zapatas, pedestales y fundaciones en general.

e.	A todas las fundaciones se les hará formaleta, no se permitirá que las zapatas, vigas a sísmicas y todos los elementos que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se permitirá colar sólo con el zanjeo.

f.	Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

g.	Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en éstas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.

h.	Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada.

El Contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el concreto.  Una vez desencofrado cualquier miembro estructuras, se mantendrá húmedo todo el día por un período de 7 días.  En caso de la fundación masiva para el tanque, se esparcirá una capa de arena en toda la superficie, la cual se mantendrá húmeda todo el día y teniendo el cuidado de humedecerla por las noches durante los siete días del curado.

33503.4 ACERO ESTRUCTURAL(A-36)

Tiene un esfuerzo de fluencia de 2 530 kg/cm2 (250 MPa, 36 ksi) y un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4 080 kg/cm2 a 5 620 kg/cm2 (400 a 550 MPa, 58 a 80 ksi), y su soldabilidad es adecuada para la fabricación de estructuras remachadas, atornilladas y soldadas.

1 SOLDADURA

Todas las soldaduras en el tanque se deben hacer en forma tal que se asegure la fusión completa con el metal base, dentro de los límites especificados para cada clase de unión y estrictamente de acuerdo con los procedimientos de la American Welding Society. No se debe soldar cuando la superficie de las partes a soldar esté mojada por lluvia, ni cuando estén haciendo vientos muy fuertes que imposibiliten la realización de un trabajo de primera calidad.

Se usarán electrodos E-6012 y deberán ser las normas AWS-D14 y las especiaciones ASTM-233. Todas las soldaduras serán de arco metálico y los electrodos deberán cumplir con la norma AWS A-5.1y A-5.5 y su designación será E-6012 o E-7012, que producen un metal de aportación con esfuerzo Mínimo especificado de fluencia de 3,500kg/cm2 y de ruptura en tensión de 4200kg/cm2 en el caso del E-6012, el tamaño mínimo de soldadura es de 1/8 con una capacidad de 213 kg/cm para 1/16” de garganta.

2 PERNOS DE ANCLAJE

Para el sistema de anclaje de Torre y pedestales del sistema de fundación, pernos de Φ = 1" de diámetro y L = 18" de alta resistencia de acero A325 o su equivalente.

33506 ERECCIÓN DE TANQUE METÁLICO

Todo trabajo de erección y otros trabajos relacionados se harán conforme a la especificación AWWA D-100-67.  Todas las soldaduras deben cumplir con las especificaciones AWS en su Standard Qualifications Procedures. La lámina debe ajustarse correctamente a la curvatura deseada, de manera que el Contratista debe usar un método de construcción que asegure la mínima distorsión de las láminas. En ningún caso una lámina podrá desviarse más de 3/8” de la vertical que pase por su base, ni más de 0.75% de la altura total de la vertical levantada en la parte inferior del primer anillo.

a.	Se debe suministrar los materiales para que el tanque quede convenientemente anclado a las fundaciones, los cuales deben tener las dimensiones necesarias para la correcta y eficaz realización del anclaje.

b.	Durante todo el periodo de la erección el Contratista tomará las medidas necesarias para proveer los soportes que fueran necesarios para evitar el colapso de, o daños a la estructura parcialmente terminada.

c.	Limpieza de los elementos de acero antes de ser usados por la obra, toda lámina, perfil o elemento estructural de acero, debe ser limpiado mediante el procedimiento de chorro de arena (sand blasting) de manera que todo sarro o escoria de laminación sea removida.

33503.5 INSPECCIÓN Y PRUEBAS

El Contratista debe suministrar toda la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la toma de la muestra y para el sellado de los agujeros de muestra. La ubicación de número de segmentos de pruebas debe ser realizada por una organización competente de pruebas y debe entregarse al Ingeniero copias certificadas de los resultados de las pruebas. El costo de sacar la muestra para pruebas, prepararlas y probarlas estará incluso en el precio ofrecido por el Contratista. Si el Contratista así lo solicitara, el Supervisor podrá permitir el empleo de procedimientos radiográficos de prueba.

Después de que por lo menos un anillo de plancha de la pared haya sido colocado y soldado todas las soldaduras del fondo del tanque serán probadas cubriendo las costuras con jabonadura y utilizando una caja de vacío aprobada, que opere a un vacío parcial de 5 psi. La prueba debe ser presenciada por el Supervisor, el resto del tanque será probado después de terminada la pintura, todas las pruebas serán por cuenta del Contratista.

Una vez terminada la erección, se realizará una prueba para verificar si existen fugas en el tanque. La cual consistirá en llenar el tanque hasta el nivel del rebose y mantenerlo lleno durante 24 horas. Si durante este tiempo se observaron fugas en las paredes cilíndricas, se debe reparar removiendo las soldaduras defectuosas, ya sea con cincel o derritiéndola con el soplete y volviéndola a soldar, luego llenar el tanque hasta el nivel de rebose y mantenerlo lleno durante 24 horas. Una vez realizada la prueba y reparado cualquier desperfecto y limpiada la estructura de todo residuo de soldadura provisional, el Contratista procederá a pintar el tanque. En caso que el tanque sea encontrado defectuoso durante la prueba, el Contratista a hacer por su cuenta todas las reparaciones que sean necesarias hasta que el tanque pase satisfactoriamente la prueba.

33503.6 ACABADO

1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Esta actividad tiene como objetivo remover todo contaminante superficial que pueda provocar el fallo prematuro del recubrimiento y además proveer una superficie limpia y con una adecuada rugosidad (perfil de anclaje) para generar la adherencia del recubrimiento. Todas las planchas y otro material de acero que se empleen en el tanque y sus accesorios deben ser previamente limpios de toda escama de fábrica u otra materia extraña mediante inmersión en baño limpiador de ácidos o mediante chorro de arena (sand blasting). Toda limpieza debe dejar el acero en la mejor condición posible para pintar.

Norma de preparación de superficie SSPC (Steel Structures Painting Council, USA) – SP 10 METAL CASI BLANCO Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado o arenado semi blanco. Este tipo de limpieza, utiliza algún tipo de abrasivo a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante.

La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de restos de contaminantes que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la superficie.

2 SISTEMA DE PINTURA

A. Pintura anticorrosiva: Base anticorrosiva en superficies de acero al carbón como estructuras, paredes de tanques, embarcaciones (tanto obra viva como obra muerta) y maquinaria (incluye 2 manos 1 de taller y 1 instalado). También puede ser utilizado en superficies que estén en inmersión constante. Cumple con la norma FDA. (Almacenamientos de alimentos)

El anticorrosivo de taller debe aplicarse solo a superficies secas y en el mismo día en el que el acero ha sido limpiado. El mismo material ha de ser utilizado para retoques en el campo. Dicho retoque de campo debe incluir todas las superficies soldadas y áreas adyacentes, además de todos los lugares donde la capa aplicada en el taller haya sido dañada. Todo desperdicio de soldadura, polvo, sedimento de aceite y agua deben ser removidos antes de aplicar el impresor. El anticorrosivo u impresor debe ser compatible con la pintura final que vaya a emplear.

B. TRATAMIENTO EPOXICO INTERNO: (capa única) de 2 componentes A y B (espesor en seco 10mils), para interior de tanque metálico para agua potable grado alimenticio.

C. Pintura Tratamiento Epoxico Externo: (Primer capa) de 2 componentes A y B (espesor en seco 7mils), para exterior de tanque metálico para agua potable grado alimenticio

C.PINTURA TRATAMIENTO EPOXICO EXTERNO: (segunda capa) de 2 componentes A y B (espesor en seco 3mils), para exterior de tanque metálico para agua potable grado alimenticio.

33507 OTRO TIPO DE OBRAS

02418 - TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" (NO INCL. EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION)

92170 - BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS MENORES A 6"

93147 - CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE 2"x6"x12" DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.50m

93847 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90°

93869 - CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 45°

96061 - VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3"

33508 CERCA PERIMETRALES Y PORTONES

Cerco de alambre de púas de 7 hiladas

Los postes que servirán de apoyo al cercado de alambres de púas, deben ir enterrados en el suelo natural, la longitud que el poste debe llevar fuera del suelo debe ser como mínimo 2.05 metros, para dar estabilidad aposte este debe ir enterrado una longitud no menor a 0.40 metros. Con una base de concreto de 2500 psi, o conforme a lo indiquen los planos.

Los postes serán de concreto pretensado con una altura de 2.55 metros, deben ir separados 2.50 metros y cada 25.00 metros los postes deben llevar postes de arriostré o pie de amigo.  El alambre de púas deber calibre 13.1/2 y deben ser 9 hiladas separadas cada 15 centímetro en cada intercepción de poste con el alambre debe llevar una grapa galvanizada.

El portón será de marco de tubo de sección circular de hierro galvanizado con un diámetro de 11/2” con forro de malla ciclón calibre 13.5 y con columnas de concreto de 2000psi.

340. FUENTES DE OBRA Y TOMA (ESPECIFICACIONESTÉCNICAS PARA PERFORACION POZO)

34019 POZOS (PERFORADOS Y/O EXCAVADOS)

Estudio Geofísico para el sitio de perforación del pozo.

Realizar 1 (un) estudio Geofísico en su variante Geo eléctrica, que indique los sitios de mejores perspectivas hidrogeológicas para orientar la perforación del pozo o si fuera el caso, descartar las fuentes subterráneas como recurso explotable en la zona. El Costo para la realización del Estudio Geofísico deberán ser considerados como parte de los costos para la perforación de los mismos.

Términos de Referencia mínimos para la contratación de los Estudios Geofísicos:

Objetivos específicos:

Definir el marco geológico local

Definir la columna estratigráfica local con base en los cortes geológicos de pozos perforados existentes.

Confirmar la presencia de fallas y/o zonas de fractura miento con base en mediciones geofísicas (perfiles geo-eléctricos).

Determinar la resistividad eléctrica de las formaciones geológicas de la columna estratigráfica local con base en una calibración de Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica sobre algunos pozos perforados existentes en la zona de estudio.

Definir la profundidad y espesor de capas permeables a lo largo de perfiles distribuidos en el área de estudio, a partir de valores de resistividad eléctrica del subsuelo.

Identificar puntos de perforación favorables.

Marcar en campo los puntos georreferenciados más favorables obtenidos del estudio

Requisitos a cumplir

El Plazo Requerido para Ejecutar Estudios Geofísicos en un plazo no mayor a 12 días Calendarios, en los cuales ya incluye el plazo para la presentar informe de estudios realizados.

Supervisión:  Todos los trabajos producto de la contratación de los Estudios Geofísicos para la localización de sitios para perforación de pozos, serán supervisados y aprobados por El Ingeniero Supervisor y Alcaldía Municipal.

Principales tareas a cumplir:

Alcance de los servicios

El Oferente deberá disponer de su equipo y personal para la realización de su trabajo, tales como:

Computadora e impresora y los consumibles.

Fotografías aéreas, mapas topográficos, y geológicos del área de estudio.

Equipamiento geofísico (equipo para tomografía de suelos), software de interpretación.

Personal para estudio de campo y gabinete.

Resultados esperados

Localización favorable para perforación de pozos en el área de estudio.

Metodología de trabajo

Se realizará recopilación y análisis de la información geológica, geofísica e hidrogeológica existente. Se realizará una foto interpretación del área del presente estudio.

Se realizará el levantamiento geofísico correspondiente en el área de estudio. El estudio geofísico

se realizará haciendo uso del método de resistividad eléctrica en la modalidad de Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica). De ser posible la investigación geofísica de campo será calibrada sobre las columnas estratigráficas de los pozos existentes en el área para determinar la resistividad real de las formaciones encontradas.

Para las mediciones de resistividad eléctrica, el dispositivo a emplear será el arreglo electrónico denominado como Gradiente, con una separación entre electrodos de 10 metros, garantizando una profundidad de penetración de alrededor 130m.

Productos esperados (Informes, documentos, artes muestras, etc.):

Un informe de la zona de estudio que contenga: Introducción, objetivo, metodología, columna estratigráfica local (de ser posible), interpretación del estudio geofísico, conclusiones, recomendaciones (localización de los pozos a perforar), anexos (datos adicionales) y mapas (localización de los SEV, perfiles).

Al finalizar el estudio, se requiere la entrega de 1(un) juego de documentos impresos y los archivos magnéticos en CD incluyendo planos de localización de las mediciones, datos de mediciones geofísicas con localización exacta de las Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica.

La institución contratada se compromete a responder las consultas generadas por el contratante.

34019.1 ALCANCES GENERALES DEL TRABAJO

El Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, transporte, equipos y en fin todos los servicios conexos necesarios para la realización de los trabajos de construcción del pozo. En términos generales los alcances del trabajo están resumidos en las siguientes actividades, en las que se deben incluir todas y cada una de las sub-actividades para su realización y que no se detallan en estas especificaciones:

•	Perforación del agujero.

•	Suministro e instalación de tubería ranurada.

•	Suministro e instalación de tubería ciega.

•	Suministro e instalación de empaque de grava o material estabilizador.

•	Desarrollo del pozo por medio de pistón o aire comprimido.

Tratamiento con ácido o dispersante de arcilla.

•	Prueba de bombeo escalonada.

•	Prueba de bombeo a caudal constante.

•	Prueba calidad de agua físico química incluyendo arsénico y cianuro

•	Prueba de calidad de agua Bacteriológica (coliformes fecales y totales)

•	Prueba de calidad de agua plaguicidas (órgano clorados y órganos fosforados)

•	Suministro de materiales y construcción de sellos y rellenos.

•	Suministro e instalación de dispositivos varios.

Para la ejecución del trabajo, el Contratista deberá utilizar los métodos constructivos de carácter general señalados en estas especificaciones y atender los señalamientos particulares del Supervisor.

INDICACIONES GENERALES

Los alcances cuantitativos de los trabajos a efectuarse en lo que se refiere a profundidad, diámetro, tipos de ademe o revestimientos, rejillas, tubería ranurada, filtro o empaque de grava, etc., que aparecen esquematizados en los planos de detalles constructivos, y especificados en la forma de oferta, no son exactos, pudiendo variar de acuerdo a las condiciones físicas encontradas en el subsuelo y a las instrucciones del Supervisor.  En el campo, la ubicación exacta del sitio de perforación se indicará con una señal visible, y será definido por acuerdo mutuo entre el Supervisor, La Alcaldía, FISE y el Contratista.

Antes de iniciar las labores de perforación, el Contratista deberá obtener la autorización para iniciar las obras de parte del Supervisor, quien por su parte emitirá esta autorización solamente si el Contratista dispone en el sitio de la obra de los equipos de capacidad adecuada y en buen estado para desarrollar el trabajo a ejecutar. Todo el personal que opere los equipos y efectúen cualquier fase de trabajo, debe tener suficiente experiencia y capacidad a satisfacción del Supervisor, pues de lo contrario el Contratista deberá retirarlo de su puesto y reemplazarlo con personal calificado. Los trabajos de perforación deberán ser conducidos por el Contratista bajo su estricto control, con el objeto de garantizar la correcta calibración del agujero, tanto en lo que se refiere al diámetro como a su verticalidad y alineamiento. El Contratista protegerá todas las estructuras, construcciones y/o infraestructuras que pudieran ser dañadas durante la ejecución de la obra. Al finalizar los trabajos de construcción del pozo, el Contratista deberá por su propia cuenta restaurar el sitio a su condición original.

PERFORACIÓN DEL POZO

El Contratista deberá suministrar todo el equipo necesario, herramientas, combustibles, personal competente que opere la máquina perforadora; lo inherente a la perforación con bentonita, aditivos para fluidos de perforación, suministro de agua, soldadura y tubería temporal de ademe. De la misma manera el Contratista deberá realizar de su cuenta todos los trabajos preliminares como transporte del equipo, actividades previas de establecimiento de campamento, nivelación inicial, entre otros. Así mismo, y bajo este concepto se incluirán todos los trabajos demandados por la correcta alineación y verticalidad del pozo, que consistirán en el empleo de centradores o herramientas especiales, los cuales podrán ir a cada 20 m. y chequeos o pruebas de verticalidad y alineamiento, tanto durante el avance de la perforación como una vez revestido el pozo. El Contratista deberá poner mucho cuidado y énfasis en su cumplimiento. El Contratista deberá utilizar el equipo de perforación más apropiado para la construcción de pozo. Tomando en consideración las recomendaciones del Formulador, las condiciones previstas del subsuelo y las que en su opinión sea el indicado para producir los mejores resultados. En dependencia de esas consideraciones el Contratista podrá utilizar maquinarias del tipo percusión o del tipo rotativa con martillo al fondo. En todo caso el proceso de perforación deberá evitar la introducción dentro del agujero de materiales que contaminen y/o sellen permanentemente las formaciones acuíferas. El equipo a usarse no deberá sobrepasar la capacidad de carga y profundidad indicada por el fabricante. La selección del tipo de equipo deberá contar con la aprobación del Supervisor.  Donde se prevea la ocurrencia de derrumbes o cavernas, el Contratista deberá instalar un encamisado o ademe temporal, que permita continuar la perforación del pozo con el diámetro indicado. Para esto podrá ampliar la perforación a un mayor diámetro e introducir tubería provisional de ademe hasta la profundidad necesaria para detener el derrumbe.

Una vez concluida la perforación, instalada la tubería definitiva especificada y que el empaque de grava alcance la zona de derrumbe, el ademe provisional podrá irse retirando en la medida que avanza la colocación del alcance de grava. En el caso que las paredes del pozo sean estables, no será necesario encamisado o ademe temporal. El Contratista deberá abstenerse del uso inapropiado o excesivo de arcillas y arenas como expediente para contrarrestar la inestabilidad de las formaciones o para facilitar la perforación en arcillas plásticas. Solo podrá recurrir a estas prácticas con la aprobación del Supervisor, quien verificará que la aplicación sea cuidadosamente controlada, debido a que existe la probabilidad de sellar total o parcialmente el acuífero. La profundidad final del pozo, así como la longitud y diámetro de la tubería de revestimiento ciego, el tipo, longitud y tamaño da abertura de las rejillas y tubería ranurada, así como la granulometría del empaque de grava, serán determinados por el Supervisor, sobre la base de datos obtenidos durante la perforación del pozo.

34019.2 PRUEBAS DE BOMBEO

Las pruebas de bombeo o aforo del pozo, es la medida de rendimiento del mismo, es decir, medir el caudal obtenido. Correspondiente a un abatimiento máximo recomendable del nivel freático. La prueba de bombeo, se realizará después de que el pozo haya sido completamente terminado y desarrollado y que tanto su profundidad como el nivel estático del agua hayan sido medidos con exactitud.

Se realizarán 2 tipos de pruebas una a caudal contante con duración de 24 horas y otra escalonada con 3 escalones con una duración total de 12 horas. El supervisor en conjunto al hidrólogo del Contratista establecerá el caudal de los escalones. Lo mismo que el periodo de tomas de datos de recuperación. Las pruebas de bombeo serán controladas por el Supervisor, y tendrán como fin determinar la capacidad o rendimiento del pozo.

El equipo de bombeo que dispondrá el contratista para el ensayo deberá tener una capacidad de 50%, 100% y 150% mayor que el caudal de explotación proyectada.

Los resultados de las mismas serán presentados por el contratista en un informe con datos gráficos resultados y conclusiones.

El contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo sin que el Supervisor haya aprobado el aforo.  El contratista proporcionara toda la tubería de descarga que se necesite para conducir el agua bombeada a una distancia prudencial del pozo.

Para medir los niveles estáticos y dinámicos del agua dentro del pozo, antes y durante la prueba de bombeo, el contratista deberá instalar una tubería galvanizada para permitir el paso de un electrodo.

Inmediatamente que se finalice la prueba de bombeo, se tomaran datos recuperación del pozo. Después de bombeo y previo a la recepción final del pozo, antes de sacar el equipo de bombeo utilizando en la prueba. Se inyectará una solución de cloro con una concentración aproximado de 100 partes por millón para desinfectar el pozo.

34019.3 PERFORACIÓN EN FORMACIÓN CONSOLIDADA

Se considera que la formación es consolidada cuando la dureza del subsuelo es tal que obstaculiza el avance efectivo de la perforación. Para efectos de pago de este rubro, se considerará que si el avance en la perforación, en un turno de 8 horas es de 60 cm. o menos, efectivamente existe una formación consolidada, debiendo el Supervisor corroborar este hecho y liquidará conforme el precio unitario establecido en el formulario de oferta.

34019.4 INDICACIONES ADICIONALES

El Contratista tendrá mucho cuidado en la ejecución de su trabajo, para evitar la caída de estratos que queden encima de aquel del cual va a extraerse el agua, o la entrada de material abrasivo en el pozo por daños ocasionados al ademe, revestimientos y rejillas. El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias durante la construcción, para evitar que aguas subterráneas, que tengan características físicas o químicas indeseables, entren por medio del agujero de perforación, al estrato del cual se va a tomar el agua. Así mismo, se deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que aguas contaminadas con diésel, gasolina, u otras sustancias nocivas, provenientes de la superficie, entren en el pozo. Ya sea directamente por el agujero, o por medio de infiltración a través de la superficie de la tierra. Una especial protección del pozo deberá hacerse en el tiempo de receso, por las noches o fines de semana, para evitar daños naturales o provocados por personas; si se hace necesario retirar el equipo antes de completar la construcción, el agujero deberá quedar con protección suficientemente segura, a juicio del Supervisor.

En el caso de que el pozo resulte dañado por accidentes naturales o por personas, o contaminado por aguas que tengan características físicas o químicas indeseables, y siempre que el daño ocurrido al pozo sea debido a negligencia del Contratista, éste deberá por su cuenta ejecutar los trabajos correctivos, o suplir los ademes, sellos, agentes esterilizantes o aislar el agua indeseable. En caso de que el Contratista no pueda perforar el pozo hasta la profundidad especificada, o tenga que abandonarlo debido a la pérdida de herramientas, o por cualquier otra razón, deberá llenar el agujero abandonado con arcilla y arena, en la forma indicada y aprobada por el Supervisor, extrayendo previamente el ademe y rejillas que hubieran sido instalados. Los seis metros superiores deberán sellarse con morteros simples, de una parte, de cemento y cuatro partes de arena. Las herramientas, tuberías y/o rejillas que no se puedan recuperar, serán responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá informar por escrito al Ingeniero, con aproximadamente cuarenta y ocho horas de anticipación, la hora y fecha para iniciar la ejecución de cada uno de los trabajos principales descritos en los alcances de obras.

Durante el transcurso de la construcción del pozo, el Supervisor podrá ejercer el derecho de suspender temporalmente el trabajo y hacer las investigaciones, medidas y pruebas que crea necesarias en el pozo, durante periodos cortos que no excedan un total de cinco horas. El Contratista deberá prestar al Ingeniero toda la cooperación de su personal, para que pueda hacer sus investigaciones. No se pagará por separado al Contratista por estas suspensiones temporales, y su costo deberá incluirse en los precios unitarios de la oferta correspondiente.

34019.5 MUESTREO DE LAS FORMACIONES

Durante la perforación, el Contratista tomará dos muestras de las formaciones perforadas a intervalos de 1.50 m (5 pie) o cuando ocurra un cambio en la formación geológica. Una muestra será lavada y la otra se conservará tal como se obtenga al salir del pozo. Las muestras se tomarán con bomba de arena con el fin de asegurar una mayor inalterabilidad. Se podrá utilizar la cuchara o bailer cuando no se requieran una alta calidad de las muestras, o si por las condiciones especiales del trabajo se considere necesario, o si las formaciones a perforar fuesen conocidas.

Cada muestra tendrá un volumen aproximado de 500 cm3 y se guardarán en doble bolsa plástica con etiqueta de identificación a la profundidad obtenida. Las muestras de material permeable que se encuentren debajo del nivel freático y que sean seleccionadas y aceptadas por el Supervisor, serán enviadas por el Contratista a un laboratorio para que se le practique, por cuenta de éste, los análisis granulométricos. El Contratista será el único responsable de la buena conservación de todas las muestras, y para ello cuidará de que todos los rótulos e identificaciones de las bolsas se mantengan claramente legibles hasta la entrega al laboratorio, sujetas a las instrucciones del Supervisor.

34019.6 TUBERÍA DE REVESTIMIENTO

Comprende todas las actividades necesarias para el suministro, transporte, almacenamiento e instalación de la tubería de revestimiento especificada, de los tipos ciego, ranurada y/o rejilla. En general, la instalación de tubería de revestimiento comprenderá todos los trabajos necesarios para lograr una correcta colocación, incluyendo: arreglo de la tubería, tanto en lo que corresponde a sus extremos como a su alineamiento; instalación de dispositivos de alineamiento de la tubería, colocación de una base apropiada en donde se asentará la tubería, la que deberá estar nivelada y podrá ser de madera o metálica con la sección apropiada, uso de grampas adecuadas, conforme el peso de la tubería, tanto para bajar la tubería, como para dejarla asentada en la base de sustentación temporal antes mencionada, actividades necesarias para lograr que la tubería quede vertical. La instalación de la tubería se realizará cuando la perforación del pozo haya alcanzado la profundidad programada y se hubieren encontrado indicios de que los estratos acuíferos cuentan con el rendimiento requerido.

La distribución final de los tramos respectivos de tubería ciega, ranurada y rejilla, será establecida por el Supervisor, después de analizar las columnas litológicas, revisar los informes de perforación e interpretar los registros eléctricos.

34019.7 REVESTIMIENTO CIEGO Y RANURADO

El revestimiento definitivo se colocará cuando el pozo haya alcanzado su profundidad nominal, o cuando lo determine el Supervisor.

En el proceso de instalación del revestimiento deberá considerarse que: en los tramos de profundidad comprendida desde el nivel del terreno hasta el nivel dinámico o de bombeo esperado se instalará tubería ciega; después se podrán intercalar secciones de rejilla, tubería ranurada y tramos ciegos, de acuerdo a lo dispuesto por el Supervisor.  Obviamente, los tramos de rejillas y tuberías ranuradas se colocarán frente a las mejores formaciones acuíferas, las que serán seleccionadas después de interpretar los registros eléctricos practicados y de haber revisado la información hidrogeológica del pozo. Las aberturas de las rejillas o tubería ranurada se escogen mediante la interpretación de los análisis granulométricos.

. Las secciones de tubería ciega se instalarán frente a las formaciones prácticamente impermeables o bien en formaciones de material fino que no pueda ser retenido por el empaque de grava ni por las aberturas del revestimiento. Una vez que la tubería se encuentre totalmente instalada, debe quedar suspendida aproximadamente 0.3 m. por encima del fondo de la perforación, para luego proceder a colocar la grava seleccionada para filtro.

De forma general el agujero perforado será revestido con tubería de acero al carbón de 10 de pulgadas de diámetro. El revestimiento consistirá en tramos de tubería de acero de 5/16 pulgadas de espesor(8mm) y longitudes de 20 pies, con extremos lisos, los cuales serán soldados a tope. Estas tuberías deberán cumplir con las normas ASTM-A-139 grado B y tendrán una resistencia a la tensión de 60,000 lb/plg2. Antes de su colocación serán revestidas con un baño de pintura enamel negra B61 o similar. El primer tramo superior del revestimiento deberá sobresalir tres (3) pies sobre el nivel del terreno.

La soldadura deber por el proceso automático de arco sumergido, usando como mínimo un paso interior y un paso exterior.

34019.8 REVESTIMIENTO CIEGO Y RANURADO (REJILLA LOUVER DE ACERO AL CARBONO)

El revestimiento consistirá en tramos de tubería de acero de 5/16 pulgadas de espesor(8mm) y longitudes de 20 pies, con extremos lisos. Los tubos primarios para la confección de la rejilla serán fabricados con los requerimientos ya mencionados para los tubos de revestimiento. Las ranuras deberán ser maquinadas, horizontales al eje del tubo y en forma de persiana con la abertura hacia abajo. El largo de la abertura será de 3 pulgadas, El ancho de la abertura 1 5/8” pulgadas con 36 ranuras por pie lineal. El área mínima de aberturas será de 67.5 pulgadas cuadradas por pie lineal.

34019.9 ENSAMBLE EN CAMPO DE REVESTIMIENTO CIEGO Y REJILLA DE ACERO AL CARBONO.

Para su ensamblaje en terreno por soldadura, los extremos de las secciones deberán ser suministrados con collarines de acuerdo con el siguiente estándar: Los collarines deberán ser del mismo espesor y tener las mismas propiedades físicas y químicas que los tubos a ensamblar. Los collarines deberán ser de 5 pulgadas de ancho y deberán ser fabricados para ajustarse al diámetro exterior de los tubos y ser soldados en fábrica a un extremo de las secciones, dejando 2 pulgadas sobre la sección y 3 pulgadas libres. Los extremos de los collarines deberán ser maquinados hasta dejarlos planos y perpendiculares al eje del tubo de revestimiento y no deberán variar en más de 0.010 pulgadas en cualquier punto de un plano verdadero perpendicular al eje de la tubería. Tres agujeros de inspección deberán ser provistos en cada collarín para inspeccionar visualmente la adecuada unión entre las piezas.

En las uniones entre secciones del revestimiento entre sí, entre el revestimiento y la rejilla, y entre secciones de rejilla entre sí, se soldarán longitudinalmente cuatro varillas de acero de seis (6) pulgadas de longitud por 1/2 pulgada de diámetro, igualmente espaciadas a lo largo del perímetro. Cada varilla quedará igualmente distribuida entre ambas secciones del tubo de rejilla.

34019.10 DISPOSICIÓN DEL REVESTIMIENTO

A fin de obtener igual espesor del empaque de grava dentro del pozo, tanto las rejillas como el revestimiento ciego y ranurado, deberán ser provistas con centradores de hierro, de perfil redondeado 3/16” de espesor ó según las indicadas por el fabricante y de 3 a 4 aletas, pudiendo estar estos colocados a cada veinte metros aproximadamente, las que se instalarán cuidadosamente en el centro del pozo.

34019.11 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO

Para una satisfactoria instalación del equipo de bombeo todos los revestimientos y rejillas deberán ser colocados en perfecta verticalidad y alineamiento. La verticalidad y alineamiento serán probados, introduciendo hasta el fondo de la sección de pozo a ser probada un tramo de tubo, o un émbolo, de por lo menos 12 m de longitud, cuyo diámetro exterior será a lo sumo ½” más pequeño que el diámetro interior del revestimiento del pozo. Si se usa un émbolo este consistirá en un eje rígido con tres anillos de 12” de largo y diámetro igual al anterior. Los anillos deberán ser perfectamente cilíndricos, en perfecta simetría con respecto al eje, y colocados en cada extremo y en el centro. El eje central del émbolo deberá ser rígido, completamente recto y no menor de cuatro pulgadas de diámetro. El tubo, o en su defecto el embolo antes citado, debe moverse libremente a todo lo largo de la profundidad del pozo ensayado. La separación respecto a la verticalidad del eje de la perforación, por cada tramo de 30 m de profundidad, no podrá ser mayor de 2/3 del diámetro interior del ademe del pozo. En caso de no cumplir con lo anterior se rechazará la perforación, debiendo ser corregidos la verticalidad y/o el alineamiento del pozo por el Contratista quien asumirá los costos pertinentes. En ningún caso los requerimientos establecidos en este párrafo, con respecto al alineamiento y verticalidad, pueden ser incumplidos, o alterados. Las pruebas de alineamiento y verticalidad se harán después de completar totalmente el revestimiento del pozo. Sin embargo, el Supervisor podrá pedir al Contratista las pruebas de verticalidad que estime necesarias durante el transcurso de la perforación.

34019.12 EMPAQUE DE GRAVA Y MATERIAL ESTABILIZADO

Comprende todas las actividades necesarias para obtener, transportar y colocar el material especificado; la provisión de facilidades de comprobación de la calidad y cantidad del material, así como pruebas de laboratorio. Respecto a esto último, se estima que se requieren como máximo dos análisis granulométricos.

EMPAQUE DE GRAVA

El empaque de grava estará constituido por grava de río, silícea, redondeada, lavada, limpia de arcilla o limo y que no contenga más de 5% de material calcáreo. Esta se desinfectará inmediatamente antes de colocarse, con una concentración de cloro no menor de 60 ppm. La granulometría, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad del empaque de grava, serán determinados por el Supervisor, de acuerdo con los resultados de los análisis granulométricos de las formaciones acuíferas de arenas encontradas, por lo que el Contratista deberá proveer las pruebas de laboratorio necesarias para este fin.

La grava deberá ser introducida por medio de un tubo terminado en un embudo en su extremo superior. Este tubo tendrá dos pulgadas de diámetro y deberá penetrar desde la superficie hasta unos 40 pies debajo del nivel estático. El Contratista deberá llevar el registro correspondiente de la cantidad de grava utilizada para rellenar el espacio anular. El Supervisor determinará el nivel superior que deberá tener el empaque de grava después de finalizada su colocación. Si este nivel desciende por efecto del desarrollo o de la prueba de bombeo, el contratista deberá agregar un volumen adicional de grava, hasta recuperar el nivel indicado por el Supervisor.

MATERIAL ESTABILIZADOR

Si los análisis granulométricos de las muestras de arena o la estabilidad de las paredes del pozo indicasen que no es necesaria la colocación de un empaque de grava artificial, se podrá colocar un empaque estabilizador. El empaque estabilizador estará compuesto de arena gruesa, o de una mezcla de arena y grava, debidamente proporcionadas. La granulometría del material estabilizador para el pozo, será establecida por el Supervisor.  El sistema de colocación y desinfección del material estabilizador, será igual al especificado para el empaque de grava.

34019.13 DESARROLLO DE POZOS:

Por definición y ejecución de limpieza y agitación mecánica del pozo se entenderán todas las maniobras ejecutadas por el Contratista, encaminadas a producir una agitación dinámica en el interior del pozo, en el empaque de grava y en las formaciones circunvecinas, así como la limpieza del pozo extrayendo del mismo todos los sedimentos y sólidos depositados durante las operaciones de perforación, de lavado preliminar y de la misma agitación mecánica. El Contratista deberá tener disponible, para cuando el Supervisor lo solicite, el equipo requerido para el desarrollo, los materiales y accesorios requeridos. Estas actividades están diseñadas para obtener la mayor eficiencia posible del pozo, y podrían consistir en el método de agitación por émbolo o pistón, o bien por el método de inyección de aire comprimido. El Contratista ejecutará los trabajos de agitación mecánica y limpieza del pozo, aportando el equipo, personal y abastecimientos necesarios para llevar correctamente las labores correspondientes. Adicionalmente deberá colocar la grava adicional que vaya requiriendo el pozo durante la maniobra. El tiempo del desarrollo se extenderá hasta que el agua bombeada salga aparentemente limpia. En todo caso el Supervisor decidirá la duración real del desarrollo para cada pozo.

MÉTODO POR PISTÓN

En este método el pistón se ajustará al diámetro interior del revestimiento del pozo y con un movimiento reciproco en sus carreras ascendente y descendente, provocará una acción dinámica pulsadora y de reacción que originará un desarrollo incipiente en el filtro o empaque de grava y en las formaciones acuíferas circunvecinas del pozo. Los sedimentos acumulados en el fondo del pozo en suspensión en la columna de agua del ademe del mismo, serán desalojados por medio de una cuchara adecuada para tal operación, la cual podrá ser de succión, válvula de pie o de cualquier otro tipo apropiado. Los trabajos se continuarán por el tiempo necesario hasta que el pozo esté totalmente limpio, a satisfacción del Supervisor, quien verificará que al reanudar la agitación con pistón no se acumulen sedimentos.

MÉTODO POR INYECCIÓN DE AIRE

En la agitación mecánica y limpieza del pozo por medio de inyección de aire comprimido, se utilizará una compresora con capacidad mínima de 210 pcm y presión de 100 libras por pulgada cuadrada, por medio de mangueras y conexiones adecuadas. El tanque regulador de la compresora estará conectado a una tubería que se hará descender por el interior del revestimiento o ademe del pozo, dispuesta a su extremo interior de tal manera que por una segunda línea de tubería de mayor diámetro salga expulsada una emulsión de agua-aire la que arrastrará consigo los sedimentos y materiales en suspensión extraídos del fondo del pozo y del filtro o empaque de grava.

Los trabajos serán ejecutados iniciando la operación con las tuberías sumergidas en el agua del pozo hasta una profundidad mínima que permita el coeficiente mínimo de sumersión, esto es la profundidad mínima que en la práctica, como respuesta al inyectado de aire, se obtenga en la descarga la expulsión de una emulsión de agua-aire con gasto adecuado. Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a medida que el agua expulsada por la tubería de descarga sea limpia y libre de sólidos en suspensión. Se continuará así hasta llegar al fondo del pozo, en donde se mantendrá el inyectado cuando menos por una hora consecutiva. El bombeo de agua limpia por medio de inyectado de aire comprimido no deberá prolongarse en un mismo nivel de profundidad por más de media hora.

TRATAMIENTO CON POLI FOSFATO:

El tratamiento con poli fosfatos se debe considerar como ineludible, cuando se use arcilla, bentonita u otro material, como lodo de perforación en el método rotativo directo y percusión. En otro caso, esta etapa del proceso de construcción del pozo queda a opción del Supervisor.

El tratamiento con Poli fosfato se aplicará al terminar la perforación, después de ademar el pozo y durante el pistoneo brindándose tres tratamientos. Se usarán 2.7 kilogramos de poli fosfatos de sodio por galón de agua en el pozo. La solución debe colocarse por medio de tubería de PVC o la cuchara de perforación. El Poli fosfato quedará en el pozo durante 16 horas, al término del cual se procederá a la agitación por medio del pistón o aire comprimido, según sea el caso.

34019.14 OTROS DISPOSITIVOS

A.	 TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR

El Contratista deberá colocar dos tapas, una en el extremo inferior del primer tubo que se instale y la otra en el extremo superior que sobresale del terreno y con diámetros similares a los extremos del revestimiento.

B.	PIEZÓMETRO PARA MEDIR NIVELES

Se instalará en el espacio anular comprendido entre las paredes del agujero y el revestimiento, una tubería en el comienzo del pozo de hierro galvanizado de 2” en longitud de 3 m., la cual irá acoplada por medio de adaptador hembra de 1 1/2” PVC SDR-26 tendrá la longitud señalada en planos o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.  En la parte superior, la tubería llevará un tapón hembra roscado en Ho.Go.

C.	TUBERÍA DE ENGRAVE

El pozo finalizado deberá contar con un tubo de engrave de hierro galvanizado de 2” pulgadas ó según lo designe el Supervisor con tapón hembra protector en la parte superior, hasta la profundidad del nivel superior del empaque de grava.

D.	BASE DE CONCRETO

El Contratista deberá construir una base de concreto de acuerdo al diseño mostrado en los planos de detalles constructivos, o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.

34019.15 REGISTROS E INFORMES:

El Contratista está obligado a llevar para la verificación del Supervisor un registro diario o bitácora de todas las actividades de perforación realizadas. La bitácora tendrá dos copias, una de las cuales estará destinada al Ingeniero Supervisor, mientras que la otra será para el Contratista, reservándose el original para el FISE. El registro diario de cada perforación indicará clara y exactamente lo siguiente:

Profundidad perforada durante el día.

•Clasificación y descripción técnica de los materiales encontrados a lo largo de la perforación.

•Profundidades en las cuales ocurren cambios en la formación geológica.

•Profundidades en las cuales ocurren derrumbes.

•Dureza relativa de todas las formaciones encontradas durante la perforación.

•Aparición de nuevas formaciones acuíferas interceptadas, y fluctuaciones de los niveles del agua.

Para lograr lo arriba indicado, el Contratista llevará un control de los siguientes datos:

•Tiempo utilizado en perforar cada tramo de cinco pies.

•Nivel estático antes de iniciar los trabajos cada mañana y unos minutos antes de suspenderlos por la tarde.

Además, el control diario de perforación contendrá información relacionada con operaciones de limpieza, reparación de brocas, maniobras de pesca y otros datos que el Supervisor considere convenientes. Adicionalmente, el Contratista deberá proveer un formulario cuyo formato será aprobado previamente por el Supervisor, el cual contendrá los siguientes datos:

Identificación, Número y ubicación del pozo.

Fecha de inicio y terminación del pozo.

Marca y modelo del equipo de perforación.

Nombre del o los perforadores que hayan intervenido en la perforación, identificando los tramos perforados por cada uno.

El Contratista entregará al Ingeniero, tres días después de finalizada la prueba de bombeo, un informe completo del pozo construido, conteniendo los alcances y resultados de todos los trabajos efectuados, incluyendo:

Formulario del control diario de perforación

Registros estratigráficos.

Registros de prueba de bombeo y recuperación.

Diseño y datos de construcción de pozo.

Análisis granulométricos de la grava instalada.

Toda otra información que el Contratista considere útil a los fines del diseño y posterior operación y mantenimiento del pozo.

Toda información relacionada con el trabajo que sea requerida por el Supervisor.

34020 ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA

Durante las pruebas de bombeo El Contratista tomará muestras de agua durante con el fin de establecer la calidad de agua que brinda el acuífero.

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA

Las muestras tomadas durante las pruebas de bombeo deben ser enviadas a un laboratorio de calidad del agua reconocido, a criterio del Supervisor, para que se les sean practicado análisis físico-químico, biológico-bacteriológico, Análisis de plaguicidas órgano clorados y fosforados.

Esta actividad será realizada por el Contratista, quien deberá entregar con la mayor brevedad un reporte donde se refleje: toma de muestra indicando como se hizo, cuando, donde, recipientes utilizados según cada parámetro, Preservación de las muestras, Rotulado y etiquetado, cumplimiento y llenado de la cadena de custodia donde indique hora de toma de la muestra, recepción de la muestra al laboratorio, condiciones. Se detallará con fotos el momento de realización de cada paso, seguido de una breve descripción. Además, se deberá incluir los resultados realizando la comparación de los análisis de calidad de agua con las normativas NTON 05 007 98 y CAPRE, e interpretación de los análisis de calidad de agua referente a todos los resultados presentados por el laboratorio. En esta etapa se deberá de presentar información pertinente a cada parámetro que se encuentre fuera de los valores máximos y mínimos admisibles según las normativas de calidad. Se anexará al final del reporte el cumplimiento de actividades previas al muestreo: en caso de que el contratista realizase el levantamiento de las muestras, se incluirá el formato de entrega de los frascos y preservantes para las muestras de agua, Análisis de Calidad de agua por el Laboratorio y Fotografía la fuente que se toma la muestra y sus alrededores.

Las muestras deberán ser captadas, preservadas y transportadas según los estándares que rigen la práctica profesional para cada una de los parámetros a ser medidos.

- Parámetros Bacteriológicos: Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia Coli.

- Parámetros Organolépticos (Color verdadero, turbiedad, olor, sabor).

- Parámetros Físicos (Oxígeno disuelto, Temperatura, concentraciones de iones de hidrógeno (pH

y conductividad eléctrica, dureza total, dureza cálcica).

- Parámetros químicos (fósforo, cloro residual, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio,

sólidos totales disueltos, alcalinidad, carbonatos, bicarbonatos y nitrógeno amoniacal)

- Sustancias no deseadas (nitritos + nitratos (N), hierro total, manganeso, fluoruro)

Sustancias inorgánicas que representan un riesgo de incidencia negativa para la salud (arsénico

y mercurio)

Análisis Químico del Agua (Plaguicidas y Pesticida) Órgano Clorado y Órganos Fosforados)

Queda en consideración de la Supervisión, que la toma de muestra de agua en la fuente, sea realizada por un laboratorio certificado.

Indicaciones adicionales

El Contratista tendrá mucho cuidado en la ejecución de su trabajo, para evitar la caída de estratos que queden encima de aquel del cual va a extraerse el agua, o la entrada de material abrasivo en el pozo por daños ocasionados al ademe, revestimientos y rejillas.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias durante la construcción, para evitar que aguas subterráneas, que tengan características físicas o químicas indeseables, entren por medio del agujero de perforación, al estrato del cual se va a tomar el agua. Así mismo, se deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que aguas contaminadas con diésel, gasolina, u otras sustancias nocivas, provenientes de la superficie, entren en el pozo. Ya sea directamente por el agujero, o por medio de infiltración a través de la superficie de la tierra.

Una especial protección del pozo deberá hacerse en el tiempo de receso, por las noches o fines de semana, para evitar daños naturales o provocados por personas; si se hace necesario retirar el equipo antes de completar la construcción, el agujero deberá quedar con protección suficientemente segura, a juicio de El Supervisor.

En el caso de que el pozo resulte dañado por accidentes naturales o por personas, o contaminado por aguas que tengan características físicas o químicas indeseables, y siempre que el daño ocurrido al pozo sea debido a negligencia de El Contratista, éste deberá por su cuenta ejecutar los trabajos correctivos, o suplir los ademes, sellos, agentes esterilizantes o aislar el agua indeseable.

En caso de que el Contratista no pueda perforar el pozo hasta la profundidad especificada, o tenga que abandonarlo debido a la pérdida de herramientas, o por cualquier otra razón, deberá llenar el agujero abandonado con arcilla y arena, en la forma indicada y aprobada por El Supervisor, extrayendo previamente el ademe y rejillas que hubieran sido instalados. Los seis metros superiores deberán sellarse con morteros simples, de una parte de cemento y cuatro partes de arena. Las herramientas, tuberías y/o rejillas que no se puedan recuperar, serán responsabilidad de El Contratista.

340.16 SELLOS Y RELLENOS

Comprende el suministro de los materiales y su colocación de acuerdo a los siguientes tres tipos de rellenos: lechada de cemento, relleno con material impermeable y sello sanitario. La colocación de estos será después de efectuar las pruebas de bombeo o según las indicaciones del Supervisor y en presencia de éste.

A.	LECHADA DE CEMENTO

De acuerdo al diseño preliminar o a indicaciones del Supervisor, el sello de lechada de cemento tendrá 0.10 metros de espesor y se ubicará entre el filtro o empaque de grava y el material impermeable (material selecto).

La lechada deberá estar proporcionada con la cantidad mínima de agua (no más de seis galones por pié cúbico de cemento), para dar a la mezcla una consistencia que permita colocarla debidamente. A la lechada se le deberá agregar hasta un 8% en peso de polvo de aluminio o bentonita para evitar la contracción.

El proceso del sellado deberá ser realizado en forma continua, de tal manera que se llene completamente el espacio anular en una sola operación. Ninguna actividad de perforación u otro trabajo en el pozo será permitida en un período mínimo de 72 horas después de haber concluido el sellado, a menos que se use un acelerador de fraguado aprobado por el Supervisor, en cuyo caso el período anterior podrá ser reducido en 48 horas. El método de mezclado y la mezcla propuesta por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor. La lechada de cemento se colocará utilizando tubería cuyo diámetro no sea menor de 1 ¼” y longitud tal que llegue hasta el fondo del espacio anular que será sellado.

B.	RELLENO DE MATERIAL IMPERMEABLE

El pozo tendrá un relleno de material impermeable entre el sello sanitario y el nivel superior de la lechada de cemento, en el espacio anular entre la tubería de ademe o revestimiento y las paredes del pozo.

Este relleno será un cementante conformado de una pasta adecuada de arcilla batida y arena, definida por el Supervisor.  La colocación del material de relleno se hará en forma similar al de la lechada de cemento.

En condiciones excepcionales, tanto los materiales del relleno como el procedimiento de colocación, serán definidos por el Supervisor.

C.	SELLO SANITARIO

Con el fin de evitar la contaminación del acuífero. Se colocará, dentro del espacio anular comprendido entre la cara exterior del revestimiento y las paredes del pozo, un sello sanitario de 30 pies de longitud, medidos desde la superficie del terreno, o según lo indique el Supervisor.

Este sello sanitario se construirá de una mezcla de cemento Pórtland tipo 1 y arena limpia en proporciones de 1:1, con una cantidad de agua no mayor de 5 galones por pie cúbico de cemento. La colocación del sello sanitario se hará en forma similar al de la lechada de cemento.

345. ESTACION DE BOMBEO –AGUA POTABLE

34501 CASETA DE CONTROL

Se refiere a todos los trabajos a realizarse en caseta de controles existente con el objetivo de rehabilitar el inmueble, esta estructura se halla dentro del perímetro del predio del pozo

34501.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNDACIONES

Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colocara una Viga de cimientos corrida de concreto con las dimensiones indicadas en plano y dos (2) hiladas de Bloques de concreto.

La profundidad de las excavaciones debe de ser de la profundidad indicada en los planos en caso que el contratista, no de los desplantes indicados en los planos, el supervisor debe obligar al contratista a corregir el error el que debe ser asumido por cuenta del contratista.

34501.2 PAREDES DE MADERA

Las paredes del área de bodega serán de tablas de madera 1 “de espesor y 8” de ancho con esqueleto de cuartones de madera   2”x4” los cuales se comportarán como muros resistentes al corte generados por las cargas incidentales a las que estará sometida la estructura, tales como: sismo y viento,

En la colocación de las tablas de cerramiento se deberá tomar en cuenta el eje de la fachada y su dimensionamiento de tal manera que la modulación de las mismas resulte en lo más preciso posibles medidas de acuerdo a las dimensiones comerciales del lugar. Todos los golosos para madera a utilizar serán galvanizados.

A los elementos de la estructura se les aplicara preservantes para madera. La madera será de pino, la madera de pino a utilizar, en las diferentes actividades, deberá ser seca sin nudos y cepillada.

34501.3 ESTRUCTURAS DE MADERA (PARA TECHO)

Se incluye todo el trabajo de madera estructural para soportar el techo de la caseta y bodega.

La madera estructural será madera de roja como pochote, níspero, coyote o similar aprobada por el supervisor, o se usara la madera indicada en los planos, cumpliéndose con las medidas indicadas en los planos, será madera aserrada y seca en hornos o por lo menos al sol durante 30 días como mínimo y en todo caso se le aplicara comejenol o egatox o cualquier preservante para madera aprobado por el supervisor. Los traslapes aceptados serán los indicados en los planos. Los agujeros para los pernos tendrán 1/16” más del diámetro del perno a utilizar. Todas las uniones serán construidas como se indican en los planos.

34501.4 CUBIERTAS DE LÁMINA DE ZINC

Esta sub-etapa se refiere a todos los tipos de fascias, se les indica a los contratistas que debe construir el tipo de fascia indicado en los planos.

1.- Fascia de madera: Tanto la madera del esqueleto como la del forro, debe ser de madera roja seca al horno o al sol durante 20 días soleados, (no se debe permitir madera sin secar, o verde). La madera debe ser sin defectos, ni nudos que afecten la estética del edificio, libre de polilla, para lo cual se le debe imprimir egatox, o cualquier otro tipo de preservante aprobado por el supervisor. La madera debe tener un espesor constante. La fascia debe quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni recentaduras provocadas por los clavos o tornillos golosos.

34501.5 ACABADOS :

Repello corriente

Se debe usar cemento, arena y agua, la aplicación se debe hacer a mano.  La proporción es la siguiente: una parte por volumen de cemento Pórtland tipo I y cuatro partes de arena, bien cribada en la malla número 200, el espesor mínimo del repello es de un centímetro.

El repello debe protegerse bien contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento. Al aplicar el repello, se recomienda tener puesta la cubierta de techo. El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se debe ejecutar con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden completamente rectos.

Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para asegurar la adhesión del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se puede usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos deben ser asumidos por cuenta del contratista.

La cantidad de mezcla es regulada de manera que se pueda usar dentro de dos horas después de la mezclarla bien.

No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. El repello debe protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, durante siete días.

Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se deben mantener limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla es regulada de manera que se pueda usar toda dentro de dos horas después de mezclada.

No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas) deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. La mezcla del mortero a usarse para el repello debe ser la siguiente: En proporción de 1:4 un volumen de cemento y cuatro volúmenes de arena.

El mortero se debe mezclar en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para que se obtenga una mezcla homogénea libre de impurezas. No se permite el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su periodo de fraguado. El cemento debe ser Pórtland tipo I de la especificación ASTMC-150. La arena debe ser natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua debe ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos.

Fino corriente: Se debe usar una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento Pórtland tipo I, y tres (3) partes de arenilla fina, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se puede usar arenilla del lago. Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se debe aplicar a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica. (La aplicación debe ser a mano, no se deben permitir medios mecánicos).

En el caso que el repello este aplicado en paredes de ladrillo cuarterón, a la mezcla de mortero para el fino se le debe agregar cal, siendo la proporción de la mezcla a usar la siguiente: Una (1) parte de cemento Pórtland, dos (2) partes de cal y tres (3) partes de arenilla fina. El espesor de los finos debe ser de dos a tres milímetros. La cal a usarse se tiene que poner a podrir no menos de quince días en cajones de madera agregando agua a la cal, la cal en remojo no se debe usar antes de quince días.

En ambos casos de mezcla a usar se debe aplicar después de cinco días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se debe aplicar el acabado final del fino. La aplicación debe hacerse a mano. El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario debe ser asumido por cuenta de él, raparlos.

El fino debe protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días. Los cajones usados para mezclar el mortero, la arena y la cal debidamente podrida se deben mantener limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla debe ser regulada de manera que se pueda usar toda dentro de dos horas después de mezclada. No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

34501.6 PISOS

Conformación y compactación

Este articulo o sub-etapa comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del piso, la conformación se debe hacer dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación consiste en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándoles golpes desde una altura de 0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican las especificaciones del fabricante; hay que  dejar el suelo a 90 al 95 % PROCTOR.

Embaldosado o cascote

Previo al fundido de la base donde se debe colocar el piso, se debe preparar el terreno adecuadamente conformando y compactando hasta alcanzar una compactación de 90 al 95 % PROCTOR. El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2000 PSI de 5 cms de espesor (2"). La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2.5: 5 (cemento-arena-piedra triturada).

La preparación del concreto se debe hacer a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla debe ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote debe ser curado durante un periodo de siete (7) días, antes decolorar las baldosas o ladrillos.

34501.7 PINTURAS

Se refiere esta etapa a todas las actividades de pintura a aplicar tanto a la mampostería, elementos metálicos, cielo raso, rodapié, ventanas de madera, puertas, marcos de puertas, verjas, muebles, etc, etc. Para el caso de escuelas se incluye en esta etapa a los pupitres.

Inspección de la superficie.

Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Contratista deberá inspeccionar todas las superficies pintadas y las que han de ser pintadas y reportará al Supervisor  por escrito en la bitácora todo defecto de mano de obra que se encuentre. Las superficies además deberán estar completamente secas.

El comienzo del trabajo por el Contratista indica su aceptación de todas las superficies.

2. Limpieza y protección de las superficies

a) En superficies nuevas, sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrañas.

b) Los aditivos para el curado del concreto deben eliminarse con chorro de arena o dejar expuestas las superficies a la intemperie por varios meses.

c) Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el concreto esté totalmente fraguado, de lo contrario la humedad y sustancias alcalinas seguirán saliendo y podrían dañar la pintura.

d) Las superficies pintadas previamente u obras en reparación, si tenían pinturas existentes, esta se quitará con espátula. En caso que no se pueda remover la pintura, esta se quitará con removedor de pintura. Es conveniente quitar todo residuo de pintura vieja suelta o descascarada.

e) Todo el lugar donde se realizarán actividades de pinturas, deberá ser barrido previo a iniciar los trabajos. Las áreas a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, aceite, grasa, hongos, mohos, ceras, óxidos o partículas de pegamento o papel. Eliminar de la superficie toda suciedad, polvo, yesamiento o tizamiento lavando vigorosamente, preferiblemente con la ayuda de un cepillo con agua limpia. Si hay existencia de hongos, cepille el área con una solución de ¼ de taza de detergente y ½ taza de blanqueador casero, a base de cloro, por galón de agua tibia.

f) Cualquier problema de infiltración o humedad debe ser corregido antes de pintar. Los agujeros y grietas deberán ser rellenadas con masillas. La masilla debe dejarse secar y lijarse nuevamente hasta tener una superficie pareja y lisa al tacto.

g) Las superficies metálicas deben estar libre de herrumbres, película de laminación, grasas, etc., en caso contrario, límpiese a fondo con medios mecánicos: lija, cepillo de acero y con removedor de óxidos recomendados por los fabricantes de pinturas.

h) En las superficies de metal, el Contratista removerá grasa y tierra con bencina, raspará el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal y retocará estos defectos con el imprimador respectivo.

i) El Contratista deberá suministrar y colocar cobertores de tela gruesa en todas las áreas donde esté pintando, para proteger los pisos y otros trabajos totalmente de cualquier daño.

3. Fabricante y calidad de las pinturas

a) Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al Contratista a suplir los materiales, equipo y herramientas y aplicarlas con el proceso o método indicado por el fabricante de los materiales, para la terminación del proceso de pintura general de las obras.

b) Toda la pintura a usarse en el proyecto será de la más alta calidad. Se recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y de calidad comprobada de sus productos.

c) Los materiales y marcas de pintura a usarse en la obra, serán sometidos a la aprobación del Supervisor   del FISE.

d) En todos los casos podrán utilizarse los productos equivalentes de otras marcas aprobadas.

e) Todo el material de pintura será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin abrir y deberán contar con la aprobación del Supervisor. El Contratista deberá entregar certificado de calidad del producto a aplicarse en la obra. Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se hará en la obra.

f) El lugar de almacenaje estará protegido contra daños. Las pinturas se mantendrán tapadas y se tomarán precauciones para evitar fuego.

g) Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de esta sección se prepararán según recomendaciones del manufacturero respectivo.

4. Muestras

a) Antes de ordenar sus materiales, el Contratista someterá a la aprobación del Supervisor   muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color.

b) Las muestras serán de 3-½x11 pintadas sobre cartón cuando el terminado sea sobre repello.

5. Colores y tipos de pinturas

En el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores será por parte del dueño de la obra. Los tipos de pinturas a usarse, están definidas en los planos y en todo caso el Supervisor, podrá hacer las modificaciones cuando considere conveniente en beneficio del proyecto. Toda definición de colores y cambios en los tipos de pinturas serán ratificadas por el Supervisor en el libro de bitácora.

6. Tiempos y condiciones para aplicar la pintura

El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia.

La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola. El tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas.

A las superficies afinadas (paredes y estructura de concreto con repello y fino), paredes sin acabados (a ser pintadas), cielos rasos de plycem o Plywood y fascias de plycem o madera se les aplicará una primera mano de sellador, como base para recibir el acabado final.

Las segundas manos se aplicarán con pintura de un tono diferente ligeramente a la primera mano, debiendo esta diferencia ser fácilmente visible.

A las estructuras metálicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metálico no galvanizado, se les aplicará una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de pintura anticorrosiva (formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina alkidica), previo a recibir el acabado final.

Los muebles, puertas y cualquier otro elemento de madera deben lijarse a fondo hasta obtener un acabado liso y suave al tacto. Se recomienda dar una mano de sellador, sobre todo en maderas muy porosas.

Todo el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serán de consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada por el fabricante de las pinturas. No se debe usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas, aceites y barnices.

Previo a la aplicación del acabado final de las superficies con pinturas acrílicas, pinturas de aceite o barnices, de deberá aplicar las bases previamente definidas.

Todos los trabajos de pintura deberán ser ejecutados por personal con vasta experiencia en esta especialidad.

1 Pintura Corriente

a) Pinturas de aceites

Las superficies afinadas (paredes y estructuras de concreto), fascias de plycem o madera, puertas de madera, verjas metálicas, barandales y cualquier otro elemento especificado en los planos, se les aplicará dos manos de pintura de aceite brillante standard de la más alta calidad, resistente a la intemperie, lavable y elástica.

b) Pinturas acrílicas

Los forros de cielos rasos, aleros y cualquier otra parte de la obra especificada en los planos, se pintará con dos manos de pintura acrílica standard de la más alta calidad, resistente a los cambios bruscos de temperatura, la lluvia, el sol y el aire.

c) Barnices

Los acabados de los muebles y cualquier otro elemento especificado en los planos (de uso interno en la obra), será de dos manos de barniz. Entre cada mano de barniz lijar la superficie suavemente con lija fina No. 6/0, 200 o más fina, teniendo el cuidado de limpiar completamente el residuo de polvo. Después de aplicar la primera mano y cuando ya se ha secado, se aplicará goma, laca o cola plástica mezclada con residuo de madera en los nudos, rajaduras, juntas abiertas y otros defectos menores.

En caso que las puertas o cualquier otro elemento de madera expuesto a la intemperie, se especifique que su acabado final sea a base de barniz, se deberá aplicar dos manos de barniz marino fabricado con resina 100% de poliuretano.

El uso de tintes se aplicará en los muebles y piezas de madera especificados en los planos. Dicho tinte se aplicará sobre madera lijada y sellada. La aplicación será de dos manos de tinte frotando la madera firmemente en dirección de la fibra.

34503 - EQUIPOS, TUBERÍA Y ACCESORIOS

Información técnica

Cada oferente debe presentar con su oferta, la información técnica que a continuación se detalla, incluyendo dibujos con dimensiones de las diferentes partes del equipo.

Bomba sumergible

El equipo de bombeo sumergible, considerado como la bomba con su motor eléctrico debe tener el diámetro especificado, siendo las características de operación las siguientes:

Caudal: 1.83 lps (29 gpm)

3 HP

Carga total dinámica: 71.93 mts (236 pies)

Descarga: de 3¨ H.G

Los tazones de la bomba pueden ser de acero inoxidable, hierro dúctil o de hierro fundido de grano fino, y tener una resistencia mínima a la tensión de 30,000 psi, por lo que el material que se seleccione para la construcción de los tazones debe estar en relación directa con la carga total dinámica de la bomba. Deben estar libres de ampollas, picaduras o cualquier otro defecto, haber sido maquinado con precisión y ajustados a dimensiones exactas.

Si los tazones fuesen de hierro dúctil o hierro fundido, los pasajes de agua deben estar recubiertos por esmaltes de porcelana para reducir al mínimo las pérdidas por fricción. Los impelentes deben ser del tipo cerrado, de acero inoxidable o de bronce, conforme las normas ASTM 584, con aleación C-83800 o SAE-40. Así mismo, deben estar balanceados tanto estáticamente como dinámicamente y estar asegurados al eje de la bomba mediante bujes cónicos de acero inoxidable, clase 416 SS. Se debe especificar en la oferta el diámetro exacto de los impelentes.

El eje de la bomba debe ser de acero inoxidable A-582, clase 416, torneado y pulido. Debe ser rectificado antes de armarse la unidad impulsora. La unión de la bomba con el motor debe ser tipo NEMA. Con la potencia del motor se debe cubrir todo el rango de operación de la bomba. En la oferta se debe especificar claramente los materiales de construcción de cada una de las partes componentes de la bomba. La misma debe venir acompañada con la curva de operación, la que debe ser ploteada a las mismas revoluciones con que gira el motor eléctrico a que irá acoplada.

Se requiere que la bomba sea seleccionada en el punto de máxima eficiencia o ligeramente a la derecha del punto de máxima eficiencia. El accesorio de unión entre el motor debe ser de un material anticorrosivo capaz de transmitir y soportar la torsión y el empuje de la unidad de ambas direcciones sin sufrir deformación alguna. Se requiere que sea del tipo NEMA. Además, esta unión debe venir acompañada del acople que une el eje de la bomba con el rotor del motor, así como de una tamiz o colador metálico que evite la entrada de materiales sólidos cuya área libre sea por lo menos tres veces el área del ojo de succión del impulsor.

El motor sumergible debe tener doble sello de hule para evitar que entre agua contaminada y/o arena en su interior. No se permite la utilización de sello mecánico para lograr este objetivo. El cojinete de carga del motor puede ser del tipo balinera o del tipo kinsbury con amplia capacidad para soportar los empujes ascendentes o descendientes de la carga hidráulica a que debe ser sometido. En la oferta se debe especificar claramente la capacidad de los cojinetes del motor.

El motor es del tipo estator húmedo, rebobinable, con las siguientes características eléctricas: trifásicos, 60 hz., 230 voltios y 575 revoluciones por minuto a plena carga. El motor es arrancado a voltaje reducido tipo auto transformador. El cable de salida del motor debe medir al menos, dos veces la longitud del cuerpo de la bomba.

Tubería de columna para bomba sumergible.

La tubería de columna o de descarga debe ser de hierro galvanizado, cédula 40, siendo suministrada en tramos de 20 pies. Cada tubo debe traer roscas y camisas de unión en ambos extremos. Las roscas deben venir cubiertas por un protector plástico o metálico para evitar daños durante el transporte. Las roscas de los tubos deben ser del tipo NPT.

Con las ofertas se debe especificar la procedencia, el nombre del fabricante, tipo de material y todas las dimensiones de las tuberías.

Cable eléctrico sumergible

El cable de alimentación del motor eléctrico sumergible debe ser adecuado para instalaciones que están en contacto con el agua.

Cada conductor debe estar forrado con un aislamiento de hule (rubber insulated); también los tres conductores, en conjunto, deben estar recubiertos por un forro de hule de alta resistencia mecánica y de gran aislamiento eléctrico.

Estos cables deben ser de tres guías, para condiciones de servicio de 600 voltios y 90 grados Celsius. Además, deben tener aislamiento resistente a la humedad.

Válvulas de retención vertical

Las válvulas de retención vertical deben estar fabricadas con un material tal que soporte el golpe de ariete del equipo de bombeo a instalarse a la profundidad de la columna. Debe garantizarse que las válvulas no se descarguen cuando el equipo de bombeo no esté operando. Se deben incluir dos válvulas, una de las cuales se instala al pie de la bomba y la otra en la longitud media de la columna.

34503.1 SARTA DE BOMBEO

Codo de descarga

El codo de descarga requerido es un plato soporte con espesor no menor de una pulgada, más un codo de 90 grados. Este debe tener la capacidad de soportar la carga estática y dinámica del equipo de bombeo. Dicho codo debe tener agujeros que permitan la introducción del cable de alimentación eléctrica del motor, así como la introducción de tubería PVC de una pulgada. Esta última será utilizada como tubo piezométrico.

En el plato de soporte deben fijarse dos aros, de pulgada y media de diámetro cada uno, lo suficientemente resistente para izar todo el equipo de bombeo, incluyendo la tubería de columna llena de agua, la cual tiene una longitud igual a la especificada en los planos. La tubería de columna debe estar roscada directamente al codo de descarga.

Tuberías y accesorios de Ho.Go.

Se suministrarán 6.00 metros de tubería de hierro galvanizado del tipo standard, debiendo ajustarse a las especificaciones y características siguientes:

a) ASTM 120-65 con galvanizado de acuerdo con ASTM A-90-39.

b) La tubería de hierro galvanizado debe ser suministrada en longitud de 6 metros, con rosca standard en cada extremo. Un acoplamiento consistente en una camisa de hierro galvanizado con rosca standard para roscarse en el extremo del tubo.

Los accesorios de hierro galvanizado deben tener los diámetros indicados en planos y deben ajustarse a las especificaciones ASTM, tener rosca hembra del tipo iron pipe (IP) y ser diseñados para acoplarse a tubería de HoGo.

Medidor maestro

Deberán cumplir con las normas AWWA C-797-70, teniendo medición de velocidad con hélice propulsada, esfera seca y lectura con rodillos de cifras saltantes. El totalizador deberá tener por lo menos seis rodillos de cifras. Los primeros cinco rodillos indicarán metros cúbicos enteros hasta 99.99 metros cúbicos y el sexto rodillo indicará décimas de metros cúbicos. La indicación de las centésimas de m3 (10 litros) podrá ser realizada mediante aguja indicadora que gire en el sentido horario en un círculo dividido en diez partes iguales o mediante un séptimo rodillo de cifra.

La totalización máxima será de 100,000 m3, mientras que la lectura mínima será de diez litros.

Las conexiones del medidor maestro tendrán de unión solidaria a la caja y provistas de bridas del tipo redondo conforme ASA B.16.1-1960 clase 125. Cada boca traerá su respectivo compañero de brida (companion flange) provisto de rosca hembra IP según ASA B.2.1-1960.

Los ejes, piñones y cojinetes del tren de engrase, estarán constituidos de materiales durables y anticorrosivos. Los piñones estarán sujetos, engranarán completamente entre sí y se deslizarán libremente. Los cojinetes estarán afianzados de tal manera que no podrán abandonar su posición y serán fácilmente reemplazados.

Se requiere que el medidor presente las siguientes características:

a) Tamaño nominal en ambos lados de la caja y fundido en alto relieve.

b) Dirección de la corriente en ambos lados de la caja, siendo fundidos en alto relieve.

c) Marca abreviada del fabricante con el número de fabricación en la tapa o en la cabeza.

d) Sentido de la regulación fundido en alto relieve.

e) Deben tener dispositivos para sello de alambre y ser accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el contador.

f) Debe tener tapa protectora de bronce que cubra el cristal y rebatible 180.

Manómetro Hidráulico:

La sarta estará dotada de un manómetro hidráulico tubo bourdon ¼” con carcasa de acero inoxidable con presión de trabajo de 200psi. El manómetro estará relleno de líquido para garantizar una lectura exacta también en condiciones adversas con elevadas cargas dinámicas y para amortiguar los componentes en movimiento. De este modo se previene un desgaste prematuro.

Válvulas de compuerta con bridas

Las válvulas son fabricadas conforme a las normas AWWA C-500-71 con hierro fundido que cumpla la norma ASTM A-126, con compuerta de doble disco, asientos paralelos de bronce, vástagos de bronce no levadizo y el giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj.

Las válvulas deben tener su rueda con giro de cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; tienen en su interior y exteriormente un revestimiento protector y poseen bridas en los extremos según especificaciones AWWA C-270 Clase 125, con los respectivos compañeros de brida de acero.

Son diseñadas para soportar una precisión de trabajo no menor de 200 psi.

Válvulas de alivio de hierro fundido

Características constructivas, Ventosa automática, Todas las piezas metálicas están hechas de materiales resistentes a la corrosión, Cuerpo y tapa en fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo, asiento de acero inoxidable / elastómero, flotador: DN 80-100 policarbonato DN 150-200 acero inoxidable pasiva, acoplamiento con rosca de POM / acero inoxidable • Tornillos y tuercas de acero inoxidable.

Válvula de aire vacío de hierro fundido

La válvula de aire y vacío con guarnición de acero inoxidable para brindar años de servicio sin problemas. La válvula de Aire y Vacío está diseñada para expulsar grandes cantidades de aire en cuanto el sistema de tuberías arranque y permite que el aire también entre durante el apagado del sistema.

Válvulas de retención horizontal

Deben ser del tipo de retención clapeta, con construcción similar a la FA-2600-6-01 del catálogo número G-931 LEW del catálogo Stockman número 57. Deben tener colocadas en relieve el diámetro nominal, la presión nominal, el material, la marca de fábrica y la fecha indicando el sentido de la corriente. Deben tener especificaciones AWWA C-207 Clase 125 con sus respectivos compañeros de brida de acero.

Deben estar equipadas de palanca exterior para accionar la clampeta con contrapeso susceptible de regulación. La mínima presión de trabajo será de 175 psi. Además de estar equipadas de by pass para la prelubricación de la bomba.

Válvulas de retención vertical

Válvulas check, diseñadas específicamente para uso en la tubería de columna de bombas sumergibles u otras aplicaciones donde es necesario instalar una válvula de retención para evitar el retroceso del flujo. Válvula check vertical para columna, hierro ductil, roscada, conexión hembra-hembra, 400 PSI.

34504 - INSTALACIONES ELECTRICAS- MEDIA TENSION

El contratista deberá obtener el permiso de instalación de los sistemas eléctricos de baja y media tensión detallado en los planos, ante DISNORTE -DISSUR, con apoyo del CAPS y La Alcaldía municipal, así como cualquier trabajo que se derive de esta actividad, como lo son los cortes de árboles y el despeje del área. Los gastos en que incurra el contratista debe incluirlos en sus costos indirectos.

Postes

Serán de concreto centrifugado, pretensado, con agujeros, del tipo particular o del tipo indicado en los planos en la hoja de estaqueo. Los postes deben quedar debidamente empotrados y completamente a plomo antes y después de aplicarles tensión.

Las medidas, estructuras, herrajes y aislamiento para el voltaje, será de acuerdo a lo indicado en los planos y aprobado por el Ingeniero Supervisor.

En caso de utilizarse postes metálicos, estos deberán ser completamente galvanizados en baño caliente por inmersión según la Norma ASTM A123, construidos de lámina estructural de acero de alta resistencia, sin fallas en las soldaduras, sellados en la parte superior o con su respectiva tapadera. No se aceptarán postes metálicos tratados contra la corrosión con pintura.

Herrajes

En general, los herrajes deberán ser de hierro galvanizados en caliente de las medidas apropiadas según el caso, entre ellos: abrazaderas, cruceros, tirantes, arandelas, todo perno, almohadillas, etc.

Todas las estructuras metálicas angulares serán galvanizadas en caliente según las especificaciones de las normas ASTM A36/A 36M-89 y ASTM A 153-82. Lo que se refiere a la pernería será galvanizada en caliente según las normas ANSI C135.1-1979.

Aisladores

Se aceptarán aisladores de suspensión de porcelana tipo campana de 6” o 10” de diámetro, Clase ANSI 52-1 o ANSI 52-4 respectivamente, los aisladores de tipo espiga serán de porcelana Clase ANSI 55-4 o ANSI 56-1 y los aisladores tipo carrete serán Clase ANSI 53-2.

Pararrayos y Cortacircuitos

Deberán ser tipo para 24.9 kv, u otro valor si así se indicase en los planos respectivos. Los cortacircuitos serán de acuerdo con la norma NEMA SG2-1976 y ANSI C37.41-1981, para los pararrayos se ocupará la norma ANSI/IEEE C62.11, ambos para montaje en postes en red de distribución.

Estructuras

Serán las indicadas en planos en la hoja de estaqueo, las cuales incluirán sus elementos y accesorios, para lo cual el Contratista deberá considerar todos los materiales referentes a cada estructura.

Transformadores

Serán auto enfriado inmerso en aceite y resistente a la humedad, para exteriores y del tipo distribución monofásicos y trifásicos, según planos, 60 Hz y taps de regulación de voltaje, su capacidad, nivel de voltaje y otras características particulares se indican en los ppalnos; tendrá devanados de cobre y capaz de sobre llevar un 112% de carga continua sin detrimento o reducción de su vida útil.

Red de tierra

La construcción de una nueva red de tierra se hará en su totalidad con cable #1/0 (un cero) y se tendrá especial cuidado para conectarse con todas las varillas de tierra sin ser cortado, las uniones entre cables y varillas de polarización y entre cable y cable se deberán de hacer por medio de soldadura térmica del tipo fundición (cadweld).

Las varillas de polarización a ocupar serán del tipo cooperweld de 5/8” de diámetro y 8’ de longitud, no se instalarán menos de 2 varillas de polarización, la medición de esta resistencia servirá de prueba antes de la puesta en marcha y también como visto bueno para su cobro, la prueba no tendrá ítem de pago aparte por lo que deberá estar contemplada en el costo de la construcción de la misma red de tierra.

La conexión de la primera varilla de polarización y el cable de bajada de la subestación se hará en el interior de una caja de registro y toma de mediciones para la red de tierra, esta puede ser del tipo plásticas de fábrica o puede ser hecha de ladrillo de obra y deberá de medir en su interior 30X30 cm y de una profundidad suficiente para dejar al descubierto la varilla de polarización aproximadamente 60 cm. La red de tierra puede tener cualquier tipo de configuración que le convenga al Contratista, puede ser circular, cuadrada o en línea recta.

34508. INSTALACIONES ELECTRICAS- BAJA TENSION

GENERALIDADES

Descripción

Proyecto: # 19956 - Agua y Saneamiento Terencio Munguía, Municipio de El Realejo, Chinandega.

Actividad: Diseño de Red de Distribución Eléctrica de Baja Tensión 120/240V.

Actualmente en la Estación de Bombeo Terencio Munguía existe un Sistema Eléctrico el cual consiste en una Bomba de 20HP trifásico 120/240V que abastece a la comunidad, pero por razones de crecimiento poblacional es necesario el cambio de esta bomba existente por una de mayor capacidad de 30HP 120/240V trifásica. La estación cuenta con su propio banco de transformadores de 3 x 10 KVA 7,6/13,2 KV 120/240V.

El presente diseño en Baja tensión 120/240V trifásico es con el objetivo de realizar los cambios de capacidad de bomba existente por una bomba nueva de mayor capacidad. Este diseño fue realizado según los requerimientos para las Instalaciones Eléctricas de la de la captación para un tiempo de vida útil de 20 años, lo cual puede variar sin grandes costos de acuerdo a etapas de consumo del suministro de agua potable de parte de la población de Terencio Munguía.

La Ingeniería desarrollada en el presente Proyecto considera: Memoria Descriptiva, Memoria de cálculo, Especificaciones Técnicas, Cuadros de Carga y Planos de Diseño de la especialidad, regidas según las normas técnicas y reglamentos nacionales vigentes del Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN), aprobado por el INE, ente regulador de la actividad comercial energética de nuestro país.

La ejecución de este proyecto está a cargo de El FISE, máximas autoridades nacionales en materia de formulación, evaluación, seguimiento y ejecución de pequeños y medianos sistemas de suministro de Agua Potable, con el fin de restablecer los derechos sobre el líquido vital para la salud y confort de los nicaragüenses, de acuerdo a orientaciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Contratista deberá verificar el sitio de las obras, el punto de Construcciones Eléctricas en Baja Tensión para la Estación de Bombeo de la Comunidad La Bomba ubicada en el municipio de El Realejo en el Departamento de Chinandega.

Todo el trabajo a desarrollar, deberá cumplir con las normas vigentes del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), La Empresa Comercializadora de Electricidad y la Dirección de Bomberos de Nicaragua.  El Contratista suministrará los conductores y demás aditamentos necesarios para energizar la estación de bombeo, conforme a lo indicado en los planos constructivos.

Con respecto a los dispositivos del panel de control de los equipos de bombeo a suministrar, tomará en cuenta que:

En las estaciones de bombeo, se utilizará un arrancador triangulo estrella, para una capacidad de motor de 30 H.P. monofásico–240 Vac, a tres hilos.

Todo en correspondencia a lo indicado en el balance de carga aquí presentado.

Tanto para La Fuerza como los Sistemas de Mando. Deberá suministrarse con la oferta una copia del circuito de fuerza y del circuito de mando del arrancador y del Centro de Control y Distribución, durante la etapa de sumisión de los materiales.

El circuito de mando para el arrancador magnético a tensión completa, será a 120 Voltios y contará con su respectiva protección contra cortocircuito por medio de interruptor termo magnético.

Relé de Protección Integral que interrumpa el suministro eléctrico a la estación de bombeo ante irregularidades en el abastecimiento de energía.

Pararrayo Secundario en el Centro de Control y Distribución. Con tiempo de respuesta y capacidad de 25Nseg-80Ka.

34508.1 MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Todo material, equipamiento o accesorio deberá ser completamente nuevo y de primera calidad, procedente de compañías acreditadas y aprobadas por THE UNDERWRITERS LABORATORIES INC., De los Estados Unidos de América, o por asociaciones similares.  Podrán aceptarse materiales o equipos no aprobados por las sociedades mencionadas en casos especiales, previa solicitud por escrito del Contratista y la aceptación por escrito del Supervisor. Todo material o equipo defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas de rigor, debe ser reemplazado a la entera satisfacción del Supervisor, sin cargo adicional para El Contratante.

Deberá someterse a consideración del Supervisor, los nombres de los fabricantes y datos técnicos concretos de los equipos a instalarse y en lo referente:

Tablero de Protecciones a la estación de bombeo.

Módulo de Panel eléctrico, Módulo de Arrancador Estrella Delta incorporados en el panel de control, así como su equipamiento periférico de control, mando y protección.

Canalización y accesorios.

Conductores y accesorios de conexiones.

Dispositivos de salidas incluyendo luminarias.

Todo el equipo y material a emplear deberá estar protegido y construido para operar en clima tropical.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, debiendo emplear personal técnico especializado y acreditado por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, para el ejercicio del oficio, debiendo estar bajo la dirección de un Ingeniero Eléctrico con experiencia en la construcción de este tipo de obras.

34508.2 PLANOS

El Contratista deberá examinar cuidadosamente los planos y especificaciones técnicas y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas para el equipo de bombeo. El Contratista deberá examinar de forma cuidadosa los sitios donde se realizarán las instalaciones y debe verificar todas las medidas. Deberá considerar que los planos eléctricos son simbólicos y aunque se pretende presentar la forma de operación del sistema eléctrico con la mayor precisión posible, no deben considerarse a escala.

Los planos no muestran necesariamente todos los accesorios requeridos para ajustar las instalaciones a las particularidades constructivas de las instalaciones. En la estación de bombeo, la ubicación mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de toda salida de conformidad a detalles arquitectónicos, planos de montaje de los equipos o instrucción explícita del Supervisor.

El Contratista deberá examinar y estudiar los planos arquitectónicos, planos de detalles de equipos, a fin de determinar posibles variantes que incidan directamente en el desarrollo de su trabajo.

34508.3 SUMINISTRO ELÉCTRICO A BAJA TENSIÓN

La acometida en baja tensión, se realizará conforme los procedimientos constructivos empleados normalmente en la construcción de acometidas subterráneas, exclusivo a la estación de bombeo y de éste al Tablero de Control y Distribución.

Se exigirá el estricto cumplimiento de forma consistente en toda la instalación del código de colores normalizado para instalaciones monofásicas, el hilo de protección o de puesta a tierra en todos los sistemas debe ser perfectamente identificable.

34508.4 CANALIZACIÓN

Todos los conductores eléctricos deberán ser instalados en conduits del diámetro indicado en cuadros de paneles; todo conduit a instalar deberá llevar en cada sección la marca o identificación del fabricante.

Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a los códigos de la República de Nicaragua, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.  Ningún conduit podrá tener un diámetro inferior a ½” y toda junta será hermética a prueba de agua, asegurando que queden firmes y seguras.

Toda la instalación de tuberías de canalización deberá ser corrida de tal manera que libre de aberturas en pisos, los tubos de plomería y demás conductos de otras artes y que no debilite o interfiera con la estructura.

La fijación de los conduits, cajas de salida y paneles deberán contar con la aprobación del Supervisor, en especial la fijación del Tablero, el Arrancador, la salida eléctrica al motor del equipo de bombeo.

Para el soporte de los conduits se usarán accesorios prefabricados para ese fin, tales como abrazaderas para tubería, trapecios soportantes, etc.

No se permitirá corrida en diagonal en conduits expuestos, ni se permitirán más de tres curvas a 90° o su equivalente en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y salida.  No se permitirá más de 100 pies (30.48 MI) entre salidas.

Toda tubería conduit dañada durante su instalación deberá ser removida de la construcción y repuesta por una nueva. Cuando sea necesario instalar cajas de registros, éstas deberán colocarse en lugares accesibles, pero no visibles, sin dañar el acabado de la construcción.

Toda curva en conduits deberá realizarse de modo que el conduit no resulte averiado y que su diámetro interno no se reduzca.  El radio inferior de la curva no deberá ser menor a seis veces el diámetro nominal del conduit.

Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que estos cortes sean a escuadra y para que las longitudes sean tales que las puntas de estos penetren cajas de salidas y gabinetes a distancias uniformes, debiendo fijarse utilizando conectores apropiados.

34508.5 CONDUCTORES

Los conductores a emplear deberán ser de cobre, con aislamiento termoplástico para seiscientos voltios, del tipo THHN como mínimo, a menos que se indique en planos o especificaciones otra cosa. Cumplirán o sobrepasarán los requerimientos establecidos en las Especificaciones ASTM-B3, B8, UL-E101779, UL-83.

Todos los conductores deberán tener su sección referida el código de AMERICAN WIRE GAUGE (AWG).

No se aceptarán conductores del calibre inferior al No. 12, exceptuando aquellos propios de controles.  Los conductores del calibre No.8 AWG o menores podrán ser sólidos, pero aquellos de mayor sección deberán ser del tipo trenzado.

Para la identificación de los conductores en los circuitos derivados o alimentadores se utilizarán los mismos colores de las fases y deberá conservarse el código de colores uniforme en toda la instalación, de conformidad al código eléctrico.  Para los alimentadores podrán utilizarse conductores de un mismo color, pero sus terminales deben ser recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores indicados, para su debida identificación.

No se permitirá ningún empalme dentro de las tuberías, toda línea deberá ser continua de caja a caja.  En caso de que se constate un empalme dentro de un conduit, el Supervisor podrá a su elección, exigir la extracción total de todos los conductores de la instalación, todo por cuenta del Contratista.

En toda terminal se dejará por lo menos 0.20 metros de conductor de largo, para efectuar las conexiones a luminarias y otros dispositivos.

No se iniciará la colocación de conductores dentro de la canalización hasta que esté completamente realizada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado. No se permitirá usar lubricante o grasa; para facilitar el deslizamiento se deberá usar talco o parafina. No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico definitivo para alimentar cargas de iluminación o fuerza requerida en las labores constructivas.

34508.6 APAGADORES Y TOMACORRIENTES

El Contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salida en los sitios indicados en los planos.  Todos deberán conectar de forma tal que cuando la palanca de accionamiento esté en su posición superior, el circuito esté activado. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos, de forma que no se interrumpa el conductor neutro, es decir, estarán conectados en línea viva.

Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.20 metros sobre el nivel de piso terminado.

El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida y los sitios indicados; deberán ser del tipo y ajustarse a las conexiones según NEMA 5-20R y 6-30R polarizados del amperaje y voltaje que indican.

34508.7 LUMINARIAS

Las luminarias y accesorias deben quedar firmemente sujetas a la estructura de la caseta, de tal forma que permitan su remoción fácilmente, sin que sea dañada pintura u otro acabado de la construcción.

Las luminarias fluorescentes serán ahorrativas compactas.

34508.8 PRUEBAS

Se examinará todo el sistema eléctrico y la conexión de los motores para verificar su correcta operación.

Deberán al terminarse las obras de Instalaciones Eléctricas, efectuarse pruebas para determinar posibles fallos de cortocircuito o fallas a tierra. La resistencia de aislamiento debe ser iguales o superiores a los exigidos en el código de instalaciones eléctricas de Nicaragua CIEN.

Se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico y esta no debe exceder el valor de diez ohmios.

34508.9 ROTULACIÓN E INSTRUCCIONES

Todas las etapas o módulos que conformarán el Panel General, deben ser rotulados en forma visible y permanente para la identificación de los circuitos derivados, alimentadores, mando, control y protección.

Se suministrará al Dueño dos juegos de instrucciones de operación de los equipos y de mantenimiento apropiado.  Si los panfletos instructivos del fabricante no son en español, deberán traducirse y se presentarán ambos ejemplares.

34508.10 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL

Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusión, el Contratista sacará del área de trabajo toda suciedad y material de desperdicio ocasionado por él como resultado de su trabajo.

Debe remover todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente, una vez que haya terminado y aceptado la obra descrita en este contrato.

La obra deberá ser entregada al Dueño completamente terminada y en condiciones operativas, presentando los certificados de inspección y aprobación por los organismos autorizados del caso y el visto bueno del Supervisor.

34508.11 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL:

La Empresa a ser contratada para la ejecución de este proyecto y subcontratistas, deberán cumplir con las disposiciones de la Ley 618 “Higiene y Seguridad Ocupacional” del Código del Trabajo vigente.

Las cuadrillas a laborar en el proyecto, deberán ser proveídos de equipos básicos de Seguridad e Higiene Ocupacional, para este caso, todos los operarios deben contar con su casco protector y guantes rústicos, todo el personal debe laborar con botas de cuero, así como disponer de equipos de protección para riesgos de acuerdo al riesgo específico o actividades como la Impermeabilización del tanque de almacenamiento contando con protección de los ojos, cara, piel y vías respiratorias. Además, deberán contar con un botiquín de primeros auxilios que debe contener lo mínimo establecido por la Ley 618.

Los equipos de protección personal, deberán proveerse a los trabajadores de acuerdo a las indicaciones que sobre esta materia indica LA DIRECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. La empresa deberá contar con señalizaciones para mantener condiciones seguras como de Prohibición, Precaución e Información.

En el caso de linieros, éstos deben contar con su equipamiento completo, tanto para escalar, cinturón, guantes y herramientas propias del oficio. En trabajos nocturnos, la empresa debe garantizar iluminación que permita a los trabajadores cuenten con condiciones de visibilidad para circular y desarrollar actividades sin riesgos.

Siempre que para determinadas actividades sea necesario un despeje de línea, el constructor, como medida de primera instancia e inaplazable, deberá poner a tierra el circuito, mediante el equipo destinado a ello y el procedimiento adecuado.

No se permitirá que los trabajadores, usen en el ejercicio de sus labores, indumentaria y artículos como relojes metálicos, cadenas, que pudieran enredarse con los conductores o hacer contacto con algún elemento energizado temporalmente o permanente.

360 - PLANTA DE PURIFICACIÓN

36003 - EQUIPO DE CLORINACIÓN (COMPLETO)

Sistema de desinfección

El método de desinfección a implementarse en el proyecto es el de sistema de inyección de mezcla mediante bomba el cual cuenta con un equipo de clorinación completo compuesto por una bomba dosificadora electrónica de 32GPD, con presión de trabajo de 150 PSI, tanque dosificador de plástico(PVC) con capacidad de 250lts para solución de cloro y mangueras de plástico y tubería de canalización PVC para protección. La mezcla se administrará al sistema mediante tubería de inyección aplicado en un punto en la tubería de la sarta inmediatamente después del medidor a fin de que los mecanismos y empaques de este no sean corroídos por el cloro circulante.

350 - CONEXIONES

35001 - CONEXIONES DOMICILIARES

Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesaria para instalar las conexiones de patio, según esquema mostrado en los planos. El Contratista debe realizar por su propia cuenta las excavación y relleno, compactación, remoción de agua estancada en las zanjas, instalación de la conexión de patio, restauración de la superficie a su estado original y todo lo necesario para dejar un trabajo completamente terminado a satisfacción del dueño.

Esta actividad también incluye la mano de obra para la instalación del medidor y los accesorios que se requieren para la instalación del mismo. El medidor es proporcionado por el Beneficiario.

La perforación de tubería de servicios de agua potable se debe hacer en un costado del tubo en un ángulo de 45 grados respecto al eje horizontal.

Antes de colocar la abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente la abrazadera. Las tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y lo suficiente para proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura de la tubería.  Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.

El tapón hembra de la conexión de puesto público debe quedar a 0.40 metros de la línea de derecho de vía. Antes de colocar el tapón, la tubería debe drenarse durante unos minutos, para lavarlas y eliminar cualquier suciedad que pueda encontrarse dentro.

Rehabilitación de conexiones:  las rehabilitaciones de conexiones se refieren aquellas que serán afectadas por el cambio de diámetro y la creación del nuevo ramal de distribución. Según lo especifica en el plano. Por lo que se recomienda antes cualquier intervención hacer un recorrido para verificar la cantidad de conexiones a rehabilitar y verificar los diámetros.

Materiales conexión domiciliar de patio: La tubería a utilizarse en las conexiones es de cloruro de polivinilo (PVC) y debe ajustarse a las normas ASTM D-2241-73, Cedula SDR-13.5 para una presión de trabajo de 315 psi. El tipo de unión para la tubería de 1/2" es con extremo espiga – enchufe, para (juntas) uniones cementadas.

Los accesorios de PVC de la conexión deben ser Cédula 40.

Las abrazaderas para la unión de la conexión con la tubería de la red, es de PVC y posee pernos de acero de 1/2" y tuercas hexagonales.

El diámetro interno de las abrazaderas debe ser adaptable al diámetro externo de la tubería del tramo de la red donde se realiza el acople, no debe existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo de alimentación de la conexión.

35003 - INSTALACION DE VALVULAS

Serán fabricadas conforme a las normas AWWA C-515, con hierro dúctil que cumpla la norma ASTM A-536, el disco de la compuerta será de hierro dúctil ASTM A536, recubierta con Elastómero y totalmente vulcanizada con NBR/EPDM, asientos paralelos de bronce, vástago de acero inoxidable AISI420. Las válvulas de extremos acampanados o TYTON ó JUNTA RAPIDA, son para utilizarse con tuberías PVC Clase SDR 26 o SRD-17 y se ajustarán a los requerimientos de ANSI-/AWWA C110/ A21.10.

La cabeza o dado de operación será cuadrado de 1-15/16" en su parte superior, 2" x 2" en la base y 1 ¾" de altura. La válvula se abrirá con rotación inversa a las agujas del reloj.

Todas las partes ferrosas, interiores y exteriores de las válvulas, con excepción de las superficies acabadas o de soportes, deberán recibir en fábrica dos manos de pintura epoxica aplicada por fusión de acuerdo a AWWA C550 certificada.

Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y exteriormente un revestimiento protector. Las Válvula de compuerta sello flexible de Campana o PUSH-ON.

35009 - MEDIDORES DE AGUA POTABLE

MEDIDOR DOMICILIAR DE AGUA (SUMINISTRADO POR EL PROTAGONISTA)

Los medidores domiciliares serán del tipo de velocidad de chorro múltiple, de lectura recta en sistema métrico, con cuerpo de bronce, tapa de plástico o de latón, registro del tipo seco, con regulador, de las dimensiones y capacidades requeridas, y garantizado para un funcionamiento ininterrumpido de cinco (5) Años.

Todos los medidores suministrados deberán llenar las siguientes especificaciones:

El tipo será: de velocidad de chorro múltiple, clase B.

La transmisión magnética debe asegurar la separación total entre la cámara de medición (parte húmeda del medio) y la cápsula del registro (parte seca). Deberá tener registro, cápsula y anillo de sujeción del tipo seco, protegido en una cápsula, de cierre hermético a la humedad y el polvo, que no presente vaho al funcionar y con garantía de funcionamiento no menor de cinco años (lo cual deberá ser indicado en la oferta y confirmado en el contrato). Si se presentan fallas dentro del período de garantía, el fabricante deberá reemplazar el registro sin costo alguno para el dueño.

El plástico utilizado en las piezas del registro debe ser de buena calidad, para que no sufra deformaciones dentro de las temperaturas límites, o se dañe por las condiciones de trabajo e instalación del medidor. La parte superior de la cápsula será de vidrio o de plástico de ingeniería, de alta resistencia al impacto y a la abrasión. La base de la cápsula podrá ser de aleación de bronce o de plástico resistente. La cápsula estará firmemente unida al cuerpo del medidor, mediante un anillo de sujeción con un sistema de cierre que dificulte su remoción, para que no pueda ser removida, a menos que el medidor sea removido de la línea y que se parte superior sea también removida, rompiendo el sello de alambre que lo protege.

Con respecto a las conexiones y roscas, todos los medidores tendrán sus bocas de unión solidarias al cuerpo y estarán previstas de rosca macho rectas, conforme a las normas de la American Nacional Standard Institute (ANSI – 8.2.1). El medidor posee un filtro (strainer) de plástico u otro material apropiado, localizado en la boca de entrada, que deberá ser rígido y de fácil remoción.

El registro del medidor estará sellado herméticamente, su accionamiento será magnético y tendrá protección contra influencia magnética externa. Además, tendrá un filtro en la entrada, detector de fuga, calibración externa, tendrá mínima fricción sobre el rodamiento de la turbina, tendrá vidrio de alta resistencia a las ralladuras y tendrá válvula interna anti retorno, por tanto, deberá de cumplir con las normas iso 4064 para clase.

El rango de medición de caudales será como mínimo 30.0 l/h y como máximo 3 m³/h.

Debido a que el equipo de micro medición es suministrado por el beneficiario y/o protagonista. Es responsabilidad del CAPS y el Supervisor que el equipo cumpla con las especificaciones aquí descrita.

370 - LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

37001 - LIMPIEZA FINAL

Esta etapa con sus sub-etapas se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor.

En caso que en el proyecto se obtengan defectos a juicio del supervisor, estos deben estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas; se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en el libro de bitácora, en original y tres copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente bien.

Todo contratista al iniciar todo trabajo, corre por cuenta y riesgo de él, la limpieza final este capítulo se refiere exclusivamente a la disposición de escombros que resultan de las construcciones, reparaciones, así como de los envases de los materiales que se usaron en la construcción.

Disposición de Escombros o Desechos: Todos los desechos y escombros ya sean de: Materiales de excavación, Escombros de las reparaciones, así  como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio de la construcción a consecuencia de las lluvias, deberá ser cortada y traslada a los botaderos municipales, en caso de no existir estos, estos desechos serán botados donde la alcaldía lo designe o el supervisor siempre y cuando no cree perjuicios a terceras personas, el contratista deberá quemar todo material flamables, siempre y cuando no afecte el medio ambiente.

En caso de las reparaciones donde formen parte de los escombros que haya que botar; materiales de asbesto cemento, estos se tienen que fracturar en pedazos cuadrados de 10 centímetros de lado, serán enterrados en un hoy de 2.00 metros de profundidad en el lugar que indique el supervisor, siempre que el manto freático este a más de 4.00 metros de profundidad, en caso contrario lo debe enterrar en lugar completamente alejado del sitio del proyecto donde no perjudique el medio ambiente.

Los materiales que puedan reusarse, y sean parte de los escombros, estos son propiedad del CAPS, quien dispondrán de ellos. Los materiales flamables deberán ser quemados por el contratista en los crematorios públicos o en los lugares que el supervisor indique siempre y cuando no perjudique a terceras personas.

37003 - PLACA CONMEMORATIVA

Trabajos requeridos:

Suministrar materiales, mano de obra, herramientas y artículos misceláneos, que sean necesarios para completar todos los trabajos indicado en los planos y descritos en estas especificaciones.

Materiales: Todos estos materiales serán de la mejor calidad, productos de fabricantes reconocidos y sometidos a la aprobación del Ingeniero supervisor.

Pedestal:

La excavación para el pedestal se hará con 0.66mx 0.66m las dimensiones de la base, con una profundidad de 0.66 m, y luego se rellenará con material de la excavación a menos que el Ingeniero supervisor indique lo contrario según detalle constructivo.

La zapata del pedestal tendrá las dimensiones de 0.60x0.60x0.17, con una parrilla #3

El Pedestal está compuesto de columna con las dimensiones de 0.20x0.20 m, con 4#3 y estribo #2 a cada 0.15m, la que sobresale 0.11m del nivel de terreno y luego columna con dimensiones de 0.15x0.15 m con 4#3 y estribo #2 a cada 0.15 m.

El concreto será de 2,500 PSI y debe tener llenar las especificaciones técnicas para concreto, (Especificaciones Técnicas). El acero de refuerzo será de la Placa conmemorativa:

Deberá tener las siguientes dimensiones 0.65m de largo, 0.42 m de alto, con la leyenda correspondiente al cada proyecto, conforme lo detalla los planos constructivos. El material será de aluminio fundido, con un espesor de 1 cms. Las letras deberán ser en alto relieve con las dimensiones y arreglos según el plano.

El fondo de la placa tendrá un acabado con pintura de aceite color negro brillante a excepción del recuadro y la parte superficial de las letras que serán pulidas.

## ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES (LOTE 1)

- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El presente Programa de Gestión Ambiental contiene las medidas ambientales para mitigar los impactos ambientales de las actividades para la construcción y operación y mantenimiento del sub proyecto 19956 agua y saneamiento en la comunidad Terencio Munguía. A continuación, son presentadas las medidas ambientales para mitigar los impactos del proyecto:

PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL

| Nº 1 | NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE GESTIÓN DEL MEDIO BIÓTICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD IMPACTANTE | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | MEDIDA AMBIENTAL | DESCRIPCIÓN | COSTO DE LA MEDIDA | RESPONSABLE |  |
| Limpieza y excavación. | Cambios temporales en la zona afectada por la instalación de la línea de conducción y la red de distribución. | Reutilizar el material de excavación para relleno en la zanja donde estará instalada la línea de conducción y la red de distribución. | El material que sea extraído de la excavación se usará nuevamente para el relleno de la misma, a la vez que se promoverá la reconformación del terreno a la configuración original. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. | Contratista |  |
| Nº 2 | NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD IMPACTANTE | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | MEDIDA AMBIENTAL | DESCRIPCIÓN | COSTO DE LA MEDIDA |  | RESPONSABLE |
| Movimientos de tierra, limpieza del terreno y construcción de las obras. | Generación de residuos sólidos. | Disposición adecuada de los residuos de limpieza y extracción de tierra. Humedecimiento constante del material para evitar la suspensión de polvo en el área. | -Los residuos generados producto de los movimientos de tierra serán dispuestos en zonas aledañas al sitio de construcción en áreas con pendientes suaves. -En caso de generarse desechos orgánicos e inorgánicos no peligrosos, éstos serán enterrados en un sitio (zanja sanitaria) previamente designado y previamente autorizado por las instancias correspondientes. -Los residuos sólidos no deberán ser mezclados para garantizar su reciclaje o reutilización. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. |  | Contratista |
| Construcción de estructuras (formaletas y trazado o delimitación, nivelación) | Generación de residuos sólidos o materiales de desechos producto de la utilización de madera para formaletear, nivelación del terreno. | Disposición adecuada de los residuos generados. En caso de material combustible de origen orgánico, se podrá entregar a los comunitarios para que puedan emplearlo como leña en sus hogares. Esto se plantea considerando que la población total de la comunidad realiza la cocción de sus alimentos con leña. |  | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. |  | Contratista |
| Producción de desechos o excretas humanas | Contaminación del agua superficial o alimentos de los comunitarios a través de insectos vectores. | Disposición de una letrina para los obreros que trabajarán en la construcción de las obras. | -El contratista o constructor deberá disponer de una letrina de manera temporal en la zona del proyecto, con el propósito que los obreros puedan contar con un servicio higiénico que permita realizar sus necesidades fisiológicas en un lugar adecuado, y evitar de esta forma el fecalismo al aire libre. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. |  | Contratista |
| Remoción de suelos. | Erosión del suelo. | -Restablecimiento del material de cobertura original. -Evitar el paso de maquinaria pesada sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra, la cual deberá ser delimitada y señalizada. -Compactar el terreno con buen material de relleno. Separar la capa de material orgánico de la del material inerte, puesto que el material orgánico podría ser reutilizado. -Delimitar y señalizar las áreas de cobertura vegetal que será intervenida por las obras. -Finalizada la construcción de las obras, los materiales sobrantes y residuos deberán ser retirados del sitio del proyecto. | -Se deberá observar la composición y estructura de la vegetación con el fin de restaurarla a su estado inicial. -Se promoverá el empleo de mano de obra para realizar los trabajos mecanizados y así evitar el empleo de maquinaria pesada que podría causar daños al suelo o vegetación del lugar. | Estas medidas están incorporadas dentro de los costos de ingeniería. |  | Contratista |
| Manipulación y almacenamiento de materiales y residuos | Riesgos de contaminación de agua y suelo por derrame o vertido de grasas y combustibles. | -Definir un área para la manipulación de materiales. En caso de generar desechos de este tipo, deberán ser manejados con especial cuidado y sacados del área del proyecto, evitando que se puedan dar derrames. -Seleccionar sitio y ubicación de recipiente de almacenamiento de residuos. -Recolectar los residuos (embalajes, alimenticios, otros) generados en el sitio del proyecto y recipientes definidos. -En caso de derrames de combustible, remover inmediatamente el suelo y restaurar el área afectada con materiales y métodos eficaces. -El acopio de los materiales deberá realizarse a una distancia prudencial y no menor a 100 m de la fuente o cauces de corrientes naturales. -No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de concreto. -No se deberá realizar el almacenamiento temporal de combustible en el campamento y en áreas localizadas frente a las obras. -Los residuos sólidos peligrosos generados como las hilazas, botes de pinturas entre otros, deberán ser confinados. -Se deberá designar un área de mezcla de concreto, el área será rotulada y la mezcla debe realizarse en un recipiente o sobre un plástico negro para evitar la contaminación del suelo. La mezcla de concreto deberá ser manejada cuidadosamente evitando derrame en el suelo. | Con esta medida se pretende evitar el riesgo de contaminar las aguas y el suelo del entorno, producto de un accidente asociado a la manipulación de grasas y combustibles. | Incluido en los costos operacionales del contratista. |  | Contratista |

- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Plan de Capacitación está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS), con el objetivo de la implementación del cumplimiento de las medidas de mitigación orientadas a evitar o mitigar los impactos generados por el proyecto.

La temática impartida por Facilitador Social Individual contratado por FISE, serán los siguientes:

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación y Mantenimiento | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Ley 722 “ Ley Especial de CAPS” | CAPS | Post Obra | Una sola vez |  | Facilitador Social Individual |

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El plan de Educación Ambiental está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS) y comunidad en general, con el objetivo de fomentar interés, cuido e importancia para la mejora del medio natural de la zona de influencia del proyecto.

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos Básicos de Medio Ambiental | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Metodología FECSA ( Hábitos higiénicos, manejo de agua, manejo de desechos sólidos, y excretas) | Comunidad | Ejecución/ Post Obra | Visita casa a casa |  | Facilitador Social Individual |

En la ejecución de los planes de acción: Plan de Capacitación y Educación Ambiental la Facilitadora Social Individual establecerá un cronograma y se generará registros de asistencia de los participantes.

La capacitación y concientización tienen el propósito de impartir conceptos generales sobre medio ambiente; gestión ambiental; buenas prácticas de manejo ambiental; manejo de agua.

- AUTORIZACION AMBIENTAL DTCH-061120-A0093-0 “PROYECTO 19956 AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD TERENCIO MUNGUÍA”

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PROYECTO: 19823 AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD El CARRIZAL VILLA FRANCIA (LOTE N°2)

MUNICIPIO: CINCO PINOS, DEPARTAMENTO: CHINANDEGA

Introducción

Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes de los suministros de bienes y servicios que se prevén necesarios para la construcción de las obras 19823 Agua y Saneamiento Comunidad El Carrizal villa Francia Chinandega, denominado en lo que sigue como el Proyecto.

Las especificaciones presentan una breve descripción de las obras a ser ejecutadas y brindan los datos de las características técnicas mínimas que deben cumplir los bienes y servicios a ser suministrados por El Contratista. Aunque estas especificaciones presentan un nivel normal de información, es deber del Contratista proceder con la conformidad complementaria de cumplimiento de las normas y prácticas aceptables de ejecución correcta de trabajos de esta índole. Esta sección describe el suministro de todo material, describe los trabajos técnicos requeridos y señalados en los planos.

Alcances Generales de las obras

El sistema diseñado consiste en un Mini acueducto por Bombeo Eléctrico MABE: utilizando como fuente un nuevo pozo perforado. Para la opción de saneamiento e higiene se contempla la instalación de letrinas y unidades de lavanderos sencillos.

Los trabajos de construcción comprenden el suministro de todos los recursos de materiales, herramientas, equipos, mano de obra, administración técnica y consisten principalmente en los elementos de obras descritos en los siguientes acápites.

Obras de Captación

Se aprovecharán las aguas subterráneas, mediante la perforación de un pozo 240 pies (73.17m) de profundidad y diámetro del agujero de Ø12 (30.48m) y tubería de ídem de Ø8” (0.20m);140pies(42.68m) de tubería ciega y 100 pies(30.49m) de tubería ranura da. El poso se ubicará en la comunidad el Zacatón

| Descripción | Dimensión |
| --- | --- |
| Diámetro de Perforación | 12 pulga. |
| Diámetro de Ademe (casing) | 8 pulga. |
| Ademe: Tubo ciego PVC – SDR-21 de 9” | 140 pies |
| Ademe: Tubo ranurado PVC-SDR-21 de 8" | 100 pies |
| Profundidad del Pozo | 240 pies |
| Base de concreto 3000 psi | 0.60mx0.60mX0.80 |

El predio de la obra de captación conformada de una caseta de mampostería confiada de pared de bloque de mortero cubierta de techo de zinc+ puerta de tubo con una A era (3.95 mx2.85m)

Estación de Bombeo

La estación de bombeo está conformada por una caseta de control eléctrica, y el equipo de bombeo con alimentación de energía convencional. Los componentes de la estación de bombeo son los siguientes:

Equipo de bombeo

| Descripción | Dimensión |
| --- | --- |
| Diámetro Columna de bombeo | 2 pulga. |
| Bomba sumergible | 5 HP |
| Empaque de grava tamaño de ½" (13 mm) y 3/4"(19 mm) | 20 pies |
| Tubo piezómetro PVC-SDR-26 (ASTM D2241) Ø 1 1/2" (38 mm) | 220 pies |
| Tubo de engrave de PVC -SDR-26 (ASTM D2241) Ø 2" (50 mm) | 30.00 m |

Sarta del Equipo de Bombeo

Sarta del Equipo de Bombeo de Hierro Galvanizado (HºGº) de diámetro 75 mm (2”) con una longitud de 6.00 m, con los componentes siguientes:

Se instalará un tanque cilíndrico plástico (PVC) para dosificador de cloro Cap 250 litros hipoclorador con manguera de hule diam de ¼ flotador para agua potable con una bomba dosificador de cloro de 21 GPD y 150 PSI

La mezcla se administrará al sistema mediante tubería de inyección.

Caseta de Controles Eléctrico

Caseta de mampostería confinada de 3.95 m x 2.85 m, para cloración y controles eléctrico de sarta del equipo de bombeo. El suministro eléctrico para conexión del equipo de bombeo y caseta de control, será a través de sistema Nacional.

Línea de Conducción

Tubería con longitud total de 1,404.87 ml de tubería PVC1120-SDR-26, Ø 2” con to do sus accesorios, que conducirán el agua extraída por el sistema de bombé desde el Pozo- Srta. de Bombeo hasta Tanque de concreto reforzado sobre suelo

Tanque de almacenamiento

El Tanque de almacenamiento para agua potable, con capacidad de 10,049.03 Glns (38.04m³ galones) con la finalidad de abastecer por gravedad todo el sistema de redes de distribución, con precisiones normadas a los protagonistas de esta comunidad

Saneamiento e Higiene

Los sistemas de saneamiento a construirse son de letrinas sencilla estándar con foso revestido se dará cobertura al 54.97% de las casas por lo que se construirán un to tal de 89 letrinas sencillas

HIGIENE:

Se reforzará con la dotación a la 151 vivienda de un lavandero de con su respectiva llave, trampa tuberías y accesorios además de pozo de infiltración para las aguas resultantes del vado de mano

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LIMPIEZA INICIAL

Sera responsabilidad del contratista a través del FSI coordinar la mano de obra comunitaria para realizar las actividades preliminares que les corresponden a los beneficiarios, de acuerdo las especificaciones generales del componente social. (Especificaciones técnicas particulares-Preliminares)

El contratista debe cubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la obra y especifican los árboles, arbustos plantas y objeto que deben conservarse.   En caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de bitácora

Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitadas de los últimos 20 centímetros superficiales.  El contratista podrá dejar los troncos y objetos solidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan más de 15 centímetros de la superficie del nivel de suelo natural y los mismos estén situados a más de 3.00 metros de distancia de la construcción, andenes y de zonas de excavación o relleno con espesores mayores a 50 centímetros.

No se permitirá la presencia de raíces y tronco o cualquier otra impureza en los taludes de las terrazas. Cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la vigilancia del contratista de tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, siendo responsabilidad suya cualquier daño ocasionado a terceros.

Los materiales de deshecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área del proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites visibles de este, mediante permiso escrito del supervisor o del dueño de la propiedad en la que se depositaran dichos desperdicios.   El contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los predios donde se colocarán los desperdicios.

El costo correspondiente deberá ser incluido en el precio en la limpieza inicial. En caso de que el contratista no pueda quemar o retirar los deshechos en un tiempo razonable, del área del proyecto y los mismos estorben para las subsecuentes operaciones de construcción, será responsabilidad del contratista trasladar dichos desperdicios a lugares provisionales donde no estorben las maniobras de construcción.

Los materiales que sean flaméales como escombros: madera, bolsas y cajas de cartón vacías serán quemadas por el contratista en el botadero municipal en caso que no exista este dónde el supervisor lo indique.   Son parte de esto escombros las hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el contratista eliminara en la limpieza inicial. Todos los escombros no flaméales como trozos de bloque, tejas, cubiertas de techo serán botados en el botadero municipal o donde el supervisor lo indique, no así trozos de materiales de asbesto cemento el que será enterrado a una profundidad de 1.20 metros previamente quebrando en trozos no mayores de 25 centímetros de diámetro; en caso que el nivel de aguas sub superficiales sea menor a 1.20 metros de profundidad, el contratista los enterrara en un sitio donde el manto freático sea más profundo de 1.20 metros

DEMOLICIONES

Este trabajo consiste en la remoción de forma manual de empedrado existente y el traslado del desecho resultante

OTROS TRABAJOS - ZAMPEO.

Este trabajo consistirá en la construcción de recubrimientos de piedras sin labrar sobre superficies horizontales o inclinadas para protegerlas contra la erosión, en conformidad sustancial con los alineamientos, rasantes, taludes, espesores y dimensiones y en los lugares mostrados en los planos o indicados por el Ingeniero.

Los zampeados podrán ser secos (sin mortero) o juntados con mortero de cemento o morteros con cal hidratada.

Las piedras individuales a ser usadas deberán tener formas adecuadas para proveer protección estable a la superficie subyacente. En taludes con pendientes mayores de 2:1 no se podrán usar piedras redondeadas (“bolones” o cantos rodados) y en todo caso, será preferible el uso de piedras angulares. No será aceptable el uso de piezas chatas o en forma de aguja, a menos que el espesor sea mayor de 1/3 de su longitud.

Las piedras deberán ser sanas y resistentes a la intemperie y estar limpias; se lavarán si están cubiertas de tierra, arcilla u otra materia extraña lavable; serán rechazadas si están manchadas de grasa u otra materia extraña no lavable.

El zampeado para la protección de Taludes, hombros, entradas y salidas de alcantarillas variará en peso desde un mínimo de 12 kgs hasta un máximo de 70 kgs. Las piedras para zampeado de pilas, estribos, muros y obras similares, variarán en peso desde un mínimo de 25 kgs hasta un máximo de 115 kgs.

Arena. - La arena para el mortero, deberá ser de grano duro, exenta de arcilla y materia orgánica. En caso de fuentes no autorizadas de previo, el Ingeniero podrá ordenar las pruebas de laboratorio que considere necesarias.

La mezcla para el mortero tendrá una proporción de 1:5 con cemento portland, tipo uno, el que deberá ser humedecido con agua limpia y exenta de sales, el mortero se mezclará en máquina o a mano según convenga, en el segundo caso se debe hacer en un cajón o pileta, limpia y hermética. El mortero será usado dentro de los 30 minutos después de colocada el agua.

Antes de iniciar el colocado del zampeado se excavará, nivelará y compactará la superficie de desplante, con los alineamientos, pendientes, niveles y cortes mostrados en los planos o indicado por el Ingeniero.

Las superficies del zampeado deben quedar al ras del terreno adyacente, las orillas exteriores y la parte superior, serán acomodadas para que la superficie empedrada quede embebida y al ras con el terreno adyacente. La superficie terminada del zampeado deberá ser uniforme, sin depresiones ni protuberancias, sin desviaciones de más de 5 cms con respecto al perfil indicado.

En el caso de zampeado para protección de fundaciones, la piedra será graduada de gruesa a fina, en la que se produzca una masa razonablemente compacta, con un mínimo de vacíos.

Todos los zampeados después de concluir el relleno de las juntas, se deberán mantener húmedos y protegidos del sol durante un mínimo de tres días.

LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION

Especificaciones Técnicas de Instalación de Tuberías.

En la instalación de Tuberías, se comprenderán las sub-etapas constructivas de excavación, instalación, prueba y desinfección de tubería y de válvulas; bloques de reacción y anclajes; relleno y compactación y disposición del material sobrante, de la siguiente manera:

El contratista deberá considerar las tuberías, accesorios y materiales en cantidades suficientes para garantizar la instalación de la línea de conducción, de forma correcta y según la buena práctica de la ingeniería. (Especificaciones técnicas particulares-línea de conducción).

Preparación y Limpieza del Sitio.

Árboles y arbusto localizados en el área de construcción deberán ser derribados, se extraerá troncos, raíces y serán rellenados los huecos. Escarbar o raspar a fin de quitar la maleza, raíces, gramas sueltas, capa vegetal en general.

Trazado y Nivelación.

El Contratista comprobará las medidas indicadas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del Contrato. Nivélelas y estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

EL CONTRATISTA será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencias y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta. Se notificará al SUPERVISOR cuando el trazo esté substancialmente terminado y se procederá a la construcción hasta que haya sido aprobado.

En la actividad del replanteo del trazo y nivelación para tuberías de agua potable, el contratista deberá incluir dentro de su oferta, el equipo topográfico y la mano de obra necesaria para realizar el replanteo en el sitio, y deberá entregar, planos, libretas de campo o archivo digital según corresponda al equipo utilizado.

Excavación.

Excavación para la tubería de conducción, será realizada por los beneficiarios del proyecto, como aporte.

El Contratista suministrará a los comunitarios las herramientas, equipos necesarios para realizar efectivamente la excavación, estos costos (herramientas y equipos) forman parte de los costos indirectos. Además, deberá proveer a los comunitarios el equipo de protección personal como Casco, Chaleco, entre otros. El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones, así mismo el Contratista, a través del componente social deberá asegurar la organización de la comunidad para garantizar los trabajos de excavación en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

Recursos y procedimientos.

Debido a que, en la excavación de zanjas, pozos de sondeo etc., se pueden encontrar eventualmente, materiales de diferentes grados de dureza, esta actividad constructiva requiere diferentes maneras de ejecución y/o de uso de herramientas y/o equipos.

Las excavaciones de otros materiales más duros que "tierra normal" y/o a profundidades adicionales ordenadas por El Ingeniero supervisor, se consideran conceptos de obras complementarios, cuyas definiciones y aplicaciones se determinan en el capítulo - EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION ESPECIAL Y/O ADICIONAL. ESTOS TRABAJO SERAN ASUMIDO POR LA COMUNIDAD POR LO QUE NO LLEVARA COSTO ADICIONAL DEL PROYECTO

Excavación de Zanjas para Tuberías.

Las excavaciones de zanja se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y dimensiones indicados en los planos.  El fondo de la zanja será conformado a mano, de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme y continuo para la superficie inferior del tubo sobre un suelo firme y uniformemente planos entre las depresiones excavadas para acomodar las campanas o juntas.

El ancho de zanjas no será mayor que el diámetro nominal de la tubería más 0.45 metros, ni menor de 0.60 metros. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos que en opinión del SUPERVISOR DE OBRAS deban ser removidos, se excavará y se removerán dichos materiales hasta la profundidad ordenada por éste. Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes de colocar la tubería, se rellenará la zanja hasta la sub-rasante con material granular que será apisonado en capas que no excedan 15 centímetros hasta un nivel que corresponda a 1/4 del área del tubo.

El ancho de la zanja no será menor a 0.40 metros ni mayor a 0.60 metros. En general, a menos que los planos indiquen lo contrario, la profundidad de la zanja será de 1.20 m, arriba de la corona del tubo (Esta actividad será realizada por los beneficiarios). Cuando por necesidad constructiva se requieran profundidades menores, la tubería deberá protegerse con concreto tal como se muestra en planos constructivos y con la aprobación de El Supervisor.

Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá ésta a una profundidad de 15 centímetros bajo la superficie inferior del tubo.  Después la zanja se rellenará hasta el sub-rasante con material granular de la manera descrita anteriormente. La roca comprende todo material que solamente pueda ser removido perforando y usando cuñas.

La profundidad final de excavación y ancho de la zanja será determinada por el SUPERVISOR DE OBRAS, según el caso. Una vez alcanzada la rasante del tubo, se deberá remover el fondo en por lo menos 10 centímetros para ser rellenado con material granular, debidamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRAS. Una vez instalada la tubería se recubrirá con una capa adicional de 30 centímetros de material granular de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, apisonando cuidadosamente.

El fondo de la zanja deberá quedar perfectamente nivelado, sin protuberancias que afecten a la tubería a instalarse, de manera que el tubo descanse sobre el terreno en toda su longitud y uniformemente.

En caso de que en la excavación se presentaran terrenos de poca consistencia (muy húmedo, suelos orgánicos, etc.) como el zonzocuite, la zanja deberá profundizarse como lo indique El Supervisor, pero no menos de 0.30 m. abajo del fondo previsto, y el material excavado deberá reponerse con material aceptado por El Supervisor, dentro de las especificaciones señaladas en la Sección de Relleno Especial.

En caso de curvas horizontales con pequeños ángulos de deflexión, deberá dársele a la excavación un sobre ancho, el cual estará determinado por las deflexiones permisibles en las uniones de las tuberías.

Cuando la tubería se instalase sobre superficie rocosa, esta se excavará 2/3 de diámetro del lecho y de ancho tendrá el ancho del tubo más 40 cm, si el tubo a instalarse es de HG, ésta irá anclada a las paredes de las laderas o fondo del lecho del río a cada tres metros, con una faja de acero inoxidable de 2” de ancho y ¼” de espesor, con dos pernos de ¾” de diámetro y 6” de longitud a su vez irá protegida por un bloque de concreto ciclópeo simple de 2000 PSI de resistencia a los 28 días como se indica en los detalles del plano.

El Contratista suministrará a los comunitarios las herramientas y equipos necesarios para realizar efectivamente la excavación, estos costos (herramientas y equipos) forman parte de los costos indirectos. El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones, así mismo el Contratista, a través del componente social deberá asegurar la organización de la comunidad para garantizar los trabajos de excavación en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

Tipos de excavación

Los tipos de excavación de una zanja o de un pozo de exploración pueden catalogarse por la dificultad de la excavación, por el rango de profundidad o por el grado de compactación o dureza (tipo de material).

a)	Excavación en tierra normal.

Se considerará excavación en "tierra normal", siempre que la actividad sea realizada manualmente o con equipo mecánico y el grado de compactación o dureza del material permita utilizar las herramientas comunes para excavar tierra de penetración normal. Las arenas y cenizas no consolidadas, tierras vegetales, limos y arcillas, hormigón suelto, tapuja o combinaciones entre ellas serán consideradas como "tierra normal" ante el hecho de que éstas sean posibles excavarlas con pico y pala, sin requerir el uso de barra.

b)	Excavación de otros materiales más duros.

Las excavaciones de otros materiales más duros que "tierra normal" y/o a profundidades adicionales ordenadas por El Ingeniero, se consideran conceptos de obras complementarios, cuyas definiciones y aplicaciones se determinan como- EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION ESPECIAL Y/O ADICIONAL.

Relleno y Compactación

El Contratista realizará la actividad de relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías en su totalidad, cuyo costo debe de ser incluidos a la actividad de tubería de diámetro correspondiente. Para garantizar la calidad del relleno y compactación el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad).

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba aashto t99 método c, con un contenido de humedad que el ingeniero considere adecuado para obtener la densidad del 95%. Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el ingeniero.

Relleno Común

Consiste en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación de la zanja o de otra fuente, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno debe tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original

Relleno especial

En vista que las normas establecidas requieren para rellenos de zanjas para tuberías, cierto grado de calidad de material dependiendo de las condiciones específicas encontradas en el subsuelo, algunas veces se obligará el mejoramiento y/o la sustitución del material existente en la excavación, por otro catalogado como relleno especial; Ver el capítulo - EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION ADICIONAL. Tales rellenos podrán ser: a) de material selecto para sustituir o para mezclar; b) material especial granular; c) material especial arenoso.

Proceso de Compactación

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% Proctor estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba AASHTO T99 Método C, con un contenido de humedad que el Supervisor considere adecuado para obtener la densidad del 95% Proctor estándar, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales.

Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 15kg de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 90% o conforme lo autorice el Supervisor.

La compactación se hará con apisonamiento manual en capas de 20 cm. En caso de relleno para tuberías, el material de relleno superficial podrá ser material de excavación colocado y compactado en capas de 0.20 m. No se permitirán piedras de 0.10 m de dimensión promedio o mayores en el material de relleno. La superficie expuesta del relleno deberá ser protegida de la erosión, secado excesivo, y daño producido por el tráfico de vehículos, animales u otras causas. Cualquier daño a la superficie deberá ser reparado por cuenta del contratista.

Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor de 95 % del peso volumétrico seco máximo por el método de compactación Proctor Standard, ASTM-D 698, con un contenido de humedad que el Representante del Contratante considere adecuado. Si el Representante del Contratante decidiese que las estipulaciones sobre la densidad y humedad no han sido satisfechas, el Contratista deberá llevar a cabo el trabajo adicional que pudiera ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Si se suspende el trabajo por completo, o ya sea que cualquier zanja quedará descubierta por un período de tiempo no razonable antes de la construcción, por razones imputables al Contratista, éste deberá rellenar por cuenta propia tales excavaciones, mientras se reinician las labores constructivas en el tramo.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el ingeniero debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. el equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad de 95% proctor conforme las pruebas ordenadas por el ingeniero.

La decisión del ingeniero de definir la cantidad o forma de compactación no exime al contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el ingeniero mande. Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el ingeniero puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Los taludes de relleno se deben compactar desde el inicio a pie, debiendo tener el cuidado de que el equipo o el personal llegue al final de la capa que limita el borde del talud para darle la consistencia y perfil requerido.

El contratista es responsable por la perfecta estabilidad del relleno y debe reparar por su propia cuenta, cualquier falla que se detecte en las pruebas, ya sean ocasionadas por lluvia, descuido o negligencia, las que corren por cuenta del contratista, así como las pruebas adicionales de laboratorio que se requieran.

Colocación y Disposición de Materiales Excavados

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. Esta actividad corresponde al beneficiario.

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. El Contratista podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 cm. sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante.  Si sobrara aún después de este algún material o este a juicio del Supervisor de Obras no fuera adecuado para este fin, estos materiales deberán ser removidos del sitio de la obra por la comunidad (apoyado por el contratista) a un lugar adecuado señalado o aprobado por el CAPS y/o Supervisor de Obras.

Prueba de Compactación

Para verificar la correcta compactación, el Supervisor solicitará al contratista la realización de pruebas de densidad las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a en lugares a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

Instalación de Tuberías

Recursos y procedimientos

Este capítulo incluye el suministro de todo material, mano de obra, herramientas, equipo, etc., necesarios para la instalación de tuberías propiamente dicha como para sus elementos conexos, esto es, sin ser limitativo, accesorios de tuberías, incluyendo los de uniones y conexiones especiales, camisas de acople, válvulas, anclajes y bloques de reacción, de pruebas de presión y estanqueidad etc.; y actividades complementarias, tales como cortes y rectificaciones de tuberías, baldeo y remoción de aguas, desinfección y limpieza de tuberías, protección de obras terminadas etc.

Cortes y rectificaciones en tubería

Los cortes en tubería son una actividad importante de controlar durante la ejecución del Trabajo, principalmente cuando fuere necesario instalar tramos de tuberías intercalados con tuberías existentes, o la instalación de accesorios y válvulas, o bien, cuando es necesario cortar y rectificar tubos que han sufrido algún daño durante el transporte, manejo o acarreo al sitio de la obra.  Asimismo, durante el desarrollo de la obra, puede requerirse el uso de tubos de una longitud inferior al normal de fabricación, ya sea para la colocación de un accesorio, en un sitio previamente fijado, o para efectuar curvas en el alineamiento, haciendo uso de las desviaciones permitidas para las juntas; en tales casos, es preciso cortar la parte dañada o reducir un tubo normal a la longitud requerida, y rectificar luego los extremos del corte para proceder a efectuar las uniones.

Cortes

Los tubos pueden cortarse haciendo uso de sierras de mano o con máquinas especiales "corta tubos". Las máquinas corta tubos pueden ser de discos, accionados con motores de gasolina, a presión o de cuchillas.

Los tubos se deberán cortar en ángulo recto, con relación a su eje, utilizando una sierra de mano de dientes finos y una caja de ingletes, o una sierra mecanizada de dientes finos con una guía apropiada. Se deberá remover totalmente la rebaba por medio de un cuchillo, lima, escariador o papel abrasivo.

Cualquiera que sea la máquina usada, al efectuar el corte es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:

Marcar con tiza, o con lápiz grueso, una línea que señale el corte que se va hacer. Ese corte deberá ser exactamente perpendicular al eje del tubo. El tubo deberá encontrarse firmemente sujeto para evitar que se mueva durante el corte.

En caso de cortes fuera de la excavación, se deberá hacer girar el tubo a medida que se va cortando, de modo que la parte que debe cortarse, esté siempre del lado superior.

No debe dejarse la extremidad del tubo sin apoyo, pues es posible que ese extremo se quiebre por su propio peso antes de completar el corte.

Rectificación o biselado de los extremos

El corte deja una sección o borde vivo, que debe ser preparada para recibir la junta o unión de las tuberías. La rectificación o biselado de los tubos puede hacerse a mano, o con máquinas biseladoras especiales.

Cuando se trate de tuberías de hierro galvanizado, la rectificación del borde dejado por el corte, puede ser hecha con un esmeril. Las ralladuras longitudinales o circunferenciales podrían comprometer la estanqueidad de la junta.

Baldeo y remoción de las aguas

El término "Baldeo de las Aguas", se utiliza para identificar la acción de evacuar las aguas que recibe la excavación, al efectuar cortes en las tuberías en servicio.

No se permitirá que estas aguas aneguen las zanjas, al efectuar cambio de accesorios o tramos de tuberías, con el objeto de evitar contaminaciones que puedan originar las aguas descargadas por los tubos seccionados. Se debe planear la extracción del agua de las tuberías en estos cortes, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:

Haciendo más amplio y hondo el fondo de la zanja en el lugar del corte con el objeto de baldear o utilizar una motobomba achicadora, que pueda extraer el agua e impedir que su nivel llegue al fondo de la tubería existente, o a utilizarse para hacer la unión o reparación que se requiera.

Dependiendo del lugar y nivel del terreno, usar válvulas de limpieza. Otros, a juicio del Ingeniero.

Procedimiento Instalación de tuberías

Antes de instalarse, los tubos serán alineados a un lado y a lo largo de la zanja y, si no hay inconvenientes, del lado opuesto al material de excavación, protegiéndose del tráfico y de la maquinaria pesada asignada a la Obra.

Se deben usar herramientas y equipos apropiados para manejar e instalar los tubos y accesorios, en una forma segura y satisfactoria. Siguiendo en general las recomendaciones del fabricante, en el manejo debe evitarse el uso de métodos bruscos, tal como dejar caer los tubos.

El almacenamiento de la tubería debe ser hecho sobre suelo llano, exento de piedras, y de preferencia bajo cubierta y a la sombra.

Los tubos se descargarán a mano dentro de la zanja, no dejarlos caer sino depositarlos, no dejarlos rodar sobre el suelo y teniendo cuidado especial de que no se dañen.

Se revisará el interior de los tubos a instalarse, con el objeto de verificar su limpieza. Los accesorios a usarse en la tubería, serán igualmente revisados y sometidos a una limpieza general.

La rasante de los tubos y accesorios, deberá ser terminada cuidadosamente y se formará en ella una especie de media caña a fin de que una cuarta parte de la circunferencia de cada tubo y en toda su longitud quede en contacto con terreno firme y además se proveerá de una excavación especial para alojar las campanas.

Los extremos de los tubos que ya hayan sido instalados, serán protegidos con tapones de material aprobado por El supervisor, para evitar que tierra y otras suciedades penetren en los tubos.

Cuando el zanjeo, sea en forma de curva horizontal, con ángulos de deflexiones menores e igual a 3° y radios de curvas muy grandes, la instalación podrá hacerse sin el uso de codos, aprovechando las desviaciones angulares permisibles que cada junta puede alcanzar, la cual será la especificada por el fabricante de la tubería. Conviene recordar que el montaje se realiza a partir de tubos perfectamente alineados.

La desviación sólo debe realizarse, después que el montaje de la junta se encuentre totalmente terminado.

En las zanjas con fuertes declives, será necesario anclar o asegurar los tubos que se van instalando, previendo que por su propio peso puedan deslizarse u originar defectos en sus uniones.

Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación aprobadas por el SUPERVISOR.

Instalación de válvulas y accesorios

Las válvulas se deben instalar en las tuberías y en los sitios indicados en los planos.

Las válvulas deben instalarse sobre bases de concreto con varillas de anclaje de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Toda válvula debe instalarse de tal manera que la tuerca para operar la válvula quede en una posición vertical. Las cajas de válvulas se instalarán al ras con la superficie del terreno.

Para instalaciones de válvulas, en lo que corresponde a excavación, cortes en la tubería y baldeo de aguas deben seguirse los pasos explicados para estos conceptos en los artículos precedentes. Antes de proceder con la instalación de las válvulas y cualquier otro accesorio, El Contratista los examinará cuidadosamente.  El accesorio encontrado defectuoso será separado para su correcta reparación o para su abandono.

Las válvulas serán inspeccionadas para comprobar la dirección de apertura, libertad de operación, la fijeza de los pernos, la limpieza de las puertas de la válvula y especialmente el asiento, daños por el manejo y grietas. Las válvulas deberán ser instaladas en los lugares fijados por los planos o en los sitios indicados por EL INGENIERO. Toda válvula deberá ser instalada de modo que su eje quede completamente vertical. Su instalación completa deberá comprender caja protectora, bloque de reacción y anclaje.

Cuando se trate de accesorios y válvulas con extremos de brida, deberán usarse longitudes cortas de tubería en cada uno de los extremos.  El objeto de esto es dar Flexibilidad a la instalación. Cuando se tengan uniones flexibles no es necesario el uso de estas piezas cortas.

Se instalará una caja de válvulas por cada válvula a ser instalada, sea ésta de compuerta o de mariposa, válvula de aire-vacío y válvula automática reguladora de presión. Todas las cajas de válvulas deberán ser colocadas de manera que no transmitan impactos o esfuerzos a la válvula, y deberán ser centradas y colocadas a plomo sobre la tuerca de operación de las válvulas. El terreno de la zanja sobre el cual habrán de descansar las cajas de válvulas, deberá estar perfectamente compactado para evitar asentamientos. Las cajas deberán armarse en forma segura, y deberán ser colocadas en forma tal, que la tapa quede a ras con la superficie del terreno natural o de la carpeta de rodamiento.

Anclajes y bloques de reacción

Accesorios en general como Tee, Reductores, Codos, Tapones, Válvulas, etc., serán afianzados por medio de anclajes y bloques de reacción, a fin de impedir su desplazamiento bajo la presión del agua.  Estos bloques son de concreto y deben extenderse hasta el suelo virgen de la pared de la zanja y opuesto a la dirección de empuje.  La forma de los bloques dependerá del tipo de accesorios que se trata de afianzar. En los planos de detalles se muestran la forma y dimensiones de los bloques para cada accesorio en particular. Estas dimensiones suponen un asiento sobre terreno firme. En terreno poco consistente estas dimensiones deberán aumentarse. Es conveniente y necesario que el bloque no cubra las campanas o las uniones de los accesorios.

Cuando una unión sé deflecta para formar una curva vertical, se presenta un empuje hacia arriba o hacia abajo, según la deflexión sea en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el peso del relleno deberá ser capaz de resistirlo; en caso contrario, será necesario usar como parte del relleno un material más pesado (balastro o concreto.). Si la deflexión se ha hecho en una curva horizontal, el empuje se presentará hacia afuera, y generalmente puede ser resistido apisonando muy bien el material de relleno, entre el tubo y la pared de la zanja. Sin embargo, cuando la calidad del terreno es mala y las presiones altas, puede ser necesario construir bloques de anclajes. Estos han de construirse entre el tubo y la pared de la zanja, nunca en la unión.

En las pendientes fuertes hay tendencia del relleno al deslizamiento, y puede arrastrar consigo la tubería. En la mayoría de los casos, basta apisonar muy bien en capas de 10 cm hasta llegar al nivel natural del terreno. Si por alguna razón se tiene un deslizamiento, deben construirse bloques de anclaje de manera que queden apoyados en el terreno firme que ha sido excavado. Estos bloques de anclaje pueden construirse a cada tercer tubo.

Especificaciones Técnicas de Materiales.

Este acápite incluye el suministro de todo material, señalados en los planos y descritos en estas especificaciones o indicadas por El Ingeniero supervisor.

Tuberías y accesorios de PVC (Cloruro de Polivinilo)

Se deberán ofertar tuberías de Cloruro de Polivinilo (PVC), correspondientes a la tubería designada por SDR-26, según la Especificación Estándar ASTM D 2241 para agua potable.

Los tubos con diámetros iguales o menores de Ø 1½”, tendrán extremos del tipo espiga y campana para ser unidos entre sí mediante el empleo de juntas cementadas. Para su unión se usará cemento solvente, consistirá en una solución de PVC clase 1254-B, el cual deberá cumplir con la norma ASTM-D-2564 y la tubería mayor o igual a 2 pulgadas de diámetro, será Clase SDR-26 del tipo de unión flexible, tipo PUSH-ON ó TYTON ó JUNTA RAPIDA, es decir, que en el interior de uno de sus extremos traerá incorporado un empaque de caucho o neopreno que se insertará en el extremo libre del otro tubo, haciendo un sello perfecto.

Las propiedades físicas de las tuberías serán probadas de conformidad a la última versión de las Normas ASTM D2241, D1598 y D1599, para la presión sostenida, presión de estallido, integridad hidrostática, aplastamiento y calidad de la extrusión.

La tubería de PVC será fabricada de compuestos vírgenes de clase igual o superior a las clases 12454-B, 12454-C, 14333-D, según lo define la Especificación ASTM D 1784. Los compuestos usados en la fabricación de las tuberías y accesorios no deben contener ingredientes solubles en agua en una cantidad tal que su migración en determinadas cantidades en el agua sea tóxica y no permitida, según las normas de calidad OPS/OMS para el agua potable.

Es de hacer notar que no se aceptarán materiales que contengan plomo y sus derivados, o materiales solubles en agua u otros que perjudiquen la calidad específica de la tubería.

Dimensiones: Los diámetros, espesores de paredes y longitudes de la tubería serán determinados conforme a lo establecido por el Método de Prueba Estándar ASTM D2122.

Longitudes estándares: La tubería debe suministrarse en longitudes estándares de 20 pies ± 1 pulgada (6.1 m ± 25 mm). Un máximo del 5% de la longitud de cada diámetro puede suministrarse en longitudes variables que no sean menores a los 10 pies (3 m.)

Empaques de caucho y lubricantes: Los empaques y lubricantes proyectados para usarse con la tubería de P.V.C., deberán ser fabricados de material que sean compatibles el uno al otro con el material de plástico, cuando son usados juntos. - El material no deberá soportar el crecimiento de bacterias ni adversamente afectar la calidad potable del agua que está siendo transportada.

Deberá suministrarse el lubricante recomendado, para lograr la unión de las tuberías, en un 30% en exceso de la cantidad estimada requerida. Los empaques de caucho de las tuberías PVC serán moldeados en una sola pieza y serán conforme con los requerimientos de ASTM F477 para aplicación de alta carga hidráulica.

Todas las tuberías PVC deben llevar marcado lo siguiente:

Marca del fabricante.

Fecha de fabricación.

Diámetro nominal.

Tipo, grado, valor SDR y la presión de servicio.

Accesorios PVC.

Los accesorios de PVC serán cédula 40 y deberán cumplir con las normas ASTM-D-2466-69. Los accesorios de empaque de goma deberán cumplir la especificación ASTM D-3212 y estar capacitados para acoplarse con las tuberías, de acuerdo al sistema de unión seleccionado.

Los accesorios de PVC mayores que 2 pulgadas, deben tener en el interior de sus extremos un empaque de caucho o neopreno, en el cual se enchufa el extremo libre de la tubería, logrando una unión o junta con sello perfecto impermeable.

Las bocas de unión de los accesorios deben ser tipo PUSH-ON o junta rápida, a excepción de los adaptadores hembra y macho del tipo ST que tienen un extremo liso y el otro roscado, y las abrazaderas que tienen roscas hembras rectas en el diámetro de derivación.

El pegamento a suministrarse debe cumplir con la norma D-2564, la cual rige las especificaciones para el cemento solvente. Esta es una solución de PVC clase 12454-B. Deben de ser suministrados en recipientes de ¼ de galón.

Tuberías y Accesorios de Hierro Galvanizado (HG.)

Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) y deberán ajustarse a las especificaciones siguientes:

Que se ajuste en todos los aspectos con la especificación ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

La tubería de HG. Deberá ser suministrada en longitudes de 20 pies ± 1 pulgada (6.1 m ± 25 mm) con rosca Standard en cada extremo.

Un acoplamiento deberá ser suministrado con cada longitud Standard. El acoplamiento consistirá en una camisa de Hierro Galvanizado con Rosca Standard para roscarse en el extremo del tubo.

Accesorios Galvanizados.

Los accesorios de material de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones ASTM A-93-52T, tendrán rosca hembra del tipo Iron Pipe (I.P) y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de HFD y PVC a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con El Certificado de Calidad ISO-9001.

Accesorios y Piezas Especiales de Hierro Fundido (H.F.).

Todos los accesorios solicitados en este grupo, deberán estar de acuerdo al American Standard for Cast Iron Fitings, 3 in Through 48 In, for Water and Other liquids designation ANSI-A 21.10 - 87 ó AWWA C 110/A21.10-87 y la International Organization for Standardization Standard Nº 2531, para presión de servicio de ASA 125 y uniones de brida según ANSI B-16.1-1960. Deberán traer sus respectivos compañeros de bridas de HF CON SUS EMPAQUES DE CAUCHO, PERNOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE y DEBEN DE CUMPLIR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001.

Uniones Mecánicas de Transición.

Serán de Hierro Fundido Dúctil y servirán de acople directo entre los Accesorios de Hierro Fundido y Hierro Dúctil de extremos lisos y los extremos maquinados de las tuberías de PVC SDR-26 y Hierro Galvanizado de igual diámetro nominal y diferentes diámetros exteriores. Se requieren La Unión de Brida Universal sea de la Serie 2.200-A/L “Liberty” o similar.

Válvulas de Compuerta de Cierre Elástico.

A menos que se indique lo contrario, el diseño, materiales, construcción, manufactura y prueba de las válvulas, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C-509 o cualquier otra Norma Internacional que iguale o supere estas especificaciones.

Válvulas de Compuerta HF con Extremos Campana.

Serán fabricadas conforme a las normas AWWA C-509, con hierro modular (HN) que cumpla la norma ASTM A-536, el disco de la compuerta será de fundición dúctil recubierta con Elastómero y totalmente vulcanizada con NBR/EPDM, asientos paralelos de bronce, vástago de acero inoxidable. Las válvulas de extremos acampanados o TYTON ó JUNTA RAPIDA, son para utilizarse con tuberías PVC Clase SDR 26 o SRD-17 y se ajustarán a los requerimientos de ANSI-/AWWA C111 A21.11

Los anillos de asientos del cuerpo deberán ser de bronce. Los vástagos de las válvulas deberán ser de bronce fundido de acuerdo a ASTM B132 Aleación A; ASTM B132 Aleación B; ó ASTM B148. La cabeza o dado de operación será cuadrado de 1-15/16" en su parte superior, 2" x 2" en la base y 1 ¾" de altura. La válvula se abrirá con rotación inversa a las agujas del reloj.

La caja prensa estopa será de hierro fundido y deberá tener empaque tipo asbesto rajado en V. El borde de asiento metálico deberá ser de acero inoxidable 316 ACME ó MODIFICADO. Todas las partes ferrosas, interiores y exteriores de las válvulas, con excepción de las superficies acabadas o de soportes, deberán recibir en fábrica dos manos de un barniz asfáltico aprobado.  Las superficies a ser pintadas, deben estar limpias, secas, y libres de polvo y grasa.

Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y exteriormente un revestimiento protector. Las Válvula de compuerta Tipo de Cierre Elástico de Campana o PUSH-ON, será similar al Modelo BV-05-47 (Belgicast) o similar.

Válvulas de Aire y Vacío

Las válvulas de aire deberán ser del tipo de flotador, de una cámara única, con rosca macho I.P. de acuerdo con A.S.A. B.2.1 para las bocas de entrada de ½” pulgada, ¾” y 1.0” de pulgada, y ser diseñadas para una presión de trabajo de 200 psi. Todos los materiales del cuerpo y tapa deberán cumplir con las especificaciones de la ASTM A126 CLASE B y ser de la mejor calidad.

La boya de cierre será de acero inoxidable 302 ASTM A240. El cuerpo deberá ser de Hierro Fundido contramarco de bronce. En general, todas las partes metálicas internas deberán ser de acero inoxidable. Todas las válvulas deberán estar internamente protegidas con una capa de material anticorrosivo.

Toda Válvula deberá venir acompañada de su respectivo protector de Válvula tipo telescópico, extensible, de hierro fundido, que permita operar la Válvula instalada a profundidades de 1.2 a 1.5 m, desde la superficie, similar al Modelo D-40 Válvula Ventosa (BARAK A.R.I.).

Válvulas de Compuerta.

Las válvulas de pase de 2" y menores serán fabricadas de hierro fundido con asientos paralelos de bronce y doble disco, vástago de bronce no levadizo con giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj, surtidas con tuerca de operación de 2"x 2", conforme normas AWWA C-500-71, para una presión de trabajo de 150 psi.

Las partes ferrosas de las válvulas, excepto las superficies pulidas, deben recibir dos capas de pintura asfáltica aprobada por el Ingeniero.

Las válvulas con diámetros iguales o mayores de 3" deben disponer de bridas en los extremos, según normas ANSI-B-16.1-60, debiéndose acompañar con sus respectivos compañeros de brida de hierro fundido y rosca hembra, que se unirán mediante adaptadores a las tuberías de PVC.

Válvulas de Chorro (Hose Bibbs).

Serán iguales o similares a la mostrada en el catálogo NIBCO 5-100-D de Indiana U.S.A página 11 y tendrán Rosca Macho Standard, en ambos extremos.

Será de bronce con rosca para manguera en el extremo de salida y para una presión mínima de 70Psi.

Cajas de Válvulas.

Las válvulas ubicadas en la línea de conducción y red de distribución deben estar protegidas mediante una pequeña estructura consistente en un tubo protector de hierro fundido, diámetro 6 pulgadas. de altura variable (entre 1.0 a 1.5 m) que cubrirá la válvula.

En la parte superior, el tubo debe quedar cubierto por un bloque de concreto simple de 3,000 psi y dimensiones de 0.6 m x 0.6 x 0.1 m, con tapa de forma tronco cónica para 6” y 8”

Las Cajas de Válvula de tubo de concreto cilíndrico con tapón de concreto E/ASA. Las bases de las Cajas de Válvulas deberán ser diseñadas para alojar la tuerca de maniobra de la Válvula de acuerdo con su tamaño y para ser soportada por el relleno de suelo, sin apoyarse en la Válvula o la tuerca. Las Cajas de Válvulas deberán ser adecuadas para ser usadas con Válvulas que tengan una cobertura de relleno de 1.20 metros.

Deberán tener suficiente rugosidad y resistencia para soportar las cargas de impacto y choque resultantes del tráfico de vehículo. La tapadera de la caja estará diseñada de tal manera que permanezca firmemente asentada cuando esté sujeta al paso de los vehículos.

Cruce de Puente y/o alcantarilla

El cruce se realizará en el sitio indicado en el plano y de conformidad con los detalles mostrados en ellos. La tubería a instalar se podrá colocar sobre el piso del puente, fuera de la superficie de rodamiento, en caso de la alcantarilla se colocara al lado en la parte externa, en ambos casos irá fijada por bridas metálicas espichadas a la estructura

CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA POTABLE

Trabajo comprendido

Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesaria para instalar conexiones domiciliares y relocalización de conexiones domiciliares existentes, según esquema mostrado en los planos. El Contratista deberá realizar por su propia cuenta las localizaciones y descubrimiento de tubería existente, excavación y relleno, compactación, remoción de agua, instalación de la conexión, restauración de la superficie a su estado original y todo lo necesario para dejar un trabajo completamente terminado y a Satisfacción. Esta actividad también incluye la mano de obra para la instalación del medidor y los accesorios que se requieren para la instalación del mismo. El medidor es proporcionado por el beneficiario.

Materiales

Los materiales a necesitar se mencionan a continuación:

Medidor domiciliar de agua (aporte comunitario)

El medidor domiciliar de agua será de chorro múltiple de Ø ½” de diámetro, debe de cumplir con las                especificaciones ASTM-536, diseñado para agua fría y para una presión de trabajo mínima de 250 PSI.

El registro del medidor tendrá estará sellado herméticamente y su accionamiento será magnético y tendrán protección con influencia sobre magnética externa, tendrá mínima fricción sobre el rodamiento de la turbina tendrá vidrio de alta resistencia y las ralladuras y tendrán válvulas internas anti retorno, por tanto, deberá de cumplir con las Normas ISO4064 para clase B el rango de medición de caudales será como mínimo 30.0 L/h y como máximo

3 m³ /h el medidor por ser suministrado por los beneficiarios deberá cumplir las especiaciones realmente expuesta. El CAPS y el SUPERVISOR verificaran que se cumplan.

Tuberías y accesorios

La tubería a utilizarse en las conexiones domiciliares será de cloruro de polivinilo (PVC) el cual deberá ajustarse a las normas ASTM D-2241, Cédula SDR-13.5 para una presión de trabajo de 3.15 psi. El tipo de unión para la tubería de Ø 1/2” será con extremo acampanado para hacer uniones cementadas. Los accesorios de PVC de la conexión serán Cédula 40.

Las abrazaderas o silletas para la unión de la conexión domiciliar con la tubería matriz principal serán de PVC y tendrán pernos de acero de Ø 1/2” y tuercas hexagonales.

El diámetro interno de las abrazaderas deberá ser adaptable al diámetro externo de la tubería matriz, no debiendo existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo de alimentación de la conexión.

El detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en los planos.

El Supervisor señalará al Contratista la ubicación exacta de cada una de las conexiones a construir.

Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta, en donde debe considerarse todos los accesorios necesarios para la instalación de las tuberías. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación (certificado de laboratorio) aprobadas por el SUPERVISOR.

Excavación

El trazado de las conexiones será a 90° respecto a la tubería de alimentación de la conexión. Las excavaciones se realizarán con esta alineación, variando la profundidad de 1.00 m en el punto de conexión de la tubería principal y 0.80 metros en el final de la misma. Los costados de la zanja deberán ser verticales y el fondo conformado a mano de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme, continuo en toda su longitud. El ancho de la zanja no deberá exceder de 0.60 metros.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos, deberán ser removidos y reemplazados por material granular. El Contratista removerá toda agua que se colecte en las zanjas mientras se están haciendo las conexiones. No se permitirá la entrada de agua a las tuberías. El agua encontrada será eliminada de una manera satisfactoria para El Supervisor.

Instalación de tubería

La perforación de tubería de servicios de agua potable se hará en un costado del tubo en un ángulo de 45 grados respecto al eje horizontal. Antes de colocar la abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente la abrazadera. Las tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y lo suficiente para proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura de la tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.

El tapón hembra de la conexión domiciliar deberá quedar a 0.40 metros de la línea de derecho de vía. Antes de colocar el tapón, la tubería debe drenarse durante unos minutos, para lavarlas y eliminar cualquier suciedad que pueda encontrarse dentro.

El detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en los planos.

Prueba de presión hidrostática y de estanqueidad

La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros, aunque a criterio del Supervisor podrá variarse la longitud por razones de practicidad tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. Para la realización de esta prueba deben de estar todas las conexiones y accesorios del tramo instalados.

La tubería se someterá a una prueba de presión hidrostática equivalente a 1.5 veces la presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 160 psi. Estas presiones de prueba deberán mantenerse durante no menos de una hora. La presión de prueba será de una presión nominal de 11 Bar correspondiente a tuberías de PVC SDR.

Puesto que en algunos casos deberán probarse tramos de una línea, habrá que utilizar bloques de reacción temporales para este propósito. Es este caso, no olvidar que el empuje en los extremos cerrados puede ser de varias toneladas; por consiguiente, el gato hidráulico, el tablón y las cuñas de madera que se usen para construir los bloques temporales, deben ser suficientemente fuertes y estar bien colocados para resistir este empuje. Cualquier falla ocasionada durante las pruebas será responsabilidad del contratista.

En la preparación, ejecución y después de efectuada la prueba, debe procederse como sigue:

Verificar que todos los accesorios y los extremos muertos, tengan su bloque de reacción, y éstos estén sólidamente asentados. Debe haber transcurrido un tiempo de fraguado suficiente, un mínimo de tres (3) días, a menos que el Supervisor apruebe otro tiempo, desde el colado del último bloque de reacción hasta la fecha de la prueba.

Proveer en todos los extremos de la tubería y donde se considere necesario, perforaciones de un tamaño apropiado, para permitir la expulsión del aire y una vez probada, lavar y evacuar el agua por estos mismos puntos.

El Contratista deberá proveer todo material, equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las tuberías.

El Contratista deberá confirmar al supervisor la realización de las pruebas con 24 horas de anticipación y esperar el acompañamiento para supervisión. La recepción de la prueba será a través de una ficha técnica que será entregada por el Supervisor.

La línea deberá llenarse con agua durante un período no menor de 24 horas; La presión de prueba de presión hidrostática debe ser igual al 150% de la presión de trabajo máxima de operación sostenida esperada en el punto más bajo del tramo de prueba, la cual se debe mantener durante un tiempo mínimo de 2 horas y no debe ser menor a 160 psi, ni sobrepasar la presión de diseño recomendada por la Norma de fabricación de la tubería que se prueba. Toda junta será revisada durante la prueba y donde se vea infiltración o derrame el Contratista reparará las juntas hasta que todas estas queden impermeables. La pérdida de agua de los tubos durante la prueba a la presión indicada no deberá exceder de los valores siguientes, en galones por hora y por Kilómetro de tubería:

| Diámetro de la Tubería (mm) | Máxima Fuga Permitida (Galones/hora/100 juntas) |
| --- | --- |
| 50 y menos | 0.8 |
| 75 | 1.2 |

Los tubos y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos estos que se encuentren rajados o dañados serán removidos y reemplazados.

Limpieza de los Tubos:

Después de llenar la tubería con agua y ponerla a presión, se deberá proceder a la limpieza y lavado de la misma, verificando que esté completamente limpia y vacía.

La canalización se llena progresivamente con agua clorada a 10 ppm, preferiblemente a partir de los puntos bajos ya que es importante obtener una purga completa del aire en los diferentes puntos altos del tramo antes de poner a presión.

La puesta a presión ejerce una fuerza progresiva en los topes provisionales de prueba por lo que conviene prever una recuperación de holgura para restablecer, en su caso, la longitud inicial de la canalización. Para ello, utilizar gatos que permitan un ajuste preciso.

Comprobación del Llenado con Agua:

El llenado de la canalización exige que todo el aire haya sido evacuado. Ya se ha señalado la extrema importancia de esta operación. Comprobar el funcionamiento de las ventosas. Verificar que se abren las válvulas colocadas en la base de estos aparatos. Utilizar las válvulas de vaciado para cerciorarse de que el agua llega de manera progresiva.

Prueba a Presión:

Luego de comprobado que la tubería se ha llenado, se procederá a realizar la prueba de presión siguiendo el siguiente procedimiento:

01.Verificar previamente que la presión de prueba tiene un valor compatible con lo que puede soportar cada una de los elementos constitutivos del tramo a probar.  De no ser así, aislarlos.

02.	La presión debe leerse en dos manómetros y un registrador de presión de precisión adecuada, y localizados en el punto de prueba; antes y al fin de la prueba se registra la hora, temperatura de agua y de aire juntos con la lectura de presión. Las lecturas se efectúan en presencia del SUPERVISOR DE OBRAS. La lectura promedio será considerada como la presión de prueba. Ambas lecturas deben ser razonablemente iguales, para efectos de la prueba, la presión de prueba será la indicada por la menor lectura de manómetro.

04.	Durante la prueba deben revisarse todas y cada una de las juntas y accesorios, a fin de detectar cualquier filtración.

05.	La presión debe subir lentamente, con el fin de poder vigilar los topes y el ajuste de los gatos. La prueba de presión debe evidenciar no sólo los eventuales defectos de estanqueidad al nivel de las juntas, sino también permitir un control definitivo de la canalización en caso de incidentes ocurridos durante el transporte o la colocación.

06.	La presión de prueba será de una presión nominal de 11 Bar(160 PSI) correspondiente a tuberías de PVC.

Resultados:

La presión de prueba será aplicada durante 1 horas, después de las cuales debe tenerse una disminución máxima de presión de 0.20 Bar. Toda junta será revisada durante la prueba y donde se vea filtración o derrame el Contratista reparará la junta hasta que todas éstas queden impermeables. La tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos aquellos que se encuentren rajados o dañados serán removidos y reemplazados por cuenta del Contratista.

El Certificado de Conformidad de la prueba de estanqueidad y de la desinfección de la tubería emitida por el SUPERVISOR DE OBRAS es una condición previa a la recepción provisional de las obras. Sin embargo, aunque las pruebas de estanqueidad sean positivas en un momento dado de la recepción provisional, ellas no son las únicas condiciones para la Recepción Definitiva de las Obras.

Protección de obras no terminadas

Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, se tendrá cuidado de proteger y cerrar con barricadas y/o señales de peligro, las aberturas y terminales de los tubos que no hayan sido tapados, y cualquier material extraño que se encuentre deberá ser removido por cuenta de El Contratista.

Medición y Pago por Instalación de Tubería

Los pagos por instalación de tuberías se harán por metro lineal de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta.

Para los efectos de pago, la longitud de la tubería será medida sobre el eje central de la corona de la tubería, una vez que haya sido colocada y esté de acuerdo con las profundidades, alineación y pendiente mostrada en los planos, señaladas en estas especificaciones y/o las indicaciones de El Ingeniero.

En relación con las excavaciones adicionales.

No se pagarán excavaciones de sobre-ancho y/o sub-excavaciones que estén fuera de los límites establecidos en los planos y/o especificaciones, a menos que en casos muy especiales sean aprobadas por El supervisor. Debido a que estas actividades aporte comunitario el contratista no cobrara adicional.

En relación con la instalación de la tubería propiamente dicha.

Se incluyen todos los costos por suministros de recursos para los trabajos de corte, rectificación y colocado de tubos, instalación de uniones y accesorios, válvulas, anclajes y bloques de reacción, prueba de presión hidrostática y estanqueidad, etc., y otros trabajos conexos, sin ser limitativo tales como: Topografía, señales de protección de obras no terminadas, manejo y transporte de suministros de su cuenta y/o manejo y transporte de los artículos o materiales, encofrados, arrostramientos, remoción y baldeo de las aguas, suministro de materiales locales tales como madera, piedra, concreto, arena, agua, etc., requeridos conforme las especificaciones y en general todo trabajo y suministros para la instalación de tuberías a menos que específicamente sea incluido bajo otro artículo.

En relación con el relleno y compactación adicionales.

El relleno y compactación adicional ordenado o autorizado por El Supervisor será concepto de pago aparte.

En relación con la disposición de material sobrante. La disposición del material sobrante por razón de haber usado relleno adicional deberá considerarse en el concepto de obra - EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION ESPECIAL Y/O ADICIONAL.

ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES METÁLICOS

Toda la mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obligan a El Contratista a suplir, fabricar e instalar cada artículo, material o equipo deberá ser con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y proporcionar toda la mano de obra, equipo, materiales y herramientas necesarias para la construcción de la fundación. Durante la realización de estos trabajos el contratista tomará todas las medidas para no dañar las estructuras aledañas.

Todo el trabajo de acero estructural deberá de incluir todos los elementos necesarios, anclajes y su instalación será coordinada con el resto de las artes que intervienen.

El contratista será el único responsable de errores de fabricación, instalación o cualquier otro detalle que no esté de acuerdo a la intención de los planos y especificaciones en relación.

TRAZO Y NIVELACION

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o ser suministrados por el Supervisor.

El contratista debe trazar su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

El Contratista es responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.

El Contratista tiene la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Supervisor lo autorice para removerlas.

En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las debe reemplazar si así lo exigiere el Supervisor.

Los bancos de nivel y las ni veletas deben ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción debe ser asumida por cuenta del contratista.

Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista. Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista debe colocar las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el Supervisor.

En caso que el contratista, encuentre errores en el nivel del punto de referencia, lo debe indicar por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor debe contestar de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas debe ser asumido por cuenta del contratista la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista debe usar niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de 1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel. Las niveletas sencillas llevan dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles son tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera puede ser de pino o madera blanca.

El contratista es responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deben ser reparados y repuestos por su cuenta, notificando al supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado debe solicitar si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno. Es igualmente obligación del contratista notificar al Contratante por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción.

EXCAVACION ESTRUCTURAL

La excavación para el tanque se efectuará de acuerdo con las dimensiones y niveles indicados en los planos. La excavación se extenderá a una distancia tal de las paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de construcción e instalación de la obra.

Toda obstrucción, troncos, árboles y desperdicios en el área del movimiento de tierra será removida fuera del predio por el contratista por cuenta de él. Si no se encuentra un subsuelo a la profundidad indicada en los planos de fundaciones con un soporte adecuado mínimo de 1.5 kg/cm2, el contratista notificara inmediatamente al ingeniero, el proveedor no procederá con el trabajo hasta que no se le den las instrucciones correspondientes y se hagan las mediciones para obtener el volumen adicional de excavación.

El contratista o proveedor mantendrá el área de excavación convenientemente drenada para perturbar la estabilidad de las fundaciones y del suelo soporte.  El fondo de la excavación debe quedar a nivel libre del material suelto y llevarse hasta los costos indicados sin alterar el suelo a dichos niveles.

El contratista mantendrá en todo momento los pozos, zanjas de las cimentaciones libres de agua.  Proveerá el bombeo necesario para mantener durante la construcción los espacios excavados libres de agua. En caso se encontrarán filtraciones y ojos de agua en la excavación, el ingeniero deberá ser notificado y el contratista deberá de proveer sin costo adicional drenajes para el agua por medio de zanjas hacia un lugar apropiado. Sí por error del contratista se llevará la excavación más abajo de las líneas exactas del fondo de las fundaciones y de los pisos de hormigón sobre tierra.  El rellenara el exceso con hormigón debajo de las paredes, cimientos y con grava debidamente compactadas debajo de las losas, sin costo alguno para la Empresa. A fin de mantenerlas firmes y estables las excavaciones a realizar, deberán ser arriostradas y apuntaladas.

RELLENO Y COMPACTACION

Esto se refiere al rubro de relleno y compactación del tanque. El contratista debe de velar porque se realice de acuerdo a lo indicado en las especificaciones para esta actividad. El Contratista será el responsable de la calidad de trabajo de la compactación el cual será verificado mediante pruebas de densidad. Su cantidad y ubicación serán establecidas por el supervisor, que además aprobará el laboratorio que las realizará. El pago de esta prueba le corresponde al contratista.

El Contratista suministra los recursos necesarios para efectuar adecuadamente el relleno y compactación del área de la fundación del tanque.

Para mejorar la capacidad de soporte del suelo, se ha establecido la realización de mezcla de suelo cemento en proporción 1:6, es decir, una parte de cemento por diez partes de tierra. El suelo a utilizar en esta mezcla será según valoración del supervisor, material resultante de la excavación o material extraído del banco. El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente.

RELLENO COMÚN

Consiste en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación o de otra fuente según estime el supervisor, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno debe tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

SUELO CEMENTO

En este caso se mejorará la capacidad de soporte del suelo mediante la mezcla de suelo cemento en proporción 1:6 el suelo a utilizar si el supervisor valorara si se utiliza el material resultante de excavación o habrá necesidad de traerlo de banco.

Descripción

El suelo-cemento es un producto resultante de una mezcla compactada de suelos finos y/o granulares, cemento y agua, en proporciones establecidas a través de una dosificación racional, ejecutada de acuerdo con las normas aplicables al suelo, el cual se compacta y cura para lograr propiedades mecánicas específicas.

Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, construida por una mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento, compactada, con una adecuada incorporación de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y transversales establecidos en los planos y estas especificaciones.

Materiales

Suelo: el suelo a emplearse no contendrá pastos, raíces y materiales putrescibles. Se utilizará al existente en la subrasante y/o proveniente de los yacimientos que indique la Inspección, conforme a lo que se establezca en las Especificaciones Especiales. De emplearse el suelo de la subrasante, el mismo será escarificado en el ancho y profundidad indicados en los planos de detalle.

Cemento Portland:

1. - Características: el cemento portland será de fragüe lento, de marca aprobada y deberá satisfacer a las Especificaciones establecidas en la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense "Fabricación, Uso y Manejo del Cemento" NTON 12 006-11 . El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la Inspección deberá demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su aceptación.

3. - Almacenaje: el cemento deberá conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y la intemperie las bolsas serán depositadas sobre un piso apropiado y los costados de las pilas estarán alejados de paredes por lo menos cuarenta centímetros (40 cm). El almacenaje se deberá hacer de tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos. Los cementos provenientes de distintas fábricas o distintas marcas, se apilarán separadamente.

4. - Cementos de distintas procedencias: no se permitirá la mezcla de cementos provenientes de distintas fábricas o marcas distintas, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

5. - Estado en el momento de usarlo: el cemento en el momento de utilizarlo deberá encontrarse en estado suelto sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usarán sacándolos de su envase original.

6. - Densidad: se tomará como pesos de litro suelto del cemento, medido en las condiciones de trabajo, el valor de 1.250 Kgs.

Agua: El agua para la construcción de la base no contendrá sales, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo considera necesario, podrá disponerse la realización del análisis del agua.

COMPACTACIÓN

Considerando que, la compactación es el proceso de aumentar mecánicamente la densidad de un material determinado, los rellenos para obras horizontales, obras de drenaje, pilas, estribos, alcantarillas, tuberías o de cualquier otra índole deben compactarse como mínimo al 95% PROCTOR estándar del peso volumétrico seco máximo, fijado por la prueba AASHTO T99 Método C, con un contenido de humedad que el Supervisor considere adecuado para obtener la densidad del 95% PROCTOR, a no ser que se indique de otro modo en los planos o en las especificaciones especiales.

Cuando la compactación es manual, se utilizan pisones de 50 lbs de construcción de campo, se colocan capas de 0.10 mts dando no menos de 20 golpes de manera uniforme en toda el área de relleno, debiendo conservar la humedad óptima para alcanzar una densidad mínima del 95% o conforme lo autorice el Supervisor.

Cuando la compactación se realice con equipo mecánico manual, se debe hacer en capas de 0.20 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante referente al peso y tipo de compactador, por lo que el Supervisor debe inspeccionar el equipo antes de iniciar el relleno y debe sugerir la cantidad de pasadas.

Cuando la compactación se realice con equipo automotor se debe hacer en capas de 0.30 mts, debiendo tener en consideración las especificaciones del fabricante, peso y tipo de compactador. El equipo no tiene ninguna restricción siempre que los rellenos o terraplenes cumplan con la densidad del 95% PROCTOR conforme las pruebas ordenadas por el Supervisor.

La decisión del Supervisor de definir la cantidad o forma de compactación no exime al Contratista del cumplimiento de la calidad y de las especificaciones como de las pruebas que el Supervisor mande.

Durante el avance del trabajo o a la conclusión del relleno, el Supervisor puede ordenar pruebas de densidad del material ya compactado. Cuando los ensayos no correspondan a la densidad y la humedad, en el caso de que se presenten partículas muy gruesas, u otros factores no aceptables, el Contratista debe llevar a cabo el trabajo adicional que pudiere ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas. El contratista no recibirá compensación por esto.

.

PRUEBA DE COMPACTACION:

El grado de compactación será determinado y controlado mediante la realización de pruebas de densidad de acuerdo con el método Standard Method of Test Compacting and Density of Soil. Las pruebas serán tomadas en la cantidad y los lugares indicados por el supervisor. Las áreas compactadas terminarán en una superficie razonablemente pareja y horizontal al nivel requerido. Este trabajo debe ser aprobado por el Supervisor antes de proceder con cualquier otra fase de la construcción sobre el trabajo de relleno. El material selecto debe tener un índice de plasticidad no mayor de 6.

El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control. El contratista, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

El Contratista someterá a aprobación, el laboratorio de materiales que hará las pruebas de compactación y éste será escogido de una terna sometida al supervisor. El pago por compactar es parte subsidiaria del precio ofertado en el concepto de relleno.

CONCRETO ESTRUCTURAL PARA FUNDACIONES

Excepto cuando se especifique de otra forma, el concreto tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días    de 3,000 libras de compresión por pulgada cuadrada. Para todo concreto, la proporción de cemento, árido y agua necesarios para obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las Normas 6I3-54 del ACI.  No se permitirá cambios en las proporciones sin la aprobación del Supervisor.

La colocación ó vertida de todo el concreto se hará de acuerdo con las Normas 3I8-7I, 605-59 y 6I4-59 del ACI en la forma que aquí se indica.  El transporte y vertida del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación.

No se permitirá la colocación de mezclas que acusen inicio de fraguado, prohibiéndose la adición de agua ó lechada durante la llena.  Todo el concreto se colocará sobre superficies húmedas, libres de agua y nunca sobre lodo suave ó tierra seca o porosa.

El concreto debe ser colocado con la ayuda de equipo de vibración mecánica. La vibración debe ser aplicada directamente al concreto a menos que el Supervisor lo apruebe de otra manera.  La intensidad de la vibración será lo suficiente como para causar el flujo y asentamiento del concreto en su lugar. El Supervisor podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable mezclándose los materiales en seco hasta que presente un aspecto uniforme, agregando a continuación el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle con tierra ni impureza alguna

El proporciona miento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno (Visto Bueno) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del supervisor. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1 1/2 minutos de revolución continúa, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

Si lo dispone el supervisor, de cada fundida el contratista hará hasta cuatro cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El supervisor rechazará la parte de la obra correspondiente.

El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas. Una vez iniciado el colado, éste deberá efectuarse en una operación continúa, hasta que termine el colado del tablero o la sección. El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.

Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.  Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto. mojándola durante 15 días cuatro veces por día.

Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de la formaleta y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

El desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura. El concreto que se desencofre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto. En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos deconstrucción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria. Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

Las juntas de colado vertical también deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo. Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura.  Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que ésta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas. En caso que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su cuenta.

Si el nivel de desplante fuere arcilloso, zonzocuitoso, o de pómez, el contratista antes de colar la estructura debe poner un filtro de piedra bolón con junta de mortero con relación 1:3 y con el espesor indicado en los planos.  El diámetro de la piedra bolón debe de ser no menor a 2".

Las vigas, trabes o losas que se apoyen en columnas y muros no deberán colarse o construirse sino hasta que el concreto de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser plástico.

Dosificación de concreto

Las dosificaciones de cemento, agregados y agua usados en el concreto, deberán ser aprobados por El Supervisor.   Se harán en base a pruebas de clasificación y contenido de humedad de los materiales, asentamiento de la mezcla de concreto y resistencia del concreto, comprobadas por pruebas de resistencia a la compresión ejecutadas en cilindros de este material.  Estas pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de reconocida competencia y pagadas por el contratista. Informes certificados de las pruebas deberán ser presentadas a El Supervisor, antes de proceder al vaciado de concreto del presente proyecto.

El contratista no podrá cambiar abastecedores de materiales durante el curso de trabajo sin autorización del ingeniero supervisor y presentación de nuevas pruebas certificadas de laboratorio. Excepto cuando se especifique lo contrario, el hormigón será, a la opción del contratista, mezclado en planta o mezclado en sitio.  La mezcla del hormigón se ajustará a los requerimientos de las normas 613-59 del ACI. El hormigón mezclado en planta será mezclado y entregado en el sitio de conformidad con las especificaciones C-94-61 de la ASTM, usando la variante No. 1 o No. 2 cualquiera que sea aplicable al diseño especificado de la mezcla. Los recibos de entrega indicaran la fecha de entrega y la hora de despacho, el nombre del productor del hormigón mezclado, numero del camión, el número de metros cúbicos de cemento en la carga, la clase de hormigón, la cantidad máxima de agregado, y en caso que se efectuara la cantidad añadida de agua en la obra.  La distancia de acarreo del hormigón desde la planta más el tiempo de espera antes de usarse, no debe pasar de 60 minutos para prevenir el fraguado del cemento.   Hormigón que sobrepase este tiempo será rechazado al costo del contratista. El método para determinar la cantidad correcta de agua y agregados para cada mezcla, debe ser un tipo que permita controlar con exactitud la proporción de agua y cemento, y verificarla fácilmente en cualquier momento.

Resistencia, comprensión y consistencia del hormigón.

Excepto cuando se especifica de otra forma, el hormigón tendrá una resistencia a la comprensión a los 28 días de 3,000 libras por pulgada cuadradas. Para todo hormigón, proporción de cemento, árido y agua necesarios para obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las normas ACI 318 s-14.  No se permitirán cambios en las proporciones sin la aprobación del ingeniero supervisor.

Pruebas para el control de la calidad del hormigón.

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 15 x 30 cm. a los 7,14 ó  28 días de edad, de acuerdo con las Normas de la A.S.T.M. C 39-66.

Se tomarán (4) cilindros por ves, quedando dos (2)  cilindros para romper y (2) dos como testigos.  Las mezclas a examinar serán las indicadas por el Supervisor El Contratista tomará cilindros de la mezcla de hormigón según lo ordene El supervisor, para determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados por El Contratista.

En caso de sospecha de alguna lechada de concreto, El Supervisor podrá ordenar toma de cilindros adicionales. La mezcla de concreta empleada en todas las estructuras deberá ser de una consistencia conveniente, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de llenar los encofrados completamente, sin dejar cavidades interiores o superficiales.

Si el resultado de la ruptura de cilindros a los 7, 14 ó 28 días fuere defectuosa en más de un 5%, el supervisor podrá rechazar la parte de la obra correspondiente; o bien el supervisor podrá, sin embargo, aceptar la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible, sin riesgos a peligros o a juicio del Ingeniero Estructural, quien determinará si con una sobrecarga superior a la del cálculo equivalente al 50% adicional, resiste en buenas condiciones.

El pago de las pruebas y/o honorarios del ingeniero estructural designado por el FISE, corren por cuenta del Contratista sin costo alguno para el dueño. El concreto empleado en la construcción de las fundaciones del tanque, tendrá una resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2 (4,000 lbs. /pulg2) para otros tipos de concreto armado simple o ciclópeo se indicará claramente su resistencia.

Prueba de revenimiento en el concreto de cemento portland ASTM C 143-00.

Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento no mayor a 4 “y/o conforme el diseño del concreto sometido por el contratista y aprobado por el supervisor.

Puesta en obra el hormigón. La colocación o vertida del hormigón se hará de acuerdo o con las normas 318-71 y 614-59 del ACI y en la forma que aquí se modifica.  El transporte y vertida de hormigón se hará de modo que no se disgreguen sus elementos volviendo a mezclar al menos una vuelta de pala, la que acusen señales de segregación.   No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado prohibiéndose la adición de agua o lechada todo el hormigón se colocará sobre superficies húmedas, libre de exceso de agua y nunca sobre lodo suave o tierra seca o porosa.

El hormigón deberá ser colocado con ayuda de equipo de vibración mecánica. La vibración deberá ser aplicada directamente al hormigón a menos que El Supervisor apruebe otra manera.  La intensidad de la vibración sea lo suficiente para causar el flujo y asentamiento en su lugar.

Materiales

AGREGADO GRUESO: Piedra triturada o grava limpia, libre durable y libre de todo recubrimiento, sujeta a las especificaciones C- 32-92. El tamaño más grande permitido del agregado será de 3/4".

AGREGADO FINO: Arena natural o manufacturada, debe ser limpia y libre de todo material perjudicial mica o detrito de conchas marinas sujeta a especificaciones ASTM C-35-92

AGUA: El agua que se emplee en la mezcla del concreto debe ser limpia, libre de aceite, ácidos y álcalis.

ACERO DE REFUERZO Se usarán varillas ASTM-A-615, Grado 40 (FY=40,000 psi), serán corrugadas, a excepción de las varillas de diámetros de 1/4" que serán lisas.  Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasas y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su adherencia al concreto.El acero de refuerzo debe cumplir la especificación ASTM A-305 con un límite de fluencia de 40,000 lbs por pulgada cuadrada, de acuerdo a las especificaciones ASTM A-615-68, Grado 40.  Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasas y otras impurezas e imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, resistencia o su adherencia al concreto.

La limpieza, doblado, colocación y empalme del acero de refuerzo se harán de acuerdo con las normas y recomendaciones 318-71 y 315-65 del ACI.El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de un centímetro.

Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a siete y medio (7.50) veces su diámetro. Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre ó tacos de concreto ó piedra, y entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce Nº 16, de modo que no puedan desplazarse durante la llena y que el concreto pueda envolverlos completamente. Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas a sísmicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.

La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento. La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la SUPERVISION.

Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto se anotará en la bitácora el registro de la obra, que al efecto llevará el Supervisor. Todas las modificaciones de barras Que se introduzcan, las cuales deberán ser revisadas por el supervisor.

Todas las barras se doblarán en frío. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo. Las barras en paquete están atadas fuertemente entre sí formando una unidad.  El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en caso que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementos donde haya habido ésta falla por cuenta y riesgo de él mismo.

La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en éstas especificaciones.

No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización de la supervisión. En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta.

Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.

Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de éstas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. Solo se utilizará acero de refuerzo nominación Standard, no permitiéndose no permitiéndose bajo ninguna circunstancia el uso de acero milimetrados.

Formaletas

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesaria para soportar el concreto y su vibrado, sin movimientos locales superiores a las tolerancias usuales de luz.  Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (l/3) de su resistencia.

Las juntas de las resistencias no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar el juego necesario para evitar que, por el efecto de la humedad durante la llena, al dilatarse se compriman y deformen los tablones.

Las superficies interiores quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de tres (3) milímetros. Antes de la llena se mojarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo requieran.

Se usará una película de aceite quemado en la cara de la formaleta en contacto con el concreto para evitar descascar amientos de la superficie del concreto colado. En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria durante el tiempo que dure el concreto en alcanzar su resistencia de diseño.

Desencofrado.

Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura, junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella: El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de la estructura.

El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto

Tiempo mínimo para retirar formaletas.

Será de 8 horas en los costados siempre que a continuación del retiro de la formaleta se proceda al relleno y compactación del hueco de excavación, en caso contrario se requerirá un mínimo de 24 horas.

Curado del concreto.

Después de la colocación del concreto deben protegerse todas las superficies expuestas de los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia. El curado se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente a juicio de El Ingeniero. Se cuidará de mantener continuamente húmeda durante los primeros siete (7) días la superficie del concreto.

Se evitarán causas externas, (sobrecargas, vibraciones, etc.) que puedan provocar fisuras en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.  El Contratista debe acatar todas las indicaciones que le haga El Ingeniero al respecto.  Todos los repellos y acabados de paredes deben curarse en igual forma.

Reparación de defectos en el concreto.

Todos los defectos en el concreto, segregaciones superficiales (ratoneras), deben repararse picando bien la sección defectuosa, eliminando todo el material suelto. Las zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero siguiendo las instrucciones de El Supervisor

PINTURA.

Impermeabilización de paredes de tanque de concreto con epóxico

Tratamiento aplicar al área en contacto con el agua, parte interior y exterior de la losa de techo.

Concreto: Al momento de aplicar Sikadur® -32 el concreto debe encontrarse limpio, exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, etc., firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas.

La superficie del concreto debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al material sano, eliminando totalmente la lechada superficial; esta operación se puede realizar con chorro de agua y/o arena, carda metálica, escarificado manual o mecánico, copa de desbaste, etc. La superficie a unir debe quedar rugosa.

En Repello Nuevo: Deje que cure la superficie por lo menos 30 días antes de su aplicación y que no exceda de 8% de humedad. Es un recubrimiento epóxico (similar Sikadur 32T) de dos componentes, siendo la relación de 1 parte de base x 1 parte de catalizador.

Equipo: brocha, rodillo, spray, airless, convencional.

Mezcla: Mezclar totalmente las partes A y B, verter en un tercer recipiente limpio y seco, revolver en forma manual o mecánica con un taladro de bajas revoluciones (máx. 600 rpm) durante 3 a 5 minutos aproximadamente, hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar incluir aire a la mezcla. En caso que el volumen a utilizar sea inferior a la unidad predosificada, se pueden subdividir los componentes respetando en forma rigurosa las proporciones indicadas en Datos Técnicos.

Método: Aplicar 2 manos en película seca.

Secado: Secado al tacto de 1 a 2 horas. Para manejo de 4 a 6 horas. Para recubrir de 12 a 16 horas. Catalización fisicoquímico, 7 días de temperaturas frías, aumentan el tiempo de secado y Catalización, lo mismo con demasiada humedad.

Pintura epoxica blanca (grado alimenticio) para paredes de tanque de agua

Tratamiento aplicar al área en contacto con el agua, parte interior y exterior de la losa de techo.

Esta pintura será aplicada sobre la superficie impermeabilizada con epóxico.

Es un acabado Epóxico de 2 componentes curado con polyamida, de acabado brillante y es de grado alimenticio. Destaca por su excelente resistencia al agua, dulce o salada. Tiene un alto brillo y regular retención de color al exterior, donde amarillea y puede calear. y sobre concreto con un sellador.

Adecuado para trabajo de inmersión en agua en tanques y cisternas, y para zonas con alta humedad en cervecerías, embotelladoras, cisternas, fábricas de papel, etc.

Por ser grado alimenticio, puede estar en contacto con alimentos o agua potable.

CONEXIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO (HG.)

Alcances

El trabajo consiste en el suministro e instalación de todos los accesorios para el correcto funcionamiento del tanque tanto para el acopio, como para la distribución de agua además de la   Tuberías , valvuleria y peldaños de acceso externo como interno  indicadas en planos

Tuberías

Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) y deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

Accesorios

Los accesorios de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra del tipo Iron Pipe (I.P) y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de HF y PVC a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con El Certificado de Calidad ISO-9001.

Válvulas de Compuerta de Cierre Elástico.

A menos que se indique lo contrario, el diseño, materiales, construcción, manufactura y prueba de las válvulas, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C-509, con hierro modular (HN) que cumpla la norma ASTM A-536, el disco de la compuerta será de fundición dúctil recubierta con Elastómero y totalmente vulcanizada con NBR/EPDM, asientos paralelos de bronce, vástago de acero inoxidable.

Las válvulas de extremos de brida serán de acuerdo a lo especificado en el Formulario de Oferta y se ajustarán a las especificaciones ANSI B.16. y tendrán bridas en los extremos según especificaciones AWWA C-111 para acoplarse con tubería HF y tubería HG. Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y exteriormente un revestimiento protector. Las Válvula de compuerta serán de Ø3” de diámetro Tipo de Cierre Elástico de extrema de brida y será similar a la Marca b Belgicast Modelo BV-05-47 o similar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA POZO

Alcances del Trabajo

El Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, transporte, equipos y en fin todos los servicios conexos necesarios para la realización de los trabajos de construcción del pozo. En términos generales los alcances del trabajo están resumidos en las siguientes actividades, en las que se deben incluir todas y cada una de las sub-actividades para su realización y que no se detallan en estas especificaciones:

Perforación del agujero.

Suministro e instalación de tubería ranurada.

Suministro e instalación de rejilla.

Suministro e instalación de tubería ciega.

Suministro e instalación de empaque de grava o material estabilizador.

Desarrollo del pozo por medio de pistón o aire comprimido.

Tratamiento con ácido o dispersante de arcilla.

Prueba de bombeo escalonada

Prueba de bombeo a caudal constante.

Suministro de materiales y construcción de sellos y rellenos.

Suministro e instalación de dispositivos varios.

Para la ejecución del trabajo, el Contratista deberá utilizar los métodos constructivos de carácter general señalados en estas especificaciones y atender los señalamientos particulares del Supervisor.

Indicaciones generales

Estudio Geofísico para el sitio de perforación del pozo.

Realizar 1 (un) estudio Geofísico en su variante Geo eléctrica, que indique los sitios de mejores perspectivas hidrogeológicas para orientar la perforación del pozo o si fuera el caso, descartar las fuentes subterráneas como recurso explotable en la zona. El Costo para la realización del Estudio Geofísico deberán ser considerados como parte de los costos para la perforación de los mismos.

Términos de Referencia mínimos para la contratación de los Estudios Geofísicos:

Objetivos específicos:

Definir el marco geológico local

Definir la columna estratigráfica local con base en los cortes geológicos de pozos perforados existentes.

Confirmar la presencia de fallas y/o zonas de fractura miento con base en mediciones geofísicas (perfiles geo-eléctricos).

Determinar la resistividad eléctrica de las formaciones geológicas de la columna estratigráfica local con base en una calibración de Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica sobre algunos pozos perforados existentes en la zona de estudio.

Definir la profundidad y espesor de capas permeables a lo largo de perfiles distribuidos en el área de estudio, a partir de valores de resistividad eléctrica del subsuelo.

Identificar puntos de perforación favorables.

Marcar en campo los puntos georreferenciados más favorables obtenidos del estudio

Requisitos a cumplir

El Plazo Requerido para Ejecutar Estudios Geofísicos en un plazo no mayor a 12 días Calendarios, en los cuales ya incluye el plazo para la presentar informe de estudios realizados.

Supervisión:

Todos los trabajos producto de la contratación de los Estudios Geofísicos para la localización de sitios para perforación de pozos, serán supervisados y aprobados por El Ingeniero Supervisor y Alcaldía Municipal.

Principales tareas a cumplir:

Alcance de los servicios

El Oferente deberá disponer de su equipo y personal para la realización de su trabajo, tales como:

Computadora e impresora y los consumibles.

Fotografías aéreas, mapas topográficos, y geológicos del área de estudio.

Equipamiento geofísico (equipo para tomografía de suelos), software de interpretación.

Personal para estudio de campo y gabinete.

Resultados esperados

Localización favorable para perforación de pozos en el área de estudio.

Metodología de trabajo

Se realizará recopilación y análisis de la información geológica, geofísica e hidrogeológica existente. Se realizará una foto interpretación del área del presente estudio.

Se realizará el levantamiento geofísico correspondiente en el área de estudio. El estudio geofísico

se realizará haciendo uso del método de resistividad eléctrica en la modalidad de Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica). De ser posible la investigación geofísica de campo será calibrada sobre las columnas estratigráficas de los pozos existentes en el área para determinar la resistividad real de las formaciones encontradas.

Para las mediciones de resistividad eléctrica, el dispositivo a emplear será el arreglo electrónico denominado como Gradiente, con una separación entre electrodos de 10 metros, garantizando una profundidad de penetración de alrededor 130m.

Productos esperados (Informes, documentos, artes muestras, etc.):

Un informe de la zona de estudio que contenga: Introducción, objetivo, metodología, columna estratigráfica local (de ser posible), interpretación del estudio geofísico, conclusiones, recomendaciones (localización de los pozos a perforar), anexos (datos adicionales) y mapas (localización de los SEV, perfiles).

Al finalizar el estudio, se requiere la entrega de 1(un) juego de documentos impresos y los archivos magnéticos en CD incluyendo planos de localización de las mediciones, datos de mediciones geofísicas con localización exacta de las Imágenes Topográficas de Resistividad Eléctrica.

La institución contratada se compromete a responder las consultas generadas por el contratante.

Los alcances cuantitativos de los trabajos a efectuarse en lo que se refiere a profundidad, diámetro, tipos de ademe o revestimientos, rejillas, tubería ranurada, filtro o empaque de grava, etc, que aparecen esquematizados en los planos de detalles constructivos, y especificados en la forma de oferta, no son exactos, pudiendo variar de acuerdo a las condiciones físicas encontradas en el subsuelo y a las instrucciones del Supervisor.

En el campo, la ubicación exacta del sitio de perforación se indicará con una señal visible, y será definido por acuerdo mutuo entre El Supervisor y el Contratista. La selección final del lugar destinado para la perforación será responsabilidad única de El FISE.

Antes de iniciar las labores de perforación, el Contratista deberá obtener la autorización para iniciar las obras de parte de El Supervisor, quien por su parte emitirá esta autorización solamente si el Contratista dispone en el sitio de la obra de los equipos de capacidad adecuada y en buen estado para desarrollar el trabajo a ejecutar.

Todo el personal que opere los equipos y efectúen cualquier fase de trabajo, debe tener suficiente experiencia y capacidad a satisfacción de El Supervisor, pues de lo contrario el Contratista deberá retirarlo de su puesto y reemplazarlo con personal calificado.

Perforación

La perforación del pozo comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo, abastecimiento y personal competente necesarios para la realización satisfactoria, desarrollo, desinfección y prueba del pozo a ejecutar.

La perforación del pozo deberá realizarse en el sitio señalado por el contratante, previo estudio de Hidrogeología.

El contratista no podrá inicial los trabajadores de la perforación sin la autorización previa y por escrito del Ingeniero Supervisor que designe el contratante.

El Contratista deberá utilizar el equipo de perforación más apropiado para la construcción de pozo. Tomando en consideración las recomendaciones de El Formulador, las condiciones previstas del subsuelo y las que en su opinión sea el indicado para producir los mejores resultados. En dependencia de esas consideraciones el Contratista podrá utilizar maquinarias del tipo percusión o del tipo rotativa con martillo al fondo. En todo caso el proceso de perforación deberá evitar la introducción dentro del agujero de materiales que contaminen y/o sellen permanentemente las formaciones acuíferas.

El equipo a usarse no deberá sobrepasar la capacidad de carga y profundidad indicada por el fabricante. La selección del tipo de equipo deberá contar con la aprobación de El Supervisor.

Donde se prevea la ocurrencia de derrumbes o cavernas, el Contratista deberá instalar un encamisado o ademe temporal, que permita continuar la perforación del pozo con el diámetro indicado. Para esto podrá ampliar la perforación a un mayor diámetro e introducir tubería provisional de ademe hasta la profundidad necesaria para detener el derrumbe.

Una vez concluida la perforación, instalada la tubería definitiva especificada y que el empaque de grava alcance la zona de derrumbe, el ademe provisional podrá irse retirando en la medida que avanza la colocación del alcance de grava. En el caso que las paredes del pozo sean estables, no será necesario encamisado o ademe temporal.

El Contratista deberá abstenerse del uso inapropiado o excesivo de arcillas y arenas como expediente para contrarrestar la inestabilidad de las formaciones o para facilitar la perforación en arcillas plásticas.

Solo podrá recurrir a estas prácticas con la aprobación de El Supervisor, quien verificará que la aplicación sea cuidadosamente controlada, debido a que existe la probabilidad de sellar total o parcialmente el acuífero.

Trabajos Preliminares y Finales

El Contratista deberá suministrar todo el equipo necesario, herramientas, combustibles, personal competente que opere la máquina perforadora; lo inherente a la perforación con bentonita, aditivos para fluidos de perforación, suministro de agua, soldadura y tubería temporal de ademe. De la misma manera el Contratista deberá realizar de su cuenta todos los trabajos preliminares como transporte del equipo, actividades previas de establecimiento de campamento, nivelación inicial, instalación de equipo en el sitio escogido, Construcción de fosas de lodos, mezclas de lodos de perforación, desmantelamiento del equipo, evacuación y limpieza del sitio de los trabajos.  entre otros.

Así mismo, y bajo este concepto se incluirán todos los trabajos demandados por la correcta alineación y verticalidad del pozo, que consistirán en el empleo de centradores o herramientas especiales, los cuales podrán ir a cada 20 m. y chequeos o pruebas de verticalidad y alineamiento, tanto durante el avance de la perforación como una vez revestido el pozo. El Contratista deberá poner mucho cuidado y énfasis en su cumplimiento.

En todos los casos al complementar el trabajo, el contratista deberá restaurar el sitio ocupado a su condición original (siempre que ello sea posible) a su exclusivo costo.

El agua y los sedimentos producidos durante las diversas operaciones deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconveniente a las propiedades cercanas.  Por toda indemnización que se establezca por daños y perjuicios producidos a terceros en el desarrollo de los trabajadores será responsable el contratista.

Rendimiento del Pozo

El rendimiento esperado del pozo es de aproximadamente: 90 G.P.M.

Profundidad del Pozo

La profundidad del pozo 240 pies

Diámetro de Perforación

El diámetro de perforación deberá ser suficiente para permitir la instalación de un empaque de grava o estabilizador de la formación, alrededor de la rejilla o coladera del pozo, debiendo en todo caso tener un diámetro mínimo de 304.8 mm (12 pulgadas).

Diámetro del Pozo

El pozo deberá ser terminado con tubería de PVC SDR 21, con un diámetro mínimo interior de 203.2mm (8 pulgadas) en su totalidad y rejilla del mismo diámetro en su parte final o donde lo amerite, de acuerdo a las localizaciones del sustrato permeable saturado. En todos los casos el diámetro mínimo necesario será el diámetro útil requerido para la explotación del pozo.

Equipo de Perforación

Para ejecutar el trabajo el contratista deberá utilizar un equipo capaz de alcanzar la profundidad de 500 pies con un diámetro mínimo de 300 mm (12 pulgadas) en estratos de diferentes durezas y capacidades, ígneas, sedimentarias o metamórficas. El equipo a utilizar quedara a elección del contratista, pudiendo optarse por sistema de percusión o rotación.

Tubería de Ademe

Tubería de ademe, son aquellas empleadas para proteger las paredes del pozo contra derrumbes.

Comprende todas las actividades necesarias para el suministro, transporte, almacenamiento e instalación de la tubería de revestimiento especificada, de los tipos ciego, ranurada y/o rejilla.

En general, la instalación de tubería de revestimiento comprenderá todos los trabajos necesarios para lograr una correcta colocación, incluyendo: arreglo de la tubería, tanto en lo que corresponde a sus extremos como a su alineamiento; instalación de dispositivos de alineamiento de la tubería, colocación de una base apropiada en donde se asentará la tubería, la que deberá estar nivelada y podrá ser de madera o metálica con la sección apropiada, uso de grampas adecuadas, conforme el peso de la tubería, tanto para bajar la tubería, como para dejarla asentada en la base de sustentación temporal antes mencionada, actividades necesarias para lograr que la tubería quede vertical.

La instalación de la tubería se realizará cuando la perforación del pozo haya alcanzado la profundidad programada y se hubieren encontrado indicios de que los estratos acuíferos cuentan con el rendimiento requerido.

Revestimiento ciego y ranurado

Los revestimientos ciego y ranurado consistirán en tramos de tubería PVC SDR-21 para pozos profundos en longitudes de 5.75 m. y con ranuras de 1.5mm de ancho. Estas tuberías y sus accesorios deberán cumplir con las-normas ASTM D-1784, las dimensiones de las tuberías y accesorios deberán cumplir las especificaciones DIN-6062, la resistencia al funcionamiento, rigidez y aplastamiento, las normas ASTM F-480 y la resistencia al impacto ASTM D-2444.

Los tramos de ademe se deberán unir mediante rosca hembra y macho, realizándose el enrosque helicoidal termo formada de manera manual y sin pegamento. En los costos de suministro e instalación de la tubería se incluirán la tapa superior, la tapa inferior y 60 cm de tubería que deberá sobresalir sobre el nivel del terreno.

Las rejillas deben proveerse en secciones de 5 a10 pies. Estas podrán colocarse continuas o bien intercaladas con tuberías ciega y/o ranurada en los tramos del pozo aprobados por El Supervisor.

Disposición del revestimiento

A fin de obtener igual espesor del empaque de grava dentro del pozo, tanto las rejillas como el revestimiento ciego y rasurado, deberán ser provistas con centradores de hierro, de perfil redondeado 3/16” de espesor ó según las indicadas por el fabricante y de 3 a 4 aletas, pudiendo estar estos colocados a cada veinte metros aproximadamente, las que se instalarán cuidadosamente en el centro del pozo.

La distribución final de los tramos respectivos de tubería ciega, ranurada y rejilla, será establecida por El Supervisor, después de analizar las columnas litológicas, revisar los informes de perforación e interpretar los registros eléctricos.

En el proceso de instalación del revestimiento deberá considerarse que: en los tramos de profundidad comprendida desde el nivel del terreno hasta el nivel dinámico o de bombeo esperado se instalará tubería ciega; después se podrán intercalar secciones de rejilla, tubería ranurada y tramos ciegos, de acuerdo a lo dispuesto en los planos o orientado por El Supervisor.

Obviamente, los tramos de rejillas y tuberías rasuradas se colocarán frente a las mejores formaciones acuíferas, las que serán seleccionadas después de interpretar los registros eléctricos practicados y de haber revisado la información hidrogeológica del pozo. Las aberturas de las rejillas o tubería ranurada se escogen mediante la interpretación de los análisis granulométricos. Las secciones de tubería ciega se instalarán frente a las formaciones prácticamente impermeables o bien en formaciones de material fino que no pueda ser retenido por el empaque de grava ni por las aberturas del revestimiento.

Una vez que la tubería se encuentre totalmente instalada, debe quedar suspendida aproximadamente 0.3 m. por encima del fondo de la perforación, para luego proceder a colocar la grava seleccionada para filtro.

Especificaciones de Tubería de Ademe

La tubería de ademe, será de PVC SDR 21. Deberá tener como mínimo las características que determine la especificación para tubería de PVC ASTM F 480: “Especificaciones para tubos envolventes y acoplados termoplásticos tipo SDR, SCH 40 y SCH 80” y para diámetro nominal de 203 mm (8 pulgadas).

Uniones

Las uniones de la tubería, deben realizarse con acople, roscado, El sistema de acople o junta entre tubos es por medio de rosca interna y externa, siendo el tipo de rosca de perfil cuadrado con un paso o ascensión de 2 hilos/pulgadas (12,7 mm de paso). Los diámetros internos y externos de los tubos se mantienen constantes en los puntos de junta o acople. No se permitirá acoples cementados o de juntas rápidas.

Colocación de Tubería

La tubería de ademe, deberá introducirse libremente y por ningún concepto habrá de ser hincadas, si esto no fuera posible el contratista deberá “romar” el pozo hasta que ello sea factible.

Rejillas

Son las estructuras empleadas para facilitar la entrada del agua de los acuíferos captados a la tubería de succión.

Especificaciones de la Rejilla

La tubería de la rejilla, será de PVC SDR 21. Deberá tener como mínimo las características que determine la especificación para tubería de PVC ASTM F 480: “Especificaciones para tubos envolventes y acoplados termoplásticos tipo SDR, SCH 40 y SCH 80” y para diámetro nominal de 203.2 mm (8 pulgadas).

Las ranuras de la rejilla deberán ser realizadas en fábrica en el momento de la fabricación del tubo. No se permitirán tuberías ranuradas artesanalmente.

El diseño de la rejilla debe ser tal que provea un área libre máxima de acuerdo con el tamaño de las aberturas necesarias para controlar la arena del acuífero y que a la vez suficientemente fuerte para soportar la formación.

Piezómetro para medir niveles

Se instalará en el espacio anular comprendido entre las paredes del agujero y el revestimiento, una tubería de PVC-SDR26 de 1” tendrá la longitud señalada en planos o de acuerdo a las indicaciones de El Supervisor. En la parte superior, la tubería llevará un tapón hembra roscado de PVC.

Tubería de Engrave

El pozo finalizado deberá contar con un tubo de engrave de hierro PVC SDR-26 de 2 pulgadas o según lo designe El Supervisor con tapón hembra protector en la parte superior, hasta la profundidad del nivel superior del empaque de grava.

Empaque de Grava

Comprende el suministro e instalación de grava, así como el conjunto de operaciones que deberá efectuar el contratista para colocar la grava necesaria para formar el empaque del espacio anual entre la tubería de ademe y las paredes de la perforación.

Requisitos

Deberá colocarse un empaque de grava fina, especialmente Seleccionada, colocada artificialmente alrededor de la rejilla de manera que ocupe un espacio anular de 50 milímetros de espesor.

El empaque de grava estará constituido por grava de río, silícea, redondeada, lavada, limpia de arcilla o limo y que no contenga más de 5% de material calcáreo. Esta se desinfectará inmediatamente antes de colocarse, con una concentración de cloro no menor de 60 ppm.

La granulometría, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad del empaque de grava, serán determinados por El Supervisor, de acuerdo con los resultados de los análisis granulométricos de las formaciones acuíferas de arenas encontradas, por lo que el Contratista deberá proveer las pruebas de laboratorio necesarias para este fin.

El contratista deberá suministrar el material del filtro o empaque de la cantidad indicada por el Supervisor, con base a la granulometría del material del acuífero, de las muestras entregadas por el contratista y previa su colocación deberá ser aceptada por escrito por el Ingeniero Supervisor.

La cantidad del empaque necesario será propuesto por el contratista y aprobado por el Supervisor. El contratista deberá emplear grava de canto rodado en la instalación del empaque, de preferencia material triturado. La colocación del material se hará en una forma continua y uniforme vertiéndolo a fondo perdido por el espacio anular, utilizando palas manuales y en forma lenta y cuidadosa, para evitar que se forme segregación hidráulica o puentes que obstruyan el paso del material y que altere la continuidad del empaque.

Durante la colocación del empaque deberá hacerse las maniobras que convengan con el equipo de perforación para garantizar la continuidad en la colocación.

La grava deberá ser introducida por medio de un tubo terminado en un embudo en su extremo superior. Este tubo tendrá 2 pulgadas de diámetro y deberá tener una longitud equivalente al nivel inferior del sello sanitario.

El Contratista deberá llevar el registro correspondiente de la cantidad de grava utilizada para rellenar el espacio anular.

Limpieza y Desarrollo del Pozo

Es el trabajo necesario para evacuar del pozo los materiales resultantes de la perforación, así como mantener la porosidad y permeabilidad del empaque y de las formaciones acuíferas circunvecinas al pozo, desalojando en las zonas periféricas los materiales granulares muy finos que obstruyen los intersticios de las formaciones del acuífero.

Para efectuar este trabajo deberán extraerse todos los productos resultantes de la perforación y luego deberá producirse agitación en el interior del pozo para provocar el desarrollo en las formaciones acuíferas inmediatas. Esto se conseguirá por medio de pistón ajustado al diámetro interior del ademe y mediante inyecciones de aire comprimido. La operación de limpieza y desarrollo quedará completa hasta que el agua extraída del pozo no contenga materiales en suspensión a satisfacción de El Supervisor.

Requisitos

Las operaciones de limpieza y agitación mecánica pueden ser por pistón o por aire comprimido. Si el contratista emplea inyecciones de aire comprimido, deberá utilizar compresor con capacidad mínima de 210 pies cúbicos por minuto y presión de cien libras por pulgada cuadrada, utilizando mangueras de alta presión y/o conexiones adecuadas.

Para el desalojo de los sedimentos del fondo del pozo, durante su limpieza, el contratista podrá emplear cubeta, hasta que el agua salga razonablemente limpia. El contratista ejecutará los trabajos de agitación mecánica y limpieza del pozo en un tiempo comprendido entre las 24 horas y las 50 horas. En todo caso el Supervisor podrá determinar el tiempo en que los trabajos de limpieza puedan darse por concluidos.

Finalizando el proceso de limpieza, el pozo debe ser desarrollado mediante el uso de uno o combinación de varios de los métodos recomendables para tal finalidad, tales como: cubeteo, sobre bombeo, bombeo intermitente, agitación con pistón, agitación con aire comprimido, para romper los puentes de arena hasta que el agua salga limpia y se obtengan el máximo rendimiento por pie de abatimiento.

El pozo en todo caso, será desarrollado por un período mínimo de 24 horas continuas, pudiendo el Supervisor prolongar el tiempo de desarrollo, hasta un máximo de 48 horas, si las condiciones lo requieren.

Prueba de Bombeo

Las pruebas de bombeo o aforo del pozo, es la medida de rendimiento del mismo, es decir, medir el caudal obtenido. Correspondiente a un abatimiento máximo recomendable del nivel freático.

La prueba de bombeo, se realizará después de que el pozo haya sido completamente terminado y desarrollado y que tanto su profundidad como el nivel estático del agua hayan sido medidos con exactitud.

Las pruebas al realizar son dos

Prueba de bombeo a caudal constante constante la que tendrá una duración de 24, con el fin de determinar la capacidad o rendimiento del poso

Prueba escalonada: serializarán tres (3) escalones de diferentes caudales el Supervisor en conjunto al hidrólogo del contratista establecerán los caudales de los escalones

El equipo de bombeo deberá tener una capacidad de 50% mayor que el caudal de explotación proyectada.

La prueba de bombeo deberá hacerse en presencia El Supervisor. El contratista debe presentar las pruebas de bombeo en un informe que recogerá o que incluirá los datos del aforo, grafico, resultados, conclusiones y recomendaciones

Así mismo con las relaciones gasto- abatimiento o productividad especifica del pozo.

El contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo sin que El Supervisor haya aprobado el aforo. El contratista proporcionara toda la tubería de descarga que se necesite para conducir el agua bombeada a una distancia prudencial del pozo. Para medir los niveles estáticos y dinámicos del agua dentro del pozo, antes y durante la prueba de bombeo, el contratista deberá instalar una tubería galvanizada para permitir el paso de un electrodo.

Inmediatamente que se finalice la prueba de bombeo, se tomaran datos de recuperación durante un periodo de finido por el supervisor e hidrólogo. con cuyos resultados juntamente con el record de perforación podrá determinarse el rendimiento efectivo del pozo.

Después de bombeo y previo a la recepción final del pozo, antes de sacar el equipo de bombeo utilizando en la prueba. Se inyectará una solución de cloro con una concentración aproximado de 100 partes por millón para desinfectar el pozo.

Sello Sanitario y Losa de Protección

Se entiende por sello sanitario del pozo, a la estructura que sujeta al terreno el ademe del pozo en la parte superior y que evita posibles filtraciones indeseables del exterior, en las proximidades de la boca del pozo, se entiende por la loza de protección la estructura superficial que rodea la parte externa del ademe y que cumple la función de proteger la zona inmediata del ademe, además de servir de base para el equipo de bombeo o partes del mismo.

Son estructuras de concreto que ahogan el ademe del pozo en su parte superior externa manteniéndola rígida y alineada de la verticalidad del pozo.

Requisitos de Construcción

El sello sanitario y la losa de protección del pozo deberán ser construidos por el contratista de acuerdo con las dimensiones. Indicaciones y niveles señalados por él, por el proyecto o por las órdenes El Supervisor.

En la construcción del sello sanitario y la losa de protección, el contratista deberá tener especial cuidado para que la columna de tubería de ademe quede bien asegurada alineada dentro de la verticalidad del pozo. En todo caso, no se aceptarán desviaciones de la vertical de más de medio diámetro de tubería de revestimiento por cada 100 pies de profundidad en un solo sentido, debiendo hacer juntamente con El Supervisor las pruebas necesarias para establecer este extremo.

La realización de la prueba de verticalidad será requisito previo indispensable para la aceptación del trabajo contratado, en vista de que verticalidad del pozo es determinante para la instalación del equipo de bombeo.

Toma de Muestras de Suelo

El contratista deberá llevar un informe de perforación, conteniendo todos los registros y observaciones pertinentes para la elaboración del perfil estratigráfico del pozo, conteniendo un registro exacto de la localización superior e inferior de cada estrato de terreno perforado. Para esto deberá tomar muestras de los materiales encontrados en el curso de la perforación los cuales deberán ser tomados cada 1.50 metros de profundidad y en los cambios de formación, en cuyo caso se tomarán muestras suplementarias en cada cambio.

De cada muestra extraída se formará des porciones aproximadamente iguales, una de las cuales se entregará al Ingeniero Supervisor y la otra se guardará convenientemente envasados y etiquetada, con datos indelebles de identificación. Estas muestras se embolsarán diariamente de acuerdo con el ritmo de perforación, en bolsa de polietileno de 250 gramos, indicando la profundidad exacta a que fueron encontradas.

Las muestras de arena o del material en que se encuentre agua, deberán ser como mínimo de 2 libras cada una. El contratista deberá proveer las pruebas de laboratorio que El Supervisor considere conveniente y para la realización de las mismas deberá utilizar los servicios de Laboratorio reconocido y con licencia de operación del MTI.

Las muestras correspondientes a los acuíferos encontrados serán enviadas al laboratorio para su análisis granulométrico, el cual deberá incluir determinación del tamaño efectivo coeficiente de uniformidad, porcentaje de arcilla, permeabilidad, etc.

Muestreo del agua subterránea

El Contratista tomará muestras de agua cuando haya transcurrido la mitad del tiempo programado o un minuto antes de suspender la prueba.

Análisis de calidad del agua

Las muestras deben ser enviadas a un laboratorio de calidad del agua reconocido, a criterio del supervisor, para que se les sean practicado análisis físico, químico, bacteriológico y arsénico.

Esta actividad será realizada por el Contratista, quien deberá entregar con la mayor brevedad un reporte donde se refleje: toma de muestra indicando como se hizo, cuando, donde, recipientes utilizados según cada parámetro, Preservación de las muestras, Rotulado y etiquetado, cumplimiento y llenado de la cadena de custodia donde indique hora de toma de la muestra, recepción de la muestra al laboratorio, condiciones. Se detallará con fotos el momento de realización de cada paso, seguido de una breve descripción. Además, se deberá incluir los resultados realizando la comparación de los análisis de calidad de agua con las normativas NTON 05 007 98 y CAPRE, e interpretación de los análisis de calidad de agua referente a todos los resultados presentados por el laboratorio. En esta etapa se deberá de presentar información pertinente a cada parámetro que se encuentre fuera de los valores máximos y mínimos admisibles según las normativas de calidad. Se anexará al final del reporte el cumplimiento de actividades previas al muestreo: en caso de que el contratista realizase el levantamiento de las muestras, se incluirá el formato de entrega de los frascos y preservantes para las muestras de agua, Análisis de Calidad de agua por el Laboratorio y Fotografía la fuente que se toma la muestra y sus alrededores.

Las muestras deberán ser captadas, preservadas y transportadas según los estándares que rigen la práctica profesional para cada una de los parámetros a ser medidos.

- Parámetros Bacteriológicos: Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia Coli.

- Parámetros Organolépticos (Color verdadero, turbiedad, olor, sabor).

- Parámetros Físicos (Oxígeno disuelto, Temperatura, concentraciones de iones de hidrógeno (pH

y conductividad eléctrica, dureza total, dureza cálcica).

- Parámetros químicos (fósforo, cloro residual, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio,

sólidos totales disueltos, alcalinidad, carbonatos, bicarbonatos y nitrógeno amoniacal)

- Sustancias no deseadas (nitritos + nitratos (N), hierro total, manganeso, fluoruro)

Sustancias inorgánicas que representan un riesgo de incidencia negativa para la salud (arsénico

y mercurio)

Queda en consideración de la Supervisión, que la toma de muestra de agua en la fuente, sea realizada por un laboratorio certificado.

Indicaciones adicionales

El Contratista tendrá mucho cuidado en la ejecución de su trabajo, para evitar la caída de estratos que queden encima de aquel del cual va a extraerse el agua, o la entrada de material abrasivo en el pozo por daños ocasionados al ademe, revestimientos y rejillas.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias durante la construcción, para evitar que aguas subterráneas, que tengan características físicas o químicas indeseables, entren por medio del agujero de perforación, al estrato del cual se va a tomar el agua. Así mismo, se deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que aguas contaminadas con diésel, gasolina, u otras sustancias nocivas, provenientes de la superficie, entren en el pozo. Ya sea directamente por el agujero, o por medio de infiltración a través de la superficie de la tierra.

Una especial protección del pozo deberá hacerse en el tiempo de receso, por las noches o fines de semana, para evitar daños naturales o provocados por personas; si se hace necesario retirar el equipo antes de completar la construcción, el agujero deberá quedar con protección suficientemente segura, a juicio de El Supervisor.

En el caso de que el pozo resulte dañado por accidentes naturales o por personas, o contaminado por aguas que tengan características físicas o químicas indeseables, y siempre que el daño ocurrido al pozo sea debido a negligencia de El Contratista, éste deberá por su cuenta ejecutar los trabajos correctivos, o suplir los ademes, sellos, agentes esterilizantes o aislar el agua indeseable.

En caso de que el Contratista no pueda perforar el pozo hasta la profundidad especificada, o tenga que abandonarlo debido a la pérdida de herramientas, o por cualquier otra razón, deberá llenar el agujero abandonado con arcilla y arena, en la forma indicada y aprobada por El Supervisor, extrayendo previamente el ademe y rejillas que hubieran sido instalados. Los seis metros superiores deberán sellarse con morteros simples, de una parte de cemento y cuatro partes de arena. Las herramientas, tuberías y/o rejillas que no se puedan recuperar, serán responsabilidad de El Contratista.

Registros e Informes

El Contratista está obligado a llevar para la verificación del Supervisor un registro diario o bitácora de todas las actividades de perforación realizadas. La bitácora tendrá dos copias, una de las cuales estará destinada al Supervisor, mientras que la otra será para el Contratista, reservándose el original para el FISE.

El registro diario de cada perforación indicará clara y exactamente lo siguiente:

Profundidad perforada durante el día.

Clasificación y descripción técnica de los materiales encontrados a lo largo de la perforación.

Profundidades en las cuales ocurren cambios en la formación geológica.

Profundidades en las cuales ocurren derrumbes.

Dureza relativa de todas las formaciones encontradas durante la perforación.

Aparición de nuevas formaciones acuíferas interceptadas, y fluctuaciones de los niveles del agua.

Para lograr lo arriba indicado, el Contratista llevará un control de los siguientes datos:

Tiempo utilizado en perforar cada tramo de cinco pies.

Nivel estático antes de iniciar los trabajos cada mañana y unos minutos antes de suspenderlos por la tarde.

Además, el control diario de perforación contendrá información relacionada con operaciones de limpieza, reparación de brocas, maniobras de pesca y otros datos que El Supervisor considere convenientes.

Adicionalmente, el Contratista deberá proveer un formulario cuyo formato será aprobado previamente por El Supervisor, el cual contendrá los siguientes datos:

Identificación, Número y ubicación de El pozo.

Fecha de inicio y terminación de El pozo.

Marca y modelo de El equipo de perforación.

Nombre de los perforadores que hayan intervenido en la perforación, identificando los tramos perforados por cada uno.

El Contratista entregará al supervisor, tres días después de finalizada la prueba de bombeo, un informe completo de El pozo construido, conteniendo los alcances y resultados de todos los trabajos efectuados, incluyendo:

Formulario de El control diario de perforación

Registros estratigráficos.

Registros de prueba de bombeo y recuperación.

Diseño y datos de construcción de pozo.

Análisis granulométricos de la grava instalada.

Toda otra información que el Contratista considere útil a los fines de El diseño y posterior operación y mantenimiento de El pozo.

Toda información relacionada con el trabajo que sea requerida por El Supervisor.

ESPECIFICACIONES PARA ESTACION DE BOMBEO

Trabajo Comprendido

Este capítulo comprende el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la construcción de estación de bombeo, conforme a la ubicación, dimensiones y niveles mostrados en los planos u ordenado por el Supervisor, incluyendo el trazado y nivelación de tales estructuras, excavación, construcción de retorta de fondo, paredes y tapas, colocación de peldaños, relleno y compactación, disposición de materiales sobrantes y todo el trabajo suplementario necesario.

La estación de bombeo está conformada por una caseta de control eléctrica, la sarta y el equipo de bombeo con alimentación de energía convencional

Caseta de controles

El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las intenciones de estas especificaciones informando por escrito al inspector de la obra cualquier condición que evite al contratista realizar un trabajo de primera calidad. No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier parte de la obra.

Trazo y Nivelación

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, o de los que el contratista coloque en el caso de infraestructuras pequeñas (cuando no haya estudio topográfico) y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por El Supervisor. El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero. El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener  y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando El Supervisor lo autorice para removerlas.

En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las reemplazará si así lo exigiere el Ingeniero supervisor.

Los bancos de nivel y las ni veletas deberán ser cuidadosamente conservados por el  contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción será hecha por cuenta del contratista. Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será pérdida para el contratista.

Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocará las suficientes niveletas sencillas así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor. En caso que el contratista, encontrare errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas correrá por cuenta de él la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista usará ni veletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel.

Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera podrá ser de pino o madera blanca. La terraza donde se hará el trazado de la obra deberá quedar debidamente nivelada y compactada a más de 95 % Proctor donde se empezará la excavación para las fundaciones. El contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato. Ni veletas estacas de nivelación permanecerán en suposición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

El contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparadas y repuestos por su cuenta, notificando al supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado se solicitará si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que verlas condiciones del terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones siguientes, si fuera el caso. A. El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomará en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios geológicos y de suelos, los cuales serán entregados al contratista como parte de los documentos contractuales. B. El contratista será responsable por el cumplimiento de tales recomendaciones y por las pruebas de verificación que contratará por su cuenta con un Laboratorio de Suelos aprobado por el supervisor.

Es igualmente obligación del contratista notificar a el dueño por medio del supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción, en el caso que esto se presente el contratista podrá contratar los servicios de Ingeniería de suelos para realizar un estudio complementario al presentado por el dueño, y será opción del dueño contratar los servicios de este u otro Ingeniero de Suelos para realizar el estudio complementario.

El Contratista controlará la nivelación alrededor del edificio, de manera que en cualquier sitio el terreno se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pendiente del 2%, excepto donde se indique lo contrario. Así mismo, el contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterránea.  Dicho trabajo se hará sin recargo para el dueño.

Descapote

Este trabajo consiste en el desmonte, tala, desbrozo, eliminación y remoción de toda la vegetación, así como eliminación de la capa arable de suelo hasta un espesor de 20 centímetros y desechos dentro de los limites señalados excepto de los objetos y árboles que se haya especificado queden en sus lugares, el suelo descapotado (suelo vegetal u orgánico) debe ser retirado y botado por el contratista en el lugar fuera del proyecto, donde el supervisor lo indique. EL contratista debe deshacerse satisfactoriamente de todo el material que resulto de la limpieza del área indicada en los planos o mostrada por el Ing. Supervisor. Comprende todo el trabajo de eliminación del suelo vegetal, así como la hierba, arbustos y todo obstáculo que estorbe las construcciones a ejecutarse. El contratista debe tener el sumo cuidado de no hacer daños a terceras personas, con la ejecución de esta actividad, en caso de sucederse estos deben ser asumidos por cuenta del contratista. Fundaciones

En esta etapa van contempladas todas las sub-etapas concernientes a lo primero que se hace en las construcciones, una vez concluidas las terrazas donde se contemplan los niveles requeridos en los planos constructivos, es decir donde se inicia la construcción, se considera como fundaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviéndole apoyo a las paredes y estructuras que componen la edificación.

Excavación estructural

Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colara la viga as a sísmica, así como las zapatas y pedestales, el zanjeo para las vigas a sísmicas que tengan un desplante menor a 0.50 metros el ancho de estas, debe ser de 0.20 metros mayor al ancho de la viga, para que se pueda colocar la formaleta, toda viga a sísmica debe llevar formaleta, no se permite al contratista eliminar la formaleta. Para los casos que el desplante de la viga a sísmica es mayor a los 0.50 metros, el ancho de la zanja debe ser de 0.30 metros mayor que el ancho de la viga a sísmica. Para la excavación de las zapatas, el contratista las debe hacer de la dimensión apropiada, para poder colocar la formaleta respectiva. La profundidad de las excavaciones debe de ser de la profundidad indicada en los planos en caso que el contratista, no de los desplantes indicados en los planos, el supervisor debe obligar al contratista a corregir el error el que debe ser asumido por cuenta del contratista.

Relleno y compactación

Antes de colocar las formaletas el contratista debe de hacer una conformación del terreno, la que se obtiene emparejando el fondo del terreno ya sea cortando o rellenando hasta cinco centímetros de espesor. Una vez colado los elementos vigas a sísmicas y zapatas de ejecutada las paredes por lo menos, las hiladas necesarias para obtener un nivel superior al nivel de suelo natural, el contratista debe proceder al relleno de las zanjas o de las excavaciones y compactando todo material que haya rellenado. El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15 centímetros de espesor y ser compactado hasta un mínimo de 90 % proctor, cada capa debe procesarse controlando su contenido de humedad. Para el relleno se puede usar el mismo material producto de la excavación siempre y cuando no contenga arcilla, ni sustancias orgánicas, ni pétreas, en caso que este material contenga arcilla se debe usar material selecto para proceder al relleno. Cuando el relleno este formado por material selecto, este material se debe extraer del banco más cercano y accesible. Para proceder a la colocación del material de relleno se debe retirar, hasta no menos de 3.00 metros de perímetro del área a construir todo material no adecuado para fundación como material arcilloso tierra vegetal, basura etc. procediendo a escarificar y compactar. Este relleno debe compactarse en capas uniformes de 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar una densidad del 90 % proctor, de su densidad máxima como mínimo, en esta actividad no debe hacerse uso de equipo mecánico, al material a compactar se debe dar la humedad necesaria. Es responsabilidad del contratista todo relleno defectuoso y debe reparar por su propia cuenta a cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte.

Acero de refuerzo para fundaciones y estructuras de concreto

a) El acero de refuerzo debe cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40. con un límite de fluencia f'y =40,000 psi. a) El acero de refuerzo se debe limpiar de toda suciedad u oxido no adherente en estado avanzado. Las barras se deben doblar en frio, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro. b) Las barras se deben sujetar a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente. c) Salvo indicación especial en los planos, las barras deben quedar separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas a sísmicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel de desplante del suelo natural. La separación entre barras paralelas debe ser como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento. d) La posición de las barras se debe ajustar a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la supervisión. Se debe revisar la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto y se debe anotar en la bitácora el registro de la obra, que al efecto debe llevar el constructor, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deben ser supervisadas por la supervisión. e) Todas las barras se deben doblar en frío. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se deben doblar en el campo. Las barras en paquete están atadas fuertemente entre si formando una unidad. El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en saco que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de el mismo. La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones. f) No se debe disponer, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización de la supervisión. En caso necesario, disponer donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta. g) Las juntas se deben distanciar unas de otras, de manera que sus centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos. h) Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de estas no debe ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal.

Formaletas para fundaciones, de columnas y vigas

a) Las formaletas con sus soportes deben tener la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz. Los apoyos deben estar dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño. Las juntas de las formaletas no deben dejar rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deben dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta. El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones. b) El descimbrado o desencofrado debe hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura. c) Durante la actividad de descimbrado o desencofre no se debe golpear la formaleta, ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto. e) El tiempo de descimbrado o desencofre es de 72 horas, para vigas asísmicas, zapatas, pedestales y fundaciones en general. f) Para mejor trabajabilidad de las formaletas se debe usar en estas, una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascar amientos de la superficie de concreto colado. A todas las fundaciones se les debe confeccionar formaleta, no se debe permitir que las zapatas, vigas a sísmicas y todos los elementos que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se debe permitir colar solo con el zanjeo. h) Ninguna carga de construcción debe apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se debe retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella. i) Tiempo mínimo para retirar formaleta: 1) 72 horas para pedestales, vigas de fundación o asísmicas y zapatas de columnas y muros. j) Se debe usar una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada.

Concreto para fundaciones

a) La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000 PSI de compresión a los 28 días decolado en la obra. b) El proporciona miento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deben llevar el visto bueno del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del supervisor. La mezcla debe ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida. c) La mezcla debe hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de1 1/2 minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora. Se debe completar la descarga de la mezcladora dentro de un periodo de 30minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos. d) El supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto para ser usado en elementos estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro de prueba para ser fracturado en un laboratorio de materiales. e) Si lo dispone el supervisor, de cada fundida, el contratista debe hacer hasta cuatro cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor debe aprobar y determinar su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado. f) Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El supervisor debe rechazar la parte de la obra correspondiente. g) El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. h) El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre colocados sucesivos. i) El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas. j) Una vez iniciado el colado, este debe efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección. k) El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. l) Durante la colocación, todo concreto en estado blando debe compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos. Se debe mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto. m) Ninguna carga de construcción debe apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se debe retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella. El descimbrado debe hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura. El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de descimbrar, no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto. En ningún momento se debe permitir cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria. Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada. Las juntas de colado vertical también deben humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo. Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deben hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura. Al realizar la junta, se deben tomar las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas. En caso que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista debe demoler la obra y construirla de nuevo por su cuenta. Si el nivel de desplante fuere arcilloso, sonzocuitoso, o de pómez, el contratista antes de colar la estructura debe poner un filtro de piedra bolón con junta de mortero con relación 1:3 y con el espesor indicado en los planos. n) Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deben hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura. Al realizar la junta, se deben tomar las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas. ñ) El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. o) Durante la colocación, todo concreto en estado blando debe compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos. Se debe mantener continuamente húmedo y arriba de los 10 grados centígrados la superficie de concreto, mojándola durante 15 días cuatro veces por día.

Mampostería de bloque

El bloque deberá ser curado totalmente antes de salir de la fábrica y en el transporte se tomarán precauciones para evitar descascara miento y fracturas. El bloque deberá presentar superficies y cantos nítidos y duros, sus dimensiones serán: según se indique en los planos. Fabricados de arena cemento de acuerdo con las especificaciones-J29-64T, DE LA ASTM. Su resistencia a la compresión será de 40Kg/cm (568.93psi).Ancho: 15 centímetros (6 pulg.).Alto: 20 centímetros (8").Largo: 40 centímetros (16"). En ningún caso se aceptarán bloques de 10 cm. (4") de ancho. Las paredes irán aplomadas, primero se coloran los refuerzos de las columnas, luego los bloques que formaran las paredes teniendo cuidado de que las columnas y vigas tengan las dimensiones y recubrimiento indicados en los planos, las vigas y columnas se colaran posteriormente al colocado del bloque y no menos de tres días después, el constructor tendrá especial cuidado de que la apariencia y colocación de los bloques refleje un trabajo esmerado. Las áreas de la caseta definidas para ventilación serán rellenadas con bloque decorativo según lo indican planos. Todos los bloques deben tener un ancho uniforme y no se permitirán unidades quebradas.

Estructuras de acero (para techo)

El contratista debe de proveer todos los materiales que esta actividad requiere y garantizar el manejo y almacenamiento adecuado del mismo. Ver especificaciones de acero estructural en sección de tanque de almacenamiento

Cubiertas de lámina de zinc

Todos los techos deben ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos. 1.- Materiales: Suministrar e instalar láminas de acero galvanizada con zinc corrugada calibre 26 cubiertas, si el apoyo es estructura de madera se deben usar clavos entorchados estándar, si el apoyo es estructura metálica se usarán tornillos golosos para metal de 1 1/2" de largo estándar para apoyo de cubiertas de zinc. Debe llevar además para el caso de estructuras metálicas arandelas tipo toiturac que garantice la impermeabilización. Si el apoyo es estructura de madera cada cabeza de clavo entorchado se debe sellar con tapa gotera, usando previamente para impermeabilizarlo manta cruda impregnada con tapa gotera, antes de clavarlo. 2.- Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales deben ser de 2 1/2ondas, en el caso de estructuras de madera previa a la fijación de las láminas cada clavo galvanizado debe ser provisto de un pequeño taco de madera. El traslape longitudinal debe ser de 0.2 m. cuando las pendientes del techo sean mayores al 15 % en caso de que estas sean menores el traslape debe ser de 0.3 m. 3.-La lámina de cubierta debe ser pintada con pintura anticorrosiva, color verde con dos manos de pintura, pero solo si se indica en los alcances de obra. El contratista debe suministrar los materiales y mano de obra y accesorios para la instalación, en caso de la lámina esté fallada, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, estas deben ser cambiadas por cuenta de él. No se deben permitir láminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26. Hojalatería (flashing, canales y bajantes)

Los flashing, canales y bajantes deben ser de lámina galvanizada cal. 26, la lámina a usarse debe estar en perfectas condiciones, lisa y sin defectos. La formación del canal debe ser nítida y cuidadosa, el traslape de las juntas en dirección de la pendiente y de 1" mínimo e imprimiendo a los bordes el doblé necesario para que permita el ensamble. La soldadura se debe ser con estaño corrido, limpiando completamente e impregnando con ácido las superficies del zinc y en ambos extremos del traslape. Una vez instalado el canal, se protegerán las juntas con masilla flexible especial para metales. La unión del bajante con el canal, se debe efectuar deprimiendo primero el fondo del canal mediante una prensa de madera que al perforar la lámina, los bordes de esta sobresalgan unas pulgadas hacia abajo y puedan penetrar dentro del bajante. Los flashing, canales y bajantes se deben confeccionar del material que se mencione en los planos, pero esta sección o sub-etapa se refiere a los elementos de hojalata de zinc liso calibre 26. No se deben permitir elementos de hojalatería que no sean 26.

Fascias:

Se refiere a la fascia de la caseta de cloración y mantenimiento, se le indica a los contratistas que debe construir el tipo de fascia indicado en los planos.

Repello corriente

Se debe usar cemento, arena y agua, la aplicación se debe hacer a mano. La proporción es la siguiente: una parte por volumen de cemento Pórtland tipo I y cuatro partes de arena, bien cribada en la malla número 200, el espesor mínimo del repello es de un centímetro, El repello debe protegerse bien contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento. Al aplicar el repello, se recomienda tener puesta la cubierta de techo. El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se debe ejecutar con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden completamente rectos. Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para asegurar la adhesión del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se puede usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos deben ser asumidos por cuenta del contratista. La cantidad de mezcla es regulada de manera que se pueda usar dentro de dos horas después de la mezclarla bien. No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. El repello debe protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, durante siete días. Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se deben mantener limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla es regulada de manera que se pueda usar toda dentro de dos horas después de mezclada. No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas) deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. La mezcla del mortero a usarse para el repello debe ser la siguiente: En proporción de 1:4 un volumen de cemento y cuatro volúmenes de arena. El mortero se debe mezclar en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para que se obtenga una mezcla homogénea libre de impurezas. No se permite el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su periodo de fraguado. El cemento debe ser Pórtland tipo I de la especificación ASTMC-150. La arena debe ser natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua debe ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos.

Fino corriente:

Se debe usar una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento Pórtland tipo I, y tres (3) partes de arenilla fina, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se puede usar arenilla del lago. Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se debe aplicar a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica. (La aplicación debe ser a mano, no se deben permitir medios mecánicos). En el caso que el repello este aplicado en paredes de ladrillo cuarterón, a la mezcla de mortero para el fino se le debe agregar cal, siendo la proporción de la mezcla a usar la siguiente: Una (1) parte de cemento Pórtland, dos (2) partes de cal y tres (3) partes de arenilla fina. El espesor de los finos debe ser de dos a tres milímetros. La cal a usarse se tiene que poner a podrir no menos de quince días en cajones de madera agregando agua a la cal, la cal en remojo no se debe usar antes de quince días. En ambos casos de mezcla a usar se debe aplicar después de cinco días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se debe aplicar el acabado final del fino. La aplicación debe hacerse a mano. El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario debe ser asumido por cuenta de él, raparlos. El fino debe protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días. Los cajones usados para mezclar el mortero, la arena y la cal debidamente podrida se deben mantener limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla debe ser regulada de manera que se pueda usar toda dentro de dos horas después de mezclada. No se debe permitir ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

Conformación y compactación

Este articulo o sub-etapa comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del piso, la conformación se debe hacer dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación consiste en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándoles golpes desde una altura de0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican las especificaciones del fabricante; hay que dejar el suelo a 80 %PROCTOR.

Cascote

Previo al fundido de la base donde se debe colocar el piso, se debe preparar el terreno adecuadamente conformando y compactando hasta alcanzar una compactación de 95 % PROCTOR. El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2000 PSI de 5 cms de espesor (2"). La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2.5: 5 (cemento-arena-piedra triturada). La preparación del concreto se debe hacer a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla debe ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote debe ser curado durante un periodo de siete (7) días, antes decolorar las baldosas o ladrillos.

Ladrillo corriente

Ladrillo rojo corriente de 0.25 x 0.25, estas baldosas deben ser fabricadas a base de cemento con recubrimiento de 1/4" de cemento gris y colorante, siendo el espesor del ladrillo de 1". La calidad y el color deben ser aprobadas por el supervisor. El ladrillo no debe presentar defectos en su fabricación, debiendo ser perfectamente cuadrados, con sus cantos vivos, sin rajaduras de ninguna especie y de un color parejo. Para el calichado se debe usar colorante del mismo color del ladrillo. El piso debe ser entregado limpio de toda mancha y suciedad y además abrillantado. Deben ser colocados sobre una retorta de cemento pobre de 2,000 psi. la cual debe estar limpia y humedecida antes de recibir la mezcla de mortero sobre la que se deben colorar los ladrillos. Los ladrillos deben estar mojados por lo menos una hora antes de su colocación, no se deben permitir topes en las esquinas y entre las juntas, después de 24 horas de colocados los ladrillos se debe sellar el piso colocándole una lechada de cemento gris con colorante rojo para piso hasta llenar todas las juntas y poros en su totalidad. La lechada se debe mantener sobre el piso por un periodo de 8 horas, después de ese tiempo la superficie se debe pulir y abrillantar con máquina, usando cera o lacas abrillantadoras, ácido y plomo hasta obtener un brillo parejo y uniforme. Para colocar el piso de ladrillo se debe colocar cascote de mortero de relación de 1:3 y de 2 centímetros de espesor.

Puertas de tubo metálico

La puerta de la caseta de clorinación y controles eléctricos corresponde a una puerta de tubo metálica con las dimensiones que se indiquen en los planos. A toda puerta le debe quedar en la parte inferior y el piso un juego o luz de 1" como máximo. Todos los marcos y puertas se deben colocar a plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose a la pared. EL contratista debe instalar las puertas y sus herrajes correspondientes en la cantidad que se indica en los planos y debe entregar las puertas y herrajes funcionando suave y correctamente.

Pintura corriente:

1). Toda la pintura a usarse en el proyecto debe ser de la más alta calidad. Se recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y de calidad comprobada de sus productos. Los materiales y marcas de pinturas a usarse en la obra, deben ser sometidos a la aprobación del supervisor.

2) Colores y tipos de pinturas: el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores debe ser por parte del Contratante de la obra. Los tipos de pinturas a usarse, están definidas en los planos y en todo caso el supervisor, puede hacer las modificaciones cuando considere conveniente en beneficio del proyecto, toda definición de colores y cambios en los tipos de pinturas deben ser ratificadas por el supervisor en el libro de bitácora.

3) Toda la pintura como material debe ser entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin abrir. El contratista debe entregar certificado de calidad del producto a aplicarse en la obra. Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se debe hacer en la obra.  El lugar de almacenaje debe estar protegido contra daños.  Las pinturas se deben mantener tapadas y se deben tomar las precauciones pertinentes para evitar el fuego.

4) Sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrañas. Los aditivos para el curado del concreto deben eliminarse con chorro de arena o dejar expuestas la superficie a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el concreto este totalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas pueden seguir saliendo y provocar daños a la pintura.

5) El trabajo de pintura no se debe realizar durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia. La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio entre cada mano de pintura debe ser de 24 horas. Todo el material de pintura debe aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos deben ser de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo.  Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada por el fabricante de las pinturas. No se debe usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas, aceites y barnices.

Todos los trabajos de pintura deben ser ejecutados por personal con vasta experiencia en esta especialidad.

6) Todo el lugar donde se realicen actividades de pinturas, debe ser barrido previo a iniciar los trabajos. El contratista debe suministrar y colocar cobertores de tela gruesa en todas las áreas donde este pintado, para proteger los pisos y otros trabajos totalmente de cualquier daño.

El contratista es responsable y debe remover toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes etc. de una manera satisfactoria para el Ingeniero supervisor.

10) El supervisor debe ordenar que se corrijan todos los defectos. El contratista debe suministrar lija, masilla, diluyentes, pinturas, herramientas, ect. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el supervisor. Los costos que se incurran en concepto reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicación de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, deben ser asumidos por cuenta del contratista, no teniendo derecho a ningún reembolso por gastos adicionales.

En caso que los materiales estén con defectos estos serán quitados y repuestos por cuenta del contratista.

Equipo de bombeo

La Bomba de Potencia 5 HP, Caudal de 25 gpm, CTD de 400 pie, para suministro de agua, descenso de nivel freático y aumento de presión. Toda la bomba será de Satínales Steel DIN –W- Nr-1.4301. Los tazones de las bombas podrán ser de Hierro dúctil de grano fino o de acero inoxidable (Satínales Steel DIN –W- Nr-1.4301), teniendo una resistencia mínima de 30,000 libras por pulgada cuadrada y deberá de cumplir con las Normas ASTM A-48 clase 30 para hierro dúctil, AISI 304 SS o su equivalente para acero. La resistencia del material seleccionado para la construcción de los tazones deberá tener relación directa con la carga total dinámica de la bomba. Además, deberán estar libres de ampollas, picaduras o cualquier otro defecto; haber sido maquinados con precisión y ajustados a dimensiones exactas Los impulsores serán de bronce o acero inoxidable (Satínales Steel DIN –W- Nr-1.4301) y deberá de cumplir con la Normas ASTM: B584 ALY 836, acero AISI 304 SS o su equivalente.

Los impelentes serán del tipo cerrado de bronce o acero inoxidable (Stainless Steel DIN –W- Nr-1.4301) según las Normas ASTM-B584 ALY 836 con aleación C 83800 ó SAE 40, para bronce ó AISI 304 SS o su equivalente para acero inoxidable, los mismos deberán de ser balaceados estática y dinámicamente y deberá de estar asegurados al eje de la bomba mediante bujes cónicos de acero inoxidable clase 416 SS.

El eje de la bomba será de acero inoxidable A582, clase 416, torneado y pulido y deberá de ser rectificado previo al armado de la unidad impulsora.

Se deberá especificar en la oferta los materiales de construcción de cada una de las partes componentes de la bomba. La misma deberá venir acompañada con la curva de operación, la cual será plateada a las mismas revoluciones con que gira el motor eléctrico a que irá acoplada. Se requiere que la bomba sea seleccionada en real punto de máxima eficiencia o ligeramente a la derecha del mismo. Se debe expresar claramente los BHP máximos, los puntos de operación, la eficiencia máxima y la del punto de operación.

La bomba debe estar dotada de accesorios de protección para bombeo en seco y de descarga con censor de mínimo y máximo nivel de bombeo.

El motor eléctrico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinete lubricado por el líquido y diafragma compensador de presión y el material de motor será de Stainless Steel DIN –W- Nr-1.4301. Se debe de incluir el control box del motor. El motor será arrancado a tensión completa o (DOL). El cable de salida de estos motores debe medir al menos, dos veces la longitud del cuerpo de la bomba.

El cable eléctrico será de forro de PVC # 3 x 8 AWG tipo plano flexible con resistencia al trabajo mecánico para 75ª centígrados y 600 Voltios y uso en equipos sumergible

Columna de Impulsión

El tubo de columna será HG de Ø2" roscada y acople. Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) y deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

Sarta

Tubería y accesorios de hierro galvanizado

Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) de diámetro descrito en planos y deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

Los accesorios de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra del tipo Iron Pipe (I.P) y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de HF y PVC a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con El Certificado de Calidad ISO-9001.

Accesorios y piezas de hierro dúctil (SF)

Todos los accesorios solicitados en este grupo, deberán estar de acuerdo al American Standard for Cast-Iron Fitings, 3 in Through 48 In, for Water and Other liquidas designación ANSI-A 21.10 - 87 ó AWWA C 110/A21.10-87 y la International Organización por Standardization Standard Nº 2531, para presión de servicio de ASA 125 y uniones de brida según ANSI B-16.1-1960.  Deberán traer sus respectivos compañeros de bridas de HF con sus empaques de caucho, pernos y tuercas de acero inoxidable y deben de cumplir con el Certificado de Calidad ISO-9001.

Uniones mecánicas de transición

Serán de Hierro Dúctil y servirán de acople directo entre los Accesorios de Hierro Fundido y Hierro Dúctil de extremos lisos y Hierro Galvanizado de igual diámetro nominal y diferentes diámetros exteriores. Se requieren Coples Dresser Estilo 38 y se recomienda la Serie 212 del Baker Steel Transition Couplings, Cat No. 212-S-L o similar y se requiere que La Unión de Brida Universal sea de la Serie 1,200-L “Liberty” o similar.

Una junta Dresser consiste en un anillo cilíndrico central de acero, dos anillos laterales también de acero, dos empaques de caucho de composición especial y un juego de pernos de acero. Su forma de instalación es similar a la forma de instalación de la junta “Gibault”. Al apretar las tuercas de los pernos, estos hacen aporximar los anillos laterales apretando los empaques en el espacio entre ellos, el anillo central y las superficies del tubo.

Abrazaderas

Las abrazaderas son de una sola tira de hierro fundido, conforme especificación ASTM-536, o hierro maleable, conforme especificación ASTM A-47, son construidas con un empaque de neopreno cementado en el sitio. Tienen una protuberancia adaptada para conexión de tope de  ½”, tipo corporación con rosca, según norma C-300-55. El estribo es del tipo sencillo, diseñado para que resista una presión hidráulica de 250 psi.

Las platinas tienen un ancho no menor que 1-1/8” y un espesor mínimo de 3/16” en tuberías de hasta  3” y para tuberías de diámetro mayor, el espesor de la platina es de ¼”. El diámetro de los pernos no debe ser menor que  5/8”, excepto en las de  4” y menores, en las cuales se permitirán pernos de  ½”.

Válvulas de compuerta con bridas

Las válvulas son fabricadas conforme a las normas AWWA C-500-71 con hierro fundido que cumpla la norma ASTM A-126, con compuerta de doble disco, asientos paralelos de bronce, vástagos de bronce no levadizo y el giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj.

Las válvulas deben tener su rueda con giro de cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; tienen en su interior y exteriormente un revestimiento protector y poseen bridas en los extremos según especificaciones AWWA C-270 Clase 125, con los respectivos compañeros de brida de acero.

Válvulas de aire y vacío

Las válvulas de aire y vacío deberán ser del tipo Combinada también denominadas: "de doble orificio" o "trifuncional" incluyen una ventosa cinética y otra automática, en un solo cuerpo - o en cuerpos separados. La válvula ventosa que se instalaran en la Sarta de la Bomba, será de diámetro descrito en planos y el cuerpo de la misma será de El cuerpo estándar de acero - recubierto con polyester curado al horno (Fundición de Hierro ASTM A48 CL-35B) y el cuerpo interior será de Nylon Reforzado. El codo de drenaje será de Polipropileno, Tira de goma replegable E.P.D.M, el flotador será de Polipropileno expandido y la guía del mismo será de Nylon reforzado. Esta válvula se requiere que sea similar al Modelo D-050C VALVULA VENTOSA COMBINADA "BARAK - Metálica" de la Marca A.R.I Flow Control Accesorios.

Válvulas seguridad y alivio rápido

Las válvulas de alivio de diámetro descrito en planos de extremos de brida y el cuerpo será de hierro dúctil y debe de cumplir con las especificaciones ASTM A-536, diseñado para agua fría y para una presión de trabajo mínima de 250 PSI. Se operarán hidráulicamente mediante diafragma susceptible de ajustes o regulación. El rango para ajuste de presión deberá ser 50 a 200 PSI, será conforme a especificaciones (ANSI 125, ASTM A-126 clase B, ASTM-B21 y ASTM-B65), la brida deberá será cumplir con las especificaciones ANSI B-16.42 y deberá ser igual y similar al Modelo 735-M BERMAD. Operará a un rango de Presión de 0 a 250.0 Psi.

Válvula de retención horizontal y Vertical

Válvulas de retención horizontal

Deben ser del tipo de retención completa, con construcción similar a la FA-2600-6-01 del catálogo número G-931 LEW del catálogo Stockman número 57. Deben tener colocadas en relieve el diámetro nominal, la presión nominal, el material, la marca de fábrica y la fecha indicando el sentido de la corriente. Deben tener especificaciones AWWA C-207 Clase 125 con sus respectivos compañeros de brida de acero.

Deben estar equipadas de palanca exterior para accionar la chapeta con contrapeso susceptible de regulación. La mínima presión de trabajo será de 175 psi. Además de estar equipadas de vi pasos para la pre lubricación de la bomba.

Válvulas de Ho.Fo

Para la línea de conducción y tuberías de la red de distribución se emplean válvulas de compuerta de hierro fundido.

Las válvulas deben de ser fabricadas conforme a las Normas AWWA C-500-71 con cuerpo de hierro fundido que cumpla la Norma ASTM A-126.

Las válvulas deben venir dotadas de dado con giro de cierre en el sentido de las manecillas del reloj para operarlas, y ser suministradas con un maneral de operación por cada diámetro de válvula empleado en las tuberías de conducción y distribución.

Las válvulas deben tener flanges en los extremos, debiendo incluirse en el precio de las mismas los flanges rosca hembra requeridos para su conexión con las tuberías de HoGo.

d) Válvulas de Aire y Vacío

Para la línea de conducción, se utilizan válvulas de ventosa de aire y vacío del tipo S-050 del catálogo ARI o similar aprobado.

Válvula de Chorro (hose bibbs)

Serán iguales o similares a la mostrada en el Catálogo NIBCO 5-100-D de Indiana U.S.A página 11 y tendrán Rosca  Macho Standard, en ambos extremos.

Medidor de agua de chorro múltiple

El medidor de caudal de diámetro descrito en planos de extremos de brida del tipo Medidor de agua de chorro múltiple, de esfera seca y lectura tipo recta con rodillos de cifras saltantes. En términos generales, deberán cumplir con las normas AWWA C-704, ISO 4064 Clase B u otra norma similar.

La indicación de totalizador deberá tener por lo menos seis (6) rodillos de cifras.  Los primeros cinco rodillos indicarán metros cúbicos enteros hasta 99.99 metros cúbicos y el sexto rodillo indicará décimas de metros cúbicos. La indicación de las centésimas de metros cúbicos (10 litros) podrá ser hecha mediante aguja indicadora que gire en el sentido horario en círculo dividido en diez partes iguales mediante un séptimo rodillo de cifra. La totalización máxima será de 100,000 metros cúbicos, mientras que la lectura mínima será de diez litros.

La transmisión será magnética, tendrá capacidad para medir caudales menores de 5.0 GPM.

Los medidores tendrán sus bocas de unión solidaria a la caja y provista de bridas del tipo redondo conforme ASA B.16.1-1960 clase 125, que especifique la perforación del diámetro y su espesor. Cada boca traerá su respectivo compañero de brida (COMPANION FLANGE) provisto de rosca hembra IP según ASA B.2.1-1960.

Los ejes, piñones y cojinetes del tren de engranaje deberán ser de materiales durables y anticorrosivos. Los piñones estarán sujetos, engranarán completamente entre sí y se deslizarán libremente.

Los cojinetes estarán afianzados de tal manera que no podrán abandonar su posición y serán fácilmente reemplazados.

Los medidores traerán las siguientes marcas:

Tamaño nominal en ambos lados de la caja fundido en alto relieve.

Dirección de la corriente en ambos lados de la caja fundidos en alto relieve.

Marca abreviada del fabricante con el número de fabricación en la tapa o en la cabeza, en el anillo de sujeción del cristal.

Sentido de la regulación fundido en alto relieve.

Deberán venir provistos de dispositivos para sello de alambre y será accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el contador. Traerán tapa protectora de bronce que cubra el cristal y rebatible 180 grados. Similar al Modelo MT-KD-P BERMAD.

Manómetro

Deberá ser adecuado para medir presiones entre 0 y 150 PSI, sistema Bourdon. Será del tipo ASHCROTT DURAGAGE AND ACCESORIES, iguales o similares a los manufacturados por Maming, Max Well y More, Inc. Stroford, Comertiend, U.S.A. con escala circular de Ø4" de diámetro carátula blanca con números negros, con lectura doble en Psi y en pies de columna de agua. Estarán provistos de un tubo de bronce fosforado.

Equipo de Cloración

El sistema de tratamiento consistirá en un equipo de inyección de mezcla de cloro, con punto de inyección en la sarta el cual no debe ser en ningún momento antes del medidor con el fin de proteger este elemento de la corrosión

que pueda causar el cloro en los mecanismo del medidor

Se instalará un equipo de clorinador completo con una bomba dosificadora de cloro de 21 GPD y 150 PSI   tanque defecador de PVC (HIPOCLORADOR) con manguera diametro¼

Especificaciones Técnicas para las Instalaciones Eléctricas

Generalidades

Todas las obras de instalaciones eléctricas serán dirigidas por un Ingeniero Electricista graduado o incorporado en cualquiera de las universidades autorizadas en el país, con suficiente experiencia en este tipo de trabajo debidamente inscrito y autorizado ante la Dirección General de Bomberos de Nicaragua DGBN y/o cualquier entidad competente. Este será responsable de la obra durante todo el proceso hasta la recepción final por parte de la Supervisión y el FISE.

En ausencia del Supervisor y durante las horas laborales se apoyará por técnicos electricistas con amplio conocimiento y habilidad en esta área.

Estas especificaciones describen los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para la ejecución correcta de las obras eléctricas, y junto con los planos que se mencionarán posteriormente, forman parte integral y complementaria para la ejecución del Sistema Eléctrico.

Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutadas con materiales y mano de obra de primera calidad y de acuerdo con las normas vigentes: Código Instalaciones Eléctricas de Nicaragua CIEN 1996, NEC 2015, UL, DISSUR, estas especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor designado por el FISE.

El contratista deberá obtener el permiso de instalación de los sistemas eléctricos de baja y media tensión detallado en los planos, ante DISNORTE -DISSUR, con apoyo del CAPS y La Alcaldía municipal, así como cualquier trabajo que se derive de esta actividad, como lo son los cortes de árboles y el despeje del área. Los gastos en que incurra el contratista debe incluirlos en sus costos indirectos.

Alcances

El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende la provisión de la mano de obra, la dirección técnica, el suministro de materiales, equipos, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones eléctricas señaladas en los planos y entrega de las mismas en operación.  Excluyendo solamente los trabajos que se mencionen específicamente.

EL CONTRATISTA proveerá todos los materiales y equipos, y verificará toda la ejecución del proyecto de electricidad, tal como está mostrado en los planos y de acuerdo a estas especificaciones, e incluirá los sistemas siguientes:

a.- Entrada General de media Tensión.

b.- Bancos de Transformadores.

c.- Entrada General en Baja Tensión.

d.- Centro General de Carga.

e.- Circuitos Derivados y su sistema de control para Iluminación y Fuerza.

f.- Dispositivos de salida.

Derechos de Conexión

El Contratista tramitará directamente con dicha empresa o entidad competente lo concerniente a la revisión de las instalaciones hasta su aceptación en el caso de que la Empresa de Energía Local o entidad competente lo requiera.

Planos

Los planos de disposición eléctrica indican la ubicación aproximada y arreglo general, la localización exacta de las salidas, luminarias y canalizaciones especiales, y, su relación con el equipo se determinará en la obra con la aprobación del Supervisor, la que estará de acuerdo en general con lo indicado en los planos.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se encuentren en éstas, pero no aparezca en los planos tendrán tanta validez como si se presentara en ambos documentos, en caso de discrepancia entre los planos y las especificaciones, las especificaciones tienen validez sobre los planos.

Durante el progreso de la obra el Contratista deberá mantener y marcar un juego completo de copia de los últimos planos del proyecto que se hayan emitido para la construcción.  Las modificaciones que se marquen en ellos mostrarán los detalles tal como y como se ejecutaron en obra, así también el registro de los cambios y modificaciones hechas en la misma. No se permitirá bajo ningún motivo que las instalaciones eléctricas sean modificadas por los electricistas que ejecuten la obra, el contratista entregará al dueño copia en papel y digital del proyecto terminado y aprobado, dibujado en Auto CAD, con todas las modificaciones y cambios realizados en el transcurso del proyecto.

Los planos adicionales o de detalles que se necesitan para la construcción adecuada de las instalaciones correrán por cuenta del contratista y su ejecución se solicitará por medio del supervisor.  Queda claramente establecido que las modificaciones y los planos adicionales serán aprobados por el supervisor antes de la ejecución de la instalación respectiva.

Procedimientos para la Instalación

Todo material y equipo será nuevo, Todo el material, equipo y trabajo, deberá estar de acuerdo con lo estipulado en los planos y especificaciones y estar ajustado a las normas establecidas por edición vigente del CIEN, en el caso que el CIEN no contemple alguna norma se aceptará la última edición del National Electrical Code NEC. Los equipos y materiales eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos del fabricante, los planos de construcción, estas especificaciones y las instrucciones del Supervisor. Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas finales será reemplazado a la entera satisfacción del supervisor sin costa adicional para el Dueño. Cuando El FISE provea asesores de montaje, el Contratista instalará, ajustará y aprobará el equipo bajo la supervisión de los mismos. Todo el equipo y material deberá estar protegido contra el clima tropical y ser adecuado para ser instalado en lugares de alta humedad relativa del ambiente.  Todo equipo quedará firme, colocado a escuadra y nivel, y dejado con buena apariencia.

Herramientas

Deberá suministrar en la cantidad necesaria y en buen estado de operación: Transporte de acuerdo a la carga a movilizar, herramientas y equipos debidamente calibrados, lo cual podrá ser verificado por la Supervisión asignada.

Materiales y equipos suministrados por el contratista

El Contratista suministrará todos los materiales y equipos necesarios completamente nuevos, acorde a las especificaciones técnicas, de tal manera que las instalaciones eléctricas queden funcionando a entera satisfacción del Propietario y la Supervisión. Deberá adjuntar en su oferta las especificaciones, catálogos y cualquier otra información que describa lo más detallado posible las características de los suministros que propone.

Cuando en estas especificaciones se haga mención a determinada marca o modelo comercial, deberá entenderse que sólo se pretende definir una calidad o diseño determinado y de ningún modo se señala de manera específica su uso; en tal sentido podrá utilizar materiales, accesorios y equipos de diseño, de calidad similar previa autorización escrita de la Supervisión.

Cuando el Contratista pretenda utilizar materiales y equipos que no sean los indicados en las especificaciones, deberá solicitar previamente la autorización a la Supervisión y proporcionar las muestras necesarias con quince días de anticipación al inicio del trabajo a desarrollar, para poder efectuar pruebas que se estimen convenientes a fin de verificar su calidad y funcionalidad.

Las especificaciones de los materiales a utilizar llevarán todos los requisitos exigidos por el NEC 2015, NFPA 1999, UL, CEI y DISSUR. Cuando no especifique exclusivamente el uso de un material de cierta marca de fábrica, el Contratista podrá seleccionarlo libremente, pero cumpliendo los anteriores requisitos exigidos y previo visto bueno del Supervisor, siempre que esté de acuerdo a estas especificaciones y con los planos, pero cuando se solicite una marca específica y el Contratista desee usar otra distinta, solicitará autorización por escrito al supervisor.

Códigos y regulaciones

Todos los materiales, equipos y mano de obra deberán cumplir con las normas del Reglamento Interno de Obras e Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, aprobado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Normas del American National Standard Institute (ANSI) y el National Electrical Code (NEC); todos en su última edición.

Programa de Trabajo

Previo al inicio del trabajo, el Contratista deberá presentar un programa donde se muestre la secuencia en que realizará las actividades y el tiempo estimado para cada una de ellas. Cualquier cambio en la programación se hará previa aprobación del Supervisor y presentado con la debida justificación para la modificación.

El Sistema de trabajo y su desarrollo durante la obra, será el aprobado por el Supervisor de acuerdo con el Contratista.

Centro de Carga, Paneles y subpaneles

El Centro de Carga (denominado Tablero) deberá ser diseñado para un sistema monofásico, barra neutro, barra para tierra, 120/240 Voltios, 60 ciclos, barraje de cobre rojo electrolítico, con capacidad de barraje de acuerdo a diagramas de paneles, bornes de alimentación que permitan un contacto rígido y sin resistencia entre el barraje y los conductores de la acometida. Los disyuntores incorporados serán enchufables, automáticos, intercambiables, con elementos de disparo termo magnético para protección de sobrecarga y cortocircuito y protección de falla a tierra (donde así se indique).

El tablero deberá instalarse de tal forma que quede su parte central a 1.7 m (al centro del gabinete) sobre nivel de piso terminado SNPT, deberán quedar perfectamente nivelados y se coordinará con el responsable de las obras civiles con el fin de que el tablero quede exactamente a ras con la pared en el caso de los empotrados.

El tablero se derivará y alambrará siguiendo exactamente la numeración de los circuitos presentado en los planos para garantizar el balance de la carga eléctrica de las fases, cuando se conecte los circuitos a los disyuntores, el desbalance total (acometida principal) no podrá exceder el 5 %.

La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se derivarán en escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los conductores y posteriormente se pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de las conexiones de uno de los disyuntores sin interferir el resto de las conexiones. En la cara interna del tablero se ubicará un documento en el cual se especificará en una tabla: número de circuito y  carga alimentada; En la   parte frontal de los tableros  de acuerdo al NEC 2015 110-27c;  se instalará un letrero  de señalización en acrílico con las letras en bajorrelieve  impregnadas con pintura fosforescente color roja el nombre y/o  código del Centro de Carga:

| Nombre | Código |
| --- | --- |
| Centro General de Carga | CGC |

Una vez que se ha terminado la derivación del tablero se deben revisar la totalidad de las conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en cada uno de los disyuntores, tornillos en los barrajes del neutro y tierra.

Obras civiles

Se refiere esta sub-etapa a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, se refieren a los zanjeos que tengan que hacer para enterrar o soterrar las conexiones eléctricas estas deben tener una profundidad de 0.50 metros.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes para colocar tubería, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos serán exclusivamente por cuenta del contratista. No se permitirán cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorización del supervisor, tampoco se permitirán ni mucho menos se autorizarán cortes o perforaciones dañinas a la estructura, establecidas o determinadas como tales según el criterio del diseñador estructural, siendo necesario remover o relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin ocasionar gastos adicionales al FISE.

Las obras civiles se refieren también al fijado de las tuberías conduit, en las particiones livianas, estas se colocarán antes de colocar el forro de la partición para que no queden defectos en esta.

Acometida

La acometida será aérea desde el transformador hasta la caseta de bombeo con alambre triplex AWG # 6 ACSR de aluminio

Canalizaciones, Tuberías Conduits y Accesorios.

El Contratista instalará todos los ductos, tuberías incluyendo accesorios, cajas de conexiones, cajas de acceso, uniones, acoplamientos, codos, curvas, accesorios de expansión, bayonetas, grapas, bridas y soportes para los conductos de los sistemas de alumbrado, fuerza, tal como lo requieren los planos de construcción, los reglamentos y códigos, y estas especificaciones. Todos los conductores eléctricos serán instalados en canalización de los tipos más adelante indicados, a menos que en los planos o estas especificaciones, se indique lo contrario.

En todos los bajantes expuestos se utilizará conduit rígido, galvanizado, pared delgada, tipo EMT, según normas UL, debiendo llevar en cada sección la marca e identificación del fabricante, así como el sello UL.

Todos los accesorios de unión y conexión serán del tipo de compresión y a prueba de agua.  Se tomará especial cuidado en el cortado para que los cortes sean a escuadra y para que las longitudes sean tales que los conectores aseguren una buena continuidad de tierra. Los conectores de 1" o mayor diámetro serán del tipo aislado. Cuando no se garantice la buena continuidad de tierra, se utilizarán tuercas con terminales o bornes de tierra que será conectado a la caja por medio de conductor de Cobre, desnudo y del calibre según normas.

En tramos soterrados donde no exista peligro de daños al mismo en el futuro se instalará conduit rígido pared gruesa, no metálica, cloruro de Polivinilo denominado PVC, cédula 40. Será para 90°C y resistente a los rayos solares, donde la canalización continúe expuesta se hará una transición de tubería PVC a tubería EMT definida anteriormente.

Sus dimensiones físicas corresponderán a los siguientes valores:

Diámetro		Diámetro		Diámetro		Espesor

Nominal	              Exterior	              Interior	              Pared

Pulgadas		Pulgadas		Pulgadas		Pulgadas

1/2			0.840			0.622			0.109

3/4			1.050			0.824			0.113

1"			1.315			1.049			0.133

1-1/4			1.660			1.380			0.140

1-1/2			1.900			1.610			0.145

2"			 2.375			2.067			0.154

Todos sus accesorios de unión y conexión serán plásticos PVC debiendo pegarse usando cemento solvente para lograr uniones herméticas.  Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que los cortes sean a escuadra y para que los conectores puedan fijarse firmemente a las cajas o gabinetes.

Para la continuidad de tierra se instalará adicionalmente a los conductores de circuito un conductor de protección de cobre, desnudo o forro verde, del calibre requerido según la tabla 250-95 del CIEN.

Capacidad o ajuste del dispositivo		          Conductor de protección

de sobre corriente del circuito   		              de cobre calibre

Derivado amperios.				           AWG.

15							 14

20							 12

30	a		60				10

70	a 		100				   8

125	a        		200		                             6

225    	a        		400 		                             4

500	a        		600 		                             2

En trayectorias ocultas sobre cielo raso, embutidos en paredes y/o piso se utilizará Conduit rígido pared delgada no metálico, cloruro de polivinilo denominado PVC, cédula SDR 26.  Sus dimensiones físicas corresponderán a los siguientes valores:

Diámetro	 Diámetro		 Diámetro	Espesor

Nominal	   Exterior		   Interior           Pared

Pulgadas	    Pulgadas		   Pulgadas	   Pulgadas.

________________________________________________________

1/2			0.840		0.720		0.060

3/4			1.050		0.930		0.060

1"			1.315		1.195		0.060

1-1/4			1.660		1.520		0.070

1-1/2			1.900		1.740		0.080

2"             		2.375		2.175		0.100

Todos sus accesorios de unión y conexión, así como procedimientos de instalación y lo correspondiente a la continuidad de tierra con la utilización de conductor de protección cumplirán con los requisitos del conduit PVC pared gruesa, cédula 40.

En los bajantes hacia las luminarias, se utilizará conducit flexible metálico galvanizado (o en su defecto cable TSJ), no hermético será tipo cinta continua, cumpliendo con las normas UL no se permitirán uniones y sus accesorios de conexión serán del tipo que asegure la buena continuidad de tierra.  En los conduits de 1” o mayor será necesario agregar a los conductores de circuitos, un conductor de protección de cobre, desnudo o forro verde, del calibre requerido para el conduit rígido no metálico.

La fijación del conduit, cajas de salida y paneles deberá llevar la aprobación del Supervisor.  No se permitirá el uso de espiches de madera en el sistema de fijación.

La canalización rígida deberá fijarse a distancias no mayores de 7 pies.  Se colocará un soporte a una distancia no mayor de 3 pies de una caja de salida o gabinete, curva mayor de 45o o unión en canalización. Para el soporte del conduit se usarán accesorios prefabricados para tal fin, tales como abrazaderas para tubos, trapecios soportantes, etc. Canalización rígida, pared delgada, no metálico, de 1/2" y 3/4" de diámetro que soportarán a intervalos no mayores de 3 pies.

El conduit metálico flexible será fijado al edificio con accesorios especialmente fabricados a ese fin cada 4-1/2 pies y a no más de 12" de cualquier salida o gabinete, a menos que el Supervisor autorice lo contrario por razones especiales de la construcción.

Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a las tablas NEC edición vigente a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningún conduit será menor de 1/2" de diámetro.

Toda la instalación de conduit deberá ser corrida de manera tal que libre las aberturas en los pisos, los tubos de plomería y demás ductos de las otras artes (en el caso de canalizaciones de informática estas se separarán de las eléctricas por lo menos 0.30m y si es imposible evitar el cruce este se hará en un ángulo no mayor ni menor a noventa grados), además se debe tener cuidado que las canalizaciones no debiliten o interfieran con la estructura del edificio.

No se permitirán corridas diagonales del conduit expuesto ni se permitirán más de dos curvas consecutivas de 90o o su equivalente en un tendido de tubo conduit, entre dos salidas, entre dos paneles, o entre un panel y una salida. Tampoco se permitirán trayectorias de más de 100 pies entre salidas. Cuando sea necesario instalar cajas de registro, estas deberán colocarse en lugares accesibles, pero no visibles, sin dañar el acabado del edificio. Cuando sea indispensable colocarlas en lugares visibles, se deberá discutir de previo con el Supervisor para obtener su aprobación.  No será permitido el uso de cajas para apagadores como cajas de registro.  Las curvas en el conduit deberán hacerse de modo que el conduit no resulte averiado y que su diámetro interno no se reduzca. El radio interior de la curva no deberá ser menor de seis veces el diámetro nominal del conduit.  El Contratista deberá usar para todos los conduits codos prefabricados, a menos que los tubos sean metálicos y los dobleces los efectúen con dobladora hidráulica de un solo tiro.

Los extremos de los conduits deberán ser escoriados para evitar bordes cortantes.

Toda tubería conduit dañada durante la instalación o pruebas deberá ser removida de la construcción y repuesta con nueva. Se instalarán juntas de expansión cuando la estructura del edificio así lo requiera.

Toda canalización colocada bajo nivel de tierra y que corra el riesgo de daños futuros deberá recubrirse en todo su perímetro con 2" de concreto.  Durante la instalación, todos los extremos de canalización, incluyendo aquellas en gabinetes y cajas deben cerrarse adecuadamente utilizando tapones que no podrán ser de papel o trapos.

La canalización en exteriores se colocará a no menos de 0.80 m de profundidad al menos que se indique lo contrario en planos o especificaciones.

Al instalarse las corridas de conduit que terminan en cajas de registro o gabinetes de paneles, se deberá tomar especial cuidado para que penetren en forma nítida sin destruir la lámina de las cajas o gabinetes. En caso no se pueda instalar las cajas o gabinetes al mismo tiempo que los conduits, se deberá instalar provisionalmente una lámina del tamaño del extremo de la caja o gabinete que servirá posteriormente de plantilla para hacer las perforaciones de las cajas o gabinetes cuando estas sean instaladas, en definitiva.  Esta plantilla no se removerá hasta que se instale el gabinete o caja.

Los planos indican la posición aproximada de las salidas y de las corridas de conduit.  Toda corrida puede ser modificada con la aprobación del Supervisor, para adaptarse a la construcción de la obra.

Para la fijación de la canalización sobre el cielo, no se dependerá del sistema de fijación para el cielo.  La canalización se fijará independientemente de la estructura en forma rígida y no se permitirá el uso de alambre para su soporte. La canalización no deberá soportarse de ningún equipo, ducto o tubería de otras especialidades.

Las conexiones a las luminarias en cielo y piso falso deben ser efectuadas usando canalización flexible metálica. Se deberá fijar firmemente a la estructura del edificio según establece el sistema de fijación para cada tipo de canalización. Las conexiones al motor, bomba de agua y otros equipos eléctricos fijos se harán usando en su último tramo conduit flexible metálico y hermético.

Cajas de salida y Registro.

Los planos indican la localización aproximada de las cajas y su agrupación en los circuitos a que van conectadas.

Las cajas serán de acero galvanizado con perforaciones para conductos por todos los lados y todas serán de calibre veinte (20) como mínimo, con certificación UL.

Las alturas SNPT de los accesorios serán:

Interruptores de pared a 1.40 m al centro.

Tomacorrientes de pared a 0.45 m al centro.

Interruptores para luminarias ubicadas en andenes peatonales 1.70m.

Las cajas para salidas serán:

Cajas galvanizadas de 2" x 4" para todas las salidas de tomas monofásicas, e interruptores sencillos siempre y cuando no estén incrustados en una columna o muro de concreto y no lleguen más de un tubo de 1/2".

Cajas galvanizadas de 4" x 4" con tapa de repello con levante de 1/4" para todos los interruptores y tomas donde figure tubería de diámetro de 3/4" o más de un tubo de 1/2" y se proveerán del correspondiente suplemento.

Cajas galvanizadas octogonales de 4" para todas las salidas de lámparas bien sea en el techo o en el muro a excepción de los sitios donde figure tubería de diámetro ¾´´.

Cajas de doble fondo galvanizadas para situaciones donde se registren en ellas más  de

cuatro tuberías de 1/2" o más de tres tuberías de 3/4".

Las cajas serán fabricadas en lámina mínimo calibre No. 20 y llevarán una capa de galvanizado electrolítico.

Todas las tapas de cajas, así como los aparatos que se instalen deberán ser niveladas y al ras con las paredes donde se instalen.

Conductores Eléctricos

Todos los alimentadores a los Tableros y otros equipos serán suministrados e instalados por el Contratista, se correrán en conduit según establezcan los planos y estas especificaciones, serán de las dimensiones y tipos designados en ellos. El conduit utilizado para las acometidas eléctricas será tipo EMT si está expuesto y se realizará transición a PVC donde viajen soterrados, los instalados subterráneos se colocarán a una profundidad no menor a 0.80m y serán recubiertos con 2” de concreto en todo su perímetro.

Todas las corridas de conduit deberán hacerse en forma nítida y soportada especialmente en las curvas. Todas las cajas de registro quedarán accesibles y tapadas.

Los conductores eléctricos serán de cobre electrolítico 99 % de pureza, temple suave, aislamiento termoplástico tipo THHN para 600 voltios, apto para ambientes húmedos, solido o cableado.

Los calibres serán los indicados en los planos, cuando no se especifique será cable # 12 AWG THHN  75 grados centígrados.

Para calibres No.10 o menores se usarán cable 7hilos.

Para calibres No.8 hasta cable 7 hilos, calibre No. 2 se usará cable 19 hilos.

Para calibres No. 1/0 hasta No. 3/0 se usará cable de 19 hilos.

Todo empalme debe garantizar perfecto aislamiento e impermeabilidad.

En toda la extensión de la cubierta de los conductores estará debidamente marcado su calibre, voltaje y tipo de aislamiento.

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar dentro de las cajas de salida y o de paso, en ningún caso dentro de los tubos, entre caja y caja los conductores serán del mismo calibre y en tramos continuos.

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y tomas hasta el No. 8 se harán entorchándolos y la conexión quedará aislada con conectores tipo Wire Nuts cuyas dimensiones serán de acuerdo a la cantidad y calibre de los conductores a aislar.

Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 8 AWG los empalmes se harán mediante bornes especiales para tal fin.

En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm de conductor como revisa para las conexiones de los dispositivos correspondientes.

Los puntos de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud [Uno y medio (1 ½) perímetro de la caja] con el fin de que permita una correcta verificación del mismo.

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectado al sistema se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores en toda su extensión:

Neutro: Blanco

Tierra: Desnudo sólido o con aislamiento color Verde

Fases y Retornos: Azul, Rojo o Negro, de acuerdo a cuadros de paneles.

Conductores de neutro o tierra superior al No. 8 AWG deberán quedar claramente identificados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias.

Durante el proceso de colocación de conductores en la tubería no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería se debe revisar y secar, si es el caso, las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Igualmente, este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería o en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción no se dañaran los conductores.

Baja Tensión

El termino Baja Tensión se refiere de aquí en adelante a los voltajes inferiores a 600 voltios, y particularmente a los sistemas 120/240, 240/480 voltios, 60 Hz, y 24 voltios para corriente continua.

Para uso en ambientes interiores, serán forrados con aislamiento termoplástico para 600V resistente al calor y humedad del tipo THHN americano según se especifique en los planos.

Para uso en ambientes exteriores y a la intemperie, serán tipo WP. El calibre de los conductores estará dado según el AWG y estará especificado en los planos. Para conductores de cobre se instalará:

Del calibre Nº 14 al Nº 10 AWG, serán sólidos y

Del calibre Nº 8 al Nº 750 MCM serán trenzados.

En todo caso no se instalarán calibres menores al Nº 14 en circuitos de alumbrado y fuerza.

Código de colores para conductores de baja tensión (menos de 600V)

Color:		Utilización

Negro:	             Fase

Azul:		Fase

Rojo:		Fase

Blanco:	Neutro

Verde:	           Tierra

Amarillo:	Control

Anaranjado:	Control

Café:		Control

Las conexiones de conductores entre los Nº 14, 12 y 10 se harán con el uso de WireNut (Scotchlock) del tamaño adecuado. Para calibres mayores se harán con terminales de compresión de cobre según sea necesario y debidamente aislado.

Se evitará el empalme de un mismo conductor, pero, en caso necesario se hará en lugares de fácil acceso como en cajas de conexión, estos serán soldados o encepados según el caso, debidamente aislados con cinta de alto valor dieléctrico, por ejemplo, la 3M súper 33+.

Antes de la instalación en ductos debe asegurarse la completa limpieza y utilizar guías adecuadas de tal manera de no dañar los conductores y ductos.

Alta Tensión

Serán de aluminio del tipo ACSR (AL 1350-H19) o AAAC (AL6201-T81) según lo indique el plano para cada caso particular, en todo caso no se instalará un calibre menor al Nº 2.

Cables de Control

Postes

Serán de pino tratado, curado, con agujeros, del tipo particular. Los postes deben quedar debidamente empotrados y completamente a plomo antes y después de aplicarles tensión.Las medidas, estructuras, herrajes y aislamiento para el voltaje, será de acuerdo a lo indicado en los planos y aprobado por el Supervisor.

Herrajes

En general, los herrajes deberán ser de hierro galvanizados en caliente de las medidas apropiadas según el caso, entre ellos: abrazaderas, cruceros, tirantes, arandelas, todo perno, almohadillas, etc.

Todas las estructuras metálicas angulares serán galvanizadas en caliente según las especificaciones de las normas ASTM A36/A 36M-89 y ASTM A 153-82. Lo que se refiere a la pernería será galvanizada en caliente según las normas ANSI C135.1-1979.

Aisladores

Se aceptarán aisladores de suspensión de porcelana tipo campana de 6” o 10” de diámetro, Clase ANSI 52-1 o ANSI 52-4 respectivamente, los aisladores de tipo espiga serán de porcelana Clase ANSI 55-4 o ANSI 56-1 y los aisladores tipo carrete serán Clase ANSI 53-2.

Pararrayos y Cortacircuitos

Deberán ser tipo para 24.9 kv, u otro valor si así se indicase en los planos respectivos. Los cortacircuitos serán de acuerdo con la norma NEMA  SG2-1976 y ANSI C37.41-1981, para los pararrayos se ocupara la norma ANSI/IEEE  C62.11, ambos para montaje en postes en red de distribución.

Estructuras

Serán las indicadas en planos, las cuales incluirán sus elementos y accesorios, para lo cual el Contratista deberá considerar todos los materiales referentes a cada estructura.

Transformadores

Serán auto enfriado inmerso en aceite y resistente a la humedad, para exteriores y del tipo distribución monofásicos y trifásicos, según planos, 60 Hz y taps de regulación de voltaje, su capacidad, nivel de voltaje y otras características particulares se indican en los alcances de obras; tendrá devanados de cobre y capaz de sobre llevar un 112% de carga continua sin detrimento o reducción de su vida útil.

Red de tierra

El Contratista suministrará, instalará y conectará todos los materiales para puesta a tierra, incluyendo las conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conductos, instrumentos, barras de tierra etc., dichas conexiones se harán por medio soldadura exotérmica, de cobre o bronce. No se aceptarán conectores a presión, mucho menos mecánicos. La barra de tierra será tipo Coperweld 5/8” x 9 pies conectada al tablero por medio de un conductor sólido AWG 8 desnudo o color verde. La máxima resistencia admisible será de 10 Ohmios.

Accesorios

Tomas de Corrientes

Serán dobles del tipo industrial polarizado con capacidad de 15 amperios, 120 V, incluye placa metálica anodizada con igual número de agujeros, grado comercial para uso general NEMA  5-15R. Serán instalados a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado, excepto que se indique otra altura en planos.

Interruptores

Los interruptores a instalar serán tipo dado de accionamiento mecánico, con capacidad nominal de 15A, 120 V. La altura de montaje será 1.20 m del nivel de piso terminado (considerando el abatimiento de la puerta) y deberá incluir su respectiva placa metálica anodizada.

Los interruptores serán del tipo de empotrar, apropiados para instalaciones con corriente alterna con una capacidad de 15 A 250 V contacto mantenido, dos posiciones (abierto y cerrado) con terminales de tornillo- placa apropiados para recibir alambres de cobre calibres No.12 y 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical, deben quedar encendiendo hacia arriba y apagando hacia abajo. Cuando se coloquen en posición horizontal quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda.

Cajas térmicas o centros de carga

Serán según características eléctricas que se detallan en los planos. Los térmicos serán tipo “Plug in” THQL con identificación de posición de la manecilla de operación ¨Encendido¨ (ON), Apagado (OFF) y la altura del montaje será tal que el térmico más alto no sobrepase de 1.60 m. Para la instalación del cableado de alimentación del tablero y de los ramales de circuito deberá utilizarse exclusivamente los agujeros que el fabricante ha dispuesto en el gabinete.

Las barras principales serán de cobre, de capacidad y requerimientos en los planos, con terminales y conectores adecuados al calibre del cable que conectan, con agujeros roscados y tornillos de fábrica. La barra de neutro, será sólida con terminales de tornillo y de la capacidad conveniente para el número y la capacidad de los circuitos.

Cuando existan espacios vacíos, deben de proveerse la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje a las barras del dispositivo futuro. Se deberá dejar debidamente identificado cada circuito e instalado su descripción en la tapadera del tablero.

Cajas de conexión

Serán de lámina galvanizada en caliente del tipo pesado y sus medidas serán de acuerdo a la cantidad de conductores a conectar. Quedarán cerradas con su respectiva tapadera y debidamente sujetadas, así también se utilizará los agujeros nominales para la conexión con tubería.

Luminarias y Accesorios

La conexión entre la luminaria y la caja de conexión será tal como lo especifica el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas.

El Contratista instalará las luminarias de acuerdo a lo indicado en los planos de simbología, coincidiendo en ubicación, marcas, modelos, materia prima, voltajes de operación y potencia. Las luminarias fluorescentes utilizarán a tubos T8, los balastos serán electrónicos de alto factor de potencia (0.98) para operar a una tensión de 120V. Se requiere que la operación del sistema balastro electrónico y lámpara tenga un nivel de distorsión armónica total (THD) menor del 10 %.

La luminaria exterior perimetral SYLVANIA # 2250-2-250MET 240 Voltios, se instalará en el poste de concreto a instalar del banco de transformación de la Casera de Bombeo. Esta luminaria será protegida por un breaker proveniente del tablero de 2 polos 20Amperios enchufable y la lámpara será controlada por fotocelda integrada a la lámpara. La canalización subterránea será con poliducto o PVC de 1/2”, el alambrado de subida con conductor THHN No. 12 AWG; en la base del poste, sobre 0.30 m del piso se pondrá una caja de empalme 4”x4” metálica o plástica adecuada para la intemperie; se canalizará con tubería tipo conduit de ½” soportada con cinta “band-it” de ½”; en la parte superior se sellará o se utilizará cuerpo terminal.

Instalación de lámpara tipo cobra o de vapor de sodio de 250 Watt, 240 VAC, 60 HZ, factor de potencia de 0.95, incluye brazo y fotocelda, abrazaderas de sujeción y protegido con malla de alambre soldado, y pintura anticorrosiva.

Cortes y Remiendos

Los cortes, zanjas excavaciones, remiendos, etc. que requiera la instalación del sistema eléctrico será responsabilidad del contratista deberá dejar ajustados e instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios antes de que el concreto sea chorreado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para instalar tuberías cajas o accesorios, los cortes y remiendos en el concreto y otros materiales serán por cuenta del contratista eléctrico.

No se permitirán cortes o perforaciones a la estructura sin la debida autorización del supervisor. No se autorizarán cortes o perforaciones dañinas a la estructura según criterio del diseñador estructural, siendo necesario remover o relocalizar equipo o canalización sin ocasionar gastos adicionales al FISE.

Inspección Final y Pruebas

Durante la ejecución de los trabajos cuando sea posible y, al final de la obra se verificarán y ensayarán las instalaciones hechas por el contratista como se indica a continuación:

Los ensayos y verificaciones deberán ser efectuados por personal capacitado suministrado por el contratista bajo las órdenes e indicaciones del Supervisor.

El contratista suministrará también todo el equipo e instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas.

Las verificaciones y pruebas deberán efectuarse, pero no limitarse a lo siguiente:

Verificación de fijación adecuada de todos los accesorios que componen el sistema eléctrico.

Verificación visual del buen estado de las instalaciones generales.

Verificación de todos los circuitos de alimentadores para determinar la presencia accidental de corto-circuito o conexiones a tierra.

-	Comprobar el funcionamiento eléctrico de todos los interruptores, luminarias, tomacorrientes (polaridad).

-	El supervisor se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba que estime conveniente para el correcto funcionamiento de la instalación.

-        Verificación de armada del Centro general De Carga de acuerdo a los diagramas presentados en planos

Todos los defectos u omisiones que se encuentren durante la inspección final de todas las instalaciones eléctricas serán corregidas por el Contratista, a más tardar en un lapso de tres días hábiles.

Los avances parciales y la entrega final de las obras deberán quedar registrados en la Bitácora del proyecto y serán encargados de firmar el Contratista, el Supervisor y el Asesor Municipal del FISE para ser un documento con validez.

Pruebas de las instalaciones eléctricas

Antes de entregar las instalaciones, el Contratista deberá realizar las pruebas necesarias ante la Supervisión, para constatar el adecuado aislamiento de conductores, red de tierra, calibración de medidores, etc., de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Supervisión.

Aceptación de los Trabajos

Se dará por terminado el trabajo de instalaciones eléctricas al cumplirse al menos las siguientes condiciones:

Que se hayan revisado y aceptado todas las instalaciones a satisfacción de la Supervisión.

Que se hayan realizado, ante la presencia de la Supervisión y El FISE, todas las pruebas y mediciones necesarias con los procedimientos aprobados por la misma Supervisión, de tal forma que se garanticen la correcta instalación y el buen funcionamiento.

Que se haya entregado a la Supervisión en forma escrita, los resultados de las pruebas realizadas.

El contratista deberá asegurarse de considerar en el precio unitario o global de cada partida todos los componentes (materiales, mano de obra, herramientas y equipos) necesarios para la completa ejecución de los trabajos conforme a los ítems de pago consignados en las Especificaciones Técnicas Particulares y en el Formulario de Oferta.

El alcance incluye todo elemento y accesorio que garantice la correcta instalación y funcionamiento de los equipos y suministros. Cualquier omisión de estos no dará lugar a costos adicionales y deberá ser instalado sin excepción por el Contratista.

Seguridad e higiene ocupacional

Las cuadrillas a laborar en el proyecto, deben ser proveídas de equipos básicos de Seguridad e Higiene Ocupacional, para este caso, todos los operarios deben contar con su casco protector y guantes rústicos, todo el personal debe

laborar con botas de cuero, de amarrar.

En el caso de linieros, éstos deben contar con su equipamiento completo, tanto para escalar, cinturón, guantes

herramientas propias del oficio.

Siempre que, para determinadas actividades sea necesario un despeje de línea, el constructor, como medida de primera instancia e inaplazable, debe poner a tierra el circuito, mediante el equipo destinado a ello y el procedimiento adecuado.

Las Empresas a participar en la Construcción de la derivación primaria proyectada, deben cumplir con todos los requerimientos que indica el Ministerio del Trabajo, con la finalidad de garantizar la Seguridad e Higiene Ocupacional en los trabajadores, en este aspecto se debe considerar en gran medida, el uso de uniformes de trabajo con distintivo visible de la Empresa Constructora, no es permitido, indumentaria  que tengan impresos distintivos de ENEL ni del INE, se observará el empleo de medios de seguridad normales en estas actividades

El Contratista General debe velar en todo momento el estricto cumplimiento de las Leyes No. 556 y 618

PORTONES Y CERCADO GENERAL

Alcances

Se construirán conforme a lo indicado en los planos de predios de obras propuestas.

El trabajo a ejecutarse bajo este rubro comprende el suministro de equipo, herramientas, mano de obra, transporte y materiales necesarios para llevar a cabo la construcción e instalación de cercas perimetrales y portones, en los sitios y dimensiones indicadas en los planos y de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones.

Materiales

Portón de malla ciclón de alambre cal #13. Con marco de tubo de hierro HoGo ø1 ½ la malla se anclará al portón mediante una varilla lisa corrida diámetro ¼ y columnas de concreto reforzado de 3,000 psi con acabados de repello y fino corriente. El portón tendrá las dimensiones Ancho 4.50 y Alto 2.00 m, e incluirá todos sus arreos (ver detalles conforme a plano)

El cerco será de poste de concreto pretensado con una altura de 2.55m con 9 hiladas de alambre de púas cal.#13 ½ (INCL. Bases de concreto de 2.500 psi y Ex)

Pedestal y placa conmemorativa

La placa deberá tener siguientes dimensiones externas: 0.65m de largo por 0.42m de alto con la leyenda correspondiente según se indica en planos constructivos.

Se construirá en aluminio fundido entre 600 a 700 grados centígrados con un espesor de 1cm. en el área de la leyenda y un recuadro perimetral en relieve de 1cm de ancho. Las letras deberán ser en alto relieve con las dimensiones y arreglos según el plano. El fondo de la placa tendrá un acabado con pintura de aceite color negro brillante a excepción del recuadro y la parte superficial de las letras que serán pulidas.

La fijación de la placa deberá ser un pedestal de concreto de 2500 PSI de acuerdo a dimensiones presentadas en planos constructivos.

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

Esta etapa con sus sub-etapas se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor.

En caso que en el proyecto se obtengan defectos a juicio del supervisor, estos deben estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas; se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en el libro de bitácora, en original y tres copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente bien.

Limpieza Final

Todo contratista al iniciar todo trabajo, corre por cuenta y riesgo de él, la limpieza final este capítulo se refiere exclusivamente a la disposición de escombros que resultan de las construcciones, reparaciones, así como de los envases de los materiales que se usaron en la construcción.

Disposición de Escombros o Desechos: Todos los desechos y escombros ya sean de: Materiales de excavación, Escombros de las reparaciones, así  como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio de la construcción a consecuencia de las lluvias, deberá ser cortada y traslada a los botaderos municipales, en caso de no existir estos, estos desechos serán botados donde la alcaldía lo designe o el supervisor siempre y cuando no cree perjuicios a terceras personas, el contratista deberá quemar todo material flamables, siempre y cuando no afecte el medio ambiente.

En caso de las reparaciones donde formen parte de los escombros que haya que botar; materiales de asbesto cemento, estos se tienen que fracturar en pedazos cuadrados de 10 centímetros de lado, serán enterrados en un hoy de 2.00 metros de profundidad en el lugar que indique el supervisor, siempre que el manto freático este a más de 4.00 metros de profundidad, en caso contrario lo debe enterrar en lugar completamente alejado del sitio del proyecto donde no perjudique el medio ambiente.

Los materiales que puedan reusarse, y sean parte de los escombros, estos son propiedad del CAPS, quien dispondrán de ellos. Los materiales flamables deberán ser quemados por el contratista en los crematorios publicos o en los lugares que el supervisor indique siempre y cuando no perjudique a terceras personas.

## ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES (LOTE N°2)

- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| ACTIVIDAD IMPACTANTE | IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL | MEDIDA AMBIENTAL | DESCRIPCION | COSTO DE LA MEDIDA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa: construcción/ ejecución |  |  |  |  |  |
| Fuente y Obras de toma - Limpieza y desarrollo (por medio de presión de aire) en tubo de pozos - Perforación de pozo con maquina rotativa diam. de perforación=12” en terreno consolidado - Perforación de pozo con maquina rotativa diam. de perforación=8” a 12” en terreno extrema dureza. - Prueba de bombeo constante y escalonada | Generación de ruido o vibraciones de la maquinaria. | Optimizar condiciones de maquinarias | - Garantizar que la maquinaria a ser utilizada se encuentre en óptimas condiciones previo a su traslado al sitio del proyecto y que esta no emita niveles de ruido mayores los permitidos según el Art. 534. Perturbación por ruido del código penal. - Se establecerán horarios de uso de maquinaria para minimizar las molestias a la población en el desarrollo de sus actividades diarias. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
|  | Derrame de combustibles o aceites lubricantes al suelo por el ingreso y salida de vehículos. |  | - Se dispondrá un sitio para carga de combustibles y cambio de lubricantes de la maquinaria y transporte automotor vinculados a las obras que de ninguna manera implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo. - Revisión de vehículos que circulan en el área del proyecto, de tal manera que no se genere algún derrame de combustible en el suelo. - Impartir disposiciones a los trabajadores de cada área, que mantengan orden y limpieza, con la finalidad de prevenir posibles derrames de desechos o sustancias peligrosas. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
| Fuente y obras de toma - Desinfección y limpieza de pozo a cielo abierto - Limpieza y desarrollo (por medio de presión de aire) en tubo de pozos. -Toma de muestras para análisis de calidad de agua | Contaminación del recurso agua | Limpieza de la fuente | - Realizar análisis biológicos – bacteriológicos - Realizar análisis físicos – químicos - Realizar análisis de metal pesado (arsénico) | C$11,674.37 | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
| Tanque de Almacenamiento - Movimiento de tierra - Relleno y compactación - Conformación manual de terreno con cortes y rellenos - Botar tierra sobrante con camión volquete - Acarreo de material selecto a 2 km carga - Corte manual de terreno - Mezcla de suelo cemento | Modificación en el suelo | Manejo de residuos de tierra y vegetación (arbustivo) | - Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. - Remover la vegetación en etapas para evitar que grandes áreas queden expuestas al viento. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
|  | Generación de partículas en suspensión (polvo) |  | - Cubrir los materiales de construcción con lonas o plástico (traslado y almacenamiento) para evitar que sean dispersados por el viento. - Humedecer las áreas de movimiento de tierra y vías de acceso para el traslado de materiales selectos para minimizar la generación de polvo. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
| Obra de Toma y Tanque de Almacenamiento Materiales - Hierro (en varillas) liso de construcción. - Pedestal de concreto de 3,000 psi - Pintura anticorrosiva - Lamina de zinc - Tubería de PVC - Bolsas de cemento - Sobrante de cemento - Bolsas de Cal - Clavos - Malla ciclón de hierro galvanizado - Pintura de aceite - Lubricante | El proyecto generará un volumen de residuos sólidos. | Manejo, Selección y Disposición de desechos sólidos. | -Establecimiento de depósitos de desechos. - Selección y designación del sitio en la comunidad donde se decepcionará los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. -Los desechos consisten en desechos domésticos generados por los trabajadores en el frente de trabajo y desechos de sobrantes de tubería pvc, cintas reflectivas entre otros. -Desechos fisiológicos: se evitará la micción y fecalismo mediante la colocación de letrinas provisionales para los trabajadores . -En caso de generar estopas u otros materiales impregnados con lubricante y/o combustibles, estos serán separados y depositados en recipientes herméticos para su posterior disposición o entrega a empresas autorizadas para su manejo y disposición final. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
|  |  | Recolección y manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. | -Instalar o readecuar un área para el almacenamiento de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos considerando el volumen generado. -Instalación de recipientes de menor tamaño para almacenamiento en distintos sitios del proyecto, para facilitar la recolección de los desechos y evitar que se depositen en las vías de acceso y área de trabajo. -Se deberá realizar limpieza de las áreas de trabajo todos los días al final del día laborado. Dejando el área sin desechos de materiales punzocortante, clavos, bolsas de cemento, entre otros. | Costo Indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |
| Ocurrencia de accidentes, por ausencia de seguimiento de las actividades y riesgos existentes. | Riesgo Laboral | Prevención | -Garantizar la implementación de un programa de seguridad laboral y salud ocupacional, que garantice a los trabajadores en la fase de construcción mediante: -Consolidar una estructura administrativa y operativa con lo cual se garantice la implementación permanente de normas de seguridad laboral; se debe contratar un especialista en el área de acuerdo a las normativas que vele por la implementación de todos los reglamentos en materia de seguridad laboral. -Se debe instalar un campamento y cumplir con la Ley 618 “Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo”. Una vez concluido la etapa de construcción del proyecto, el constructor desmontará las instalaciones y los escombros serán desalojados en un sitio autorizado por la Alcaldía Municipal de Chichigalpa. -Tener un botiquín de primeros auxilios. -Proveer a todos los empleados con los respectivos equipos de seguridad para su protección personal entre los que se encuentran: cascos, mascarillas, tapones de oídos, y botas con puntas de acero. Adecuación de baterías sanitarias para los obreros y un área para el cambio de vestuario de obreros. | Costo indirecto | Contratista/CAPS/Alcaldía Municipal/ FISE |

- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Plan de Capacitación está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS), con el objetivo de la implementación del cumplimiento de las medidas de mitigación orientadas a evitar o mitigar los impactos generados por el proyecto.

La temática impartida por Facilitador Social Individual contratado por FISE, serán los siguientes:

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación y Mantenimiento | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Ley 722 “ Ley Especial de CAPS” | CAPS | Post Obra | Una sola vez |  | Facilitador Social Individual |

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El plan de Educación Ambiental está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS) y comunidad en general, con el objetivo de fomentar interés, cuido e importancia para la mejora del medio natural de la zona de influencia del proyecto.

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos Básicos de Medio Ambiental | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Metodología FECSA ( Hábitos higiénicos, manejo de agua, manejo de desechos sólidos, y excretas) | Comunidad | Ejecución/ Post Obra | Visita casa a casa |  | Facilitador Social Individual |

En la ejecución de los planes de acción: Plan de Capacitación y Educación Ambiental la Facilitadora Social Individual establecerá un cronograma y se generará registros de asistencia de los participantes.

La capacitación y concientización tienen el propósito de impartir conceptos generales sobre medio ambiente; gestión ambiental; buenas prácticas de manejo ambiental; manejo de agua.

- AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DTCH-061120-A0094-0 “PROYECTO 19823 AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD CARRIZAL Y VILLA FRANCIA”

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PROYECTO: 19966 AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL (LOTE N°3)

MUNICIPIO: CHINANDEGA, DEPARTAMENTO: CHINANDEGA.

I. - PRELIMINARES

1.1 Limpieza Inicial

El contratista debe cubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la obra y especifican los árboles, arbustos plantas y objeto que deben conservarse.   En caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de bitácora

Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitadas de los últimos 20 centímetros superficiales.  El contratista podrá dejar los troncos y objetos solidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan más de 15 centímetros de la superficie del nivel de suelo natural y los mismos estén situados a más de 3.00 metros de distancia de la construcción, andenes y de zonas de excavación o relleno con espesores mayores a 50 centímetros.

No se permitirá la presencia de raíces y tronco o cualquier otra impureza en los taludes de las terrazas. Cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la vigilancia del contratista de tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, siendo responsabilidad suya cualquier daño ocasionado a terceros.

Los materiales de desecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área del proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites visibles de este, mediante permiso escrito del supervisor o del dueño de la propiedad en la que se depositaran dichos desperdicios.   El contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los predios donde se colocarán los desperdicios.

El costo correspondiente deberá ser incluido en el precio en la limpieza inicial. En caso de que el contratista no pueda quemar o retirar los deshechos en un tiempo razonable, del área del proyecto y los mismos estorben para las subsecuentes operaciones de construcción, será responsabilidad del contratista trasladar dichos desperdicios a lugares provisionales donde no estorben las maniobras de construcción.

Los materiales que sean flamables como escombros: madera, bolsas y cajas de cartón vacías serán quemadas por el contratista en el botadero municipal en caso que no exista este dónde el supervisor lo indique.   Son parte de esto escombros las hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el contratista eliminara en la limpieza inicial. Todos los escombros no flamables como trozos de bloque, tejas, cubiertas de techo serán botados en el botadero municipal o donde el supervisor lo indique, no así trozos de materiales de asbesto cemento el que será enterrado a una profundidad de 1.20 metros previamente quebrando en trozos no mayores de 25 centímetros de diámetro; en caso que el nivel de aguas sub superficiales sea menor a 1.20 metros de profundidad, el contratista los enterrará en un sitio donde el manto freático sea más profundo de 1.20 metros

1.2 Trazo y Nivelación

Las líneas base, puntos topográficos de referencia, los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero Supervisor.

El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor lo autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las reemplazara si así lo exigiere el Ingeniero supervisor.

Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción será hecha por cuenta del contratista.

Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será perdida para el contratista.  Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocará las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor.

En caso de que el contratista, encontraré errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas correrá por cuenta en la corrección de la obra.

Para el trazado de las obras el contratista usará niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel.  Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles será tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando Angulo recto, la madera podrá ser de pino o madera blanca.

Las terrazas donde se hará el trazado de las obras deberán quedar debidamente nivelada y compactada a más de 85 % Proctor donde se empezará la excavación para las fundaciones. El contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato.

Niveletas estacas de nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la obra hayan sido establecidas permanentemente.  El contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparadas y repuestos por su cuenta, notificando al Ingeniero supervisor, cuando el trazo este sustancialmente terminado se solicitará si puede eliminarlos.

El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones siguientes, si fuera el caso:

El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomará en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios geológicos y de suelos, los cuales serán entregados a el contratista por el Ingeniero supervisor. El contratista será responsable por el cumplimiento de tales recomendaciones y por las pruebas de verificación que contratará por su cuenta con un Laboratorio de Suelos aprobado por el Ingeniero supervisor.

Es igualmente obligación del contratista notificar a el dueño por medio del Ingeniero supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción, en el caso que esto se presente el contratista podrá contratar los servicios de Ingeniería de suelos para realizar un estudio complementario al presentado por el dueño, previa autorización del Ingeniero supervisor, y será opción del dueño contratar los servicios de este u otro Ingeniero de Suelos para realizar el estudio complementario.

El Contratista controlara la nivelación alrededor de la obra, de manera que en cualquier sitio el terreno se aleje siguiendo una pendiente del 2%, excepto donde se indique lo contrario. Así mismo, el contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterránea.  Dicho trabajo se hará sin recargo para el dueño.

1.3 Rótulo

El rótulo es de metal y tienen las dimensiones indicadas en los planos, En ningún caso el contratista usará el rótulo para indicar quien es el constructor, debe ceñirse a poner las leyendas que se indican en los planos.   En caso de hacer caso omiso de esta última advertencia, el Ingeniero supervisor, tiene la obligación de pararle la obra, hasta que el contratista quite la leyenda que propagandice su empresa.

II.- LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION

2.1 Preliminares

Una vez que el ingeniero supervisor, en coordinación con las autoridades municipales o estatales, han entregado la orden de inicio del sitio del proyecto a El Contratista, y ambos registraron sus firmas en la Bitácora del Proyecto, se podrá iniciar la construcción. El Contratista antes de iniciar la obra y preferiblemente durante la recepción del sitio, examinará cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende el avance posterior de la obra. El Contratista trasmitirá sus observaciones por escrito al Supervisor de Obras en la Bitácora y éste determinará técnicamente la solución.

2.2 Instalaciones Temporales

Serán las obras necesarias provisionales o temporales necesarias para el almacenamiento de los materiales, artículos, equipos y accesorios para el Proyecto, incluyendo: Oficinas, Alojamientos si fuere necesario. El resguardo de equipos y materiales del proyecto será responsabilidad total del contratista.

2.3 Magnitud de los Trabajos

Los trabajos a ejecutar comprenden el suministro de todas las herramientas, mano de obra calificada, materiales, accesorios, equipos necesarios para la ejecución y construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades en mención, de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas, incluirán:

i)	Suministro, colocación y/o instalación de tuberías, materiales, accesorios, equipos de control y protección hidráulica, según el caso y conforme a los planos.

a)  línea de conducción, redes de distribución de agua; y

b) conexiones domiciliares;

c) electrificación del pozo;

d) construcción de casetas y tanques de almacenamiento, así como cercado de las obras;

(e) Tren de tratamiento

e) cruces de cauces soterrados.

ii)	Medidas de protección ambiental, incluyendo, pero sin restringirse a ellas:

a) el uso obligatorio de señales con leyendas aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRAS, para prevenir accidentes que puedan causar daños tanto materiales, como humanos;

b) por las noches las señales deberán ser luminosas y, si es necesario, se asignarán vigilantes en los sitios o frentes de trabajo, ya que el Contratista será el único responsable de cualquier daño causado a terceros debido a descuidos imputables al mismo, durante la vigencia del Contrato y la Garantía de Vicios;

c) cobertura de la tubería y los accesorios instalados, previa aceptación del SUPERVISOR DE OBRAS, una vez verificada su correcta instalación y efectuadas las pruebas de las mismas, de forma que el Contratista no mantenga abiertos, en cada frente de trabajo, más de 100 metros de zanja sin tubería instalada;

d) instalar o colocar las facilidades necesarias para no bloquear la entrada de personas y vehículos a las viviendas y, así mismo, asegurar que el material de la excavación no bloquee el acceso a medidores de agua, casas de habitación, etc.

En fin, se ejecutarán todo los trabajos conducentes y necesarios y se tomarán todas las medidas de prevención asociadas a ellos, aún y cuando no se mencionen de manera expresa acá, que sean requeridos para que las obras realizadas cumplan con el propósito de brindar un servicio de calidad a los pobladores.

2.4 Limpieza Inicial y Final

Todas las actividades concernientes a limpieza de materiales sobrantes de las excavaciones realizadas tanto en líneas de impulsión, redes de distribución, casetas, tanques de almacenamiento, cobertizo, serán realizadas por los beneficiarios de las comunidades, pero orientadas y supervisadas tanto por el contratista como por los CAPS y UMAS.

2.5 Bodegas y Oficinas

El Contratista, de común acuerdo con el Ingeniero supervisor, CAPS y UMAS, ubicará las bodegas de materiales en el lugar que se estime conveniente en cada una de las comunidades, de manera que el acarreo de materiales y la circulación de los comunitarios no interfieran con el tráfico general de vehículos y personas en los frentes de trabajo o en áreas específicas de construcción, ni con las propiedades circunvecinas a los mismos. Las bodegas deben estar bien acondicionadas para prestar el servicio al cual están destinadas, ya que el SUPERVISOR DE OBRAS aceptará solo materiales en perfecto estado de conservación, antes y después que éstos salgan de las bodegas.

2.6 Niveles de Referencia y Ubicación

Adicionalmente, el Contratista será responsable de mantener y preservar las estacas y otras marcas de referencia, hasta que el Supervisor autorice su remoción.

Los niveles de piso terminado de caseta(s) y otras edificaciones deberán de estar 15 cm por encima de la rasante del terreno natural, con una tolerancia máxima de error de  0.5 cm. El Contratista trasladará a bancos de niveles de referencia firmes y seguros, mediante el uso de niveletas, todos los niveles que se necesiten para la construcción de la caseta, cobertizo, tanques de almacenamiento, etc. Cualquier localización y trazo erróneo será corregido de inmediato por cuenta y costo del Contratista. En los casos de obras defectuosas como resultado de errores en la localización y trazo de las mismas, el Contratista procederá a demolerlas y restituirlas por su propia cuenta y costo.

Cuando el Contratista detectase errores en las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia suministrados por el SUPERVISOR DE OBRAS, lo comunicará por escrito al SUPERVISOR DE OBRAS en el Libro de Bitácora, antes de iniciar cualquier trabajo relativo a las obras. El SUPERVISOR DE OBRAS contestará de la misma manera indicando el(los) nivel(es) correcto(s). Si el Contratista hubiere continuado los trabajos sin esperar la respuesta del SUPERVISOR DE OBRAS, e incurrido en avances de obra de trabajos defectuosos o incorrectos, deberá corregirlos por su cuenta y costo.

El Contratista corroborará las medidas expresadas en los Planos, localizando con precisión las obras en el sitio en que serán construidas, en total conformidad con el Contrato, los Planos, y preservará en su posición las niveletas y/o estacas de nivelación, hasta que las esquinas y alturas de la(s) caseta(s) y/o cualquiera otra estructura hayan sido establecidas permanentemente. Antes de proceder al trazo y nivelación, el Contratista inspeccionará y comprobará las condiciones del terreno, teniendo en cuenta que:

i)	El (los) terreno(s) será(n) recibido(s) por el Contratista, en las condiciones en las cuales se encontraban al momento de ser formuladas las bases, condiciones, estipulaciones y recomendaciones.

ii)	El Ingeniero supervisor está facultado, a lo largo del desarrollo de las obras, para introducir los cambios o las variaciones que eventualmente considere necesarias en los niveles, dimensiones y ubicación de las obras. El Contratista, con las instrucciones del Ingeniero supervisor y en coordinación con él, realizará los ajustes que convengan de acuerdo con los citados cambios o variaciones.

iii)	El Contratista es el único responsable por el trazo y nivelación de la obra, y deberá ajustarse a los niveles y ejes de referencia que se indican en los Planos, por lo que, antes de iniciar las labores de trazo y nivelación, debe consultar al Ingeniero supervisor si las referencias escogidas son las indicadas, y obtener por escrito la aprobación de éste antes de iniciar dichas labores. Sin embargo, esta aprobación no exime al Contratista de su obligación de realizar las comprobaciones de campo que sean del caso, y que le permitirán poner sobre aviso al Ingeniero supervisor respecto a eventuales errores de alineación y datos altimétricos.

2.7 Muestras y Certificados

El Contratista someterá al Ingeniero Supervisor, en triplicado, certificados en los que se describan las muestras, cuando corresponda, de materiales, accesorios o equipos a suplir, para la aprobación final de las mismas por parte del Supervisor, en los que se de fe y se garantice que los materiales, accesorios o equipos satisfacen los requisitos del Contrato. El certificado deberá incluir la siguiente información:

a) Nombre y marca del Producto;

b) Descripción de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material, accesorio o equipo;

c) nombre del laboratorio o autoridad que certifica; y

d) fecha del ensayo.

Si la declaración es original del manufacturero, el Contratista endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre. El Contratista garantizará que todos los materiales, accesorios o equipos a usarse estarán de acuerdo con las muestras y certificados.

2.8 Aprobación de Materiales:

Todo material, accesorio o equipo a ser suplido por el Contratista para la ejecución de los trabajos y que no cuenten con su certificado de calidad, estarán sujetos a la aprobación o desaprobación del Supervisor. Si no se acordare lo contrario con el Ingeniero Supervisor, el Contratista someterá a éste un mínimo de dos muestras de cada material, accesorio o equipo, junto con certificados relacionados con ellas. El Contratista pagará todo gasto de transporte de las muestras al laboratorio de prueba de materiales. Las muestras deberán ser debidamente marcadas, indicando claramente:

a) el nombre del producto;

b) lugar de origen;

c) nombre del manufacturero;

d) nombre del Contratista.

Los materiales, accesorios o equipos cuyas muestras sean presentadas al Ingeniero Supervisor acompañadas de certificados de pruebas satisfactorios, podrán ser incorporados por el Contratista en el trabajo. No obstante, el Supervisor podrá solicitar pruebas adicionales de laboratorio de las muestras sometidas para su aprobación, o podrá aprobar materiales basándose en los datos de las pruebas que le fueren presentadas. La puesta en obras de cualquier material no atenuara en modo alguno el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

2.9 Rechazo de Materiales:

Cualquier resultado negativo que se obtenga como producto de los ensayos realizados a las muestras de materiales, accesorios o equipos que se presenten al Ingeniero Supervisor, será causal suficiente para que se rehúse considerar el ensayo de muestras adicionales del manufacturero cuyas muestras de materiales, accesorios o equipos hubieren arrojado resultados negativos. El Ingeniero Supervisor tendrá el derecho de ordenar que se remuevan los materiales, accesorios o equipos rechazados que hubieren sido incorporados a las obras por el Contratista, y a demandar su reposición con otros materiales, accesorios o equipos aprobados, y a demandar y exigir al Contratista todas las reparaciones que estime convenientes. El Contratista no tendrá derecho a remuneración adicional, ni a prórroga del plazo de entrega.

2.10 Instalación de Tuberías línea conducción y de distribución:

Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra calificada y dirección técnica necesarios para instalar las tuberías, con válvulas y accesorios, de acuerdo con lo aquí especificado he indicado en los planos correspondientes. Las actividades constructivas incluyen: suministro e instalación de tuberías y accesorios, estructuras.

Las actividades concernientes a limpieza inicial y final, excavación, relleno y compactación son actividades propias de los beneficiarios de cada una de las comunidades.

Las características técnicas de las tuberías y accesorios y los trabajos incluidos serán los siguientes:

2.10.1 Tubería y accesorios de cloruro de Polivinilo (PVC):

Toda la tubería plástica a emplear será Tipo I, Grado I (12454-B) conforme a la especificación ASTM D-1784 “Compuestos de Cloruro de Polivinilo Rígido”. La tubería deberá haber sido fabricada de acuerdo a las normas  ASTM D-2241-73 “Tubería Plástica de Cloruro de Polivinilo (PVC), SDR-PR “en lo aplicable a tubería Tipo Y, Grado Y, SDR-26 y SDR-17 para presiones de servicio de 11.25 kg/cm2 (160 psi) y 17,58 kg/cm2 (250 psi) respectivamente.

La tubería se adquirirá en piezas de longitud estándar de fabricación de 6.0 metros (20 pies). Los tubos con diámetros menores de 50 mm (2"), tendrán extremos del tipo espiga y campana para ser unidos entre sí mediante el empleo de juntas cementada. Para su unión se usará cemento solvente, consistirá en una solución de PVC clase 1254-B, el cual deberá cumplir con la norma ASTM-D-2564-72. Los tubos con diámetros iguales o mayores de 50 mm (2") se unirán con junta rápida (Push-on-joint) integral con el tubo y provista de empaque de hule.

Los accesorios de PVC serán cédula 40 y deberán cumplir con las normas ASTM-D-2466-69. Los accesorios de empaque de goma deberán cumplir la especificación ASTM D-3212 y estar capacitados para acoplarse con las tuberías, de acuerdo al sistema de unión seleccionado.

Su forma de pago será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación aprobadas por el Ingeniero supervisor.

Las tuberías de la línea de línea de conducción y distribución irán colocadas en una misma zanja desde el PI 32 hasta el PI 41. Ambas líneas de tuberías tendrán cruces de cauces soterrados de forma individual. Antes de las excavaciones y demás actividades relacionadas el Contratista deberá consultar al Supervisor sobre estos trabajos.

2.10.2 Tuberías y Accesorios de Hierro Galvanizado (HG):

La tubería de hierro galvanizado será del tipo estándar Cédula 40, debiendo ajustarse a las especificaciones ASTM 120-65 y ASTM A 90-39. Será suministrada en longitud de 6 metros, con rosca estándar en cada extremo y las respectivas uniones. Esta última consistirá en una camisa de hierro galvanizado con rosca estándar para roscarse en el extremo del tubo.  Los accesorios de hierro galvanizado se ajustarán a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra del tipo IRON PIPE (I.P.) y deberán ser diseñados para acoplarse a tubería de HG.

2.10.3 Instalación de Tuberías y Accesorios

Para la instalación de las tuberías, válvulas y accesorios, El Contratista deberá realizar las actividades que se estipulan a continuación.

2.10.4 Trazo y Nivelación:

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá verificar en el terreno el contenido de los planos, identificando los BM’s, las líneas base, los puntos topográficos de referencia, los límites perimetrales y otros elementos de control necesarios para determinar la localización y/o elevación del terreno donde será instalada la tubería. El Contratista será responsable del trazado de su trabajo partiendo de las líneas bases y cotas de nivel y/o puntos topográficos de referencia indicados en los planos y/o establecidos en el terreno por el Ingeniero supervisor.

El contratista deberá colocar niveletas espaciadas convenientemente para el control de los alineamientos horizontales y verticales con el objetivo de realizar un correcto nivel.

2.10.5 Excavación de Zanjas para Tuberías:

Las excavaciones de zanja se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y dimensiones indicados en los planos.  El fondo de la zanja será conformado a mano, de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme y continuo para la superficie inferior del tubo sobre un suelo firme y uniformemente planos entre las depresiones excavadas para acomodar las campanas o juntas.

El ancho de zanjas no será mayor que el diámetro nominal de la tubería más 0.45 metros, ni menor de 0.60 metros. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos que en opinión del SUPERVISOR DE OBRAS deban ser removidos, se excavará y se removerán dichos materiales hasta la profundidad ordenada por éste. Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes de colocar la tubería, se rellenará la zanja hasta la sub-rasante con material granular que será apisonado en capas que no excedan 15 centímetros hasta un nivel que corresponda a 1/4 del área del tubo.

El ancho de la zanja no será menor a 0.40 metros ni mayor a 0.60 metros. La profundidad de la excavación será entre 1.20 m para la línea de conducción y de 1.0 m para la línea de distribución. (Esta actividad será realizada por los beneficiarios). Cuando la excavación sea en roca o suelo gravo rocoso se removerá ésta a una profundidad de 10 centímetros bajo la superficie inferior del tubo.  Después la zanja se rellenará hasta el sub-rasante con material granular de la manera descrita anteriormente. La roca comprende todo material que solamente pueda ser removido perforando y usando cuñas.

La profundidad final de excavación y ancho de la zanja será determinada por el SUPERVISOR DE OBRAS, según el caso. Una vez alcanzada la rasante del tubo, se deberá remover el fondo en por lo menos 10 centímetros para ser rellenado con material granular, debidamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRAS. Una vez instalada la tubería se recubrirá con una capa adicional de 30 centímetros de material granular de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, apisonando cuidadosamente.

El Contratista suministrará a los comunitarios las herramientas y equipos necesarios para realizar efectivamente la excavación, estos costos (herramientas y equipos) deberán incluirlos en los costos indirectos. El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y especificaciones, así mismo el Contratista, a través del componente social deberá asegurar la organización de la comunidad para garantizar los trabajos de excavación en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

Las excavaciones para este proyecto están divididas según las longitudes y profundidades reflejados en los costos para material de excavación gravo rocoso y areno limoso.

2.10.6 Instalación de Tubería y Accesorios:

Las excavaciones de zanja se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y dimensiones indicados en los planos. El fondo de la zanja será conformado a mano, de tal manera que se obtenga un apoyo Los tubos se colocarán de conformidad con la alineación y cortes aquí estipulados e indicados en los planos o designados por el SUPERVISOR DE OBRAS, quien podrá ordenar cambios en alineación y nivel de la tubería, cuando lo considere necesario.

La instalación de la tubería se efectuará con herramientas y equipos apropiados para este fin, los cuales serán proporcionados por el contratista.

La instalación de tuberías y accesorios de HF, HG y/o PVC será de acuerdo con especificaciones recomendadas por el fabricante. Salvo que se indique la instalación de algún accesorio en los planos, el tendido de tubería en curvas se hará flexionando la tubería en las juntas.  La deflexión máxima de cada junta no deberá exceder la recomendada por el fabricante. Para la instalación de la Tubería de Hierro Galvanizado, se deberán usar herramientas y equipos apropiados para manejar e instalar los tubos y accesorios en una forma segura y satisfactoria, siguiendo en general, las recomendaciones del fabricante.

Se deberá tener cuidado para evitar que se dañe la junta y el revestimiento de cemento. Cruces de puentes y cauces se harán en los sitios indicados en los planos y de conformidad con los detalles en ellos indicados.

La tubería a instalar bajo el fondo de cauces será de material HG y recubrimiento de concreto de 3000 PSI de 0.30 x 0.50 por el largo del lecho del cauce y de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos.  El pago de la tubería que actúa como forro y el bloque de concreto se efectuará bajo el concepto de Cruce de Cauces.

2.10.7 Encofrado y Arriostramiento:

Cuando se considere necesario, las excavaciones deberán ser encofradas y arriostradas a fin de evitar derrumbes y daños a las estructuras, tuberías, etc. El contratista asume plena responsabilidad por todos los encofrados y arrostramientos y en consecuencia por cualquier daño que pueda ocasionar en la estructura o en la vida de los obreros por sus fallas, uso, mantenimiento o remoción.

2.10.8 Remoción de Agua:

El Contratista utilizará bombas y todo otro equipo necesario para remover el agua de las zanjas y otras excavaciones. Se requiere que toda zanja se mantenga seca, no permitiéndose que algún tubo o estructura sea colocada en una zanja con agua. El Contratista deberá disponer el agua de tal forma que no ocasione daño a la propiedad o inconveniencias al público.

2.10.9 Relleno y Compactación:

El Contratista realizará la actividad de relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías en su totalidad, cuyo costo debe de ser incluidos a la actividad de tubería de diámetro correspondiente. Para garantizar la calidad del relleno y compactación el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad), las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada.  Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

La compactación se hará con apisonamiento manual en capas de 20 cm. En caso de relleno para tuberías, el material de relleno superficial podrá ser material de excavación colocado y compactado en capas de 0.20 m. No se permitirán piedras de 0.10 m de dimensión promedio o mayores en el material de relleno. La superficie expuesta del relleno deberá ser protegida de la erosión, secado excesivo, y daño producido por el tráfico de vehículos, animales u otras causas. Cualquier daño a la superficie deberá ser reparado por cuenta del contratista.

Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor de 90 % del peso volumétrico seco máximo por el método de compactación Proctor Standard, ASTM-D 698, con un contenido de humedad que el Representante del Contratante considere adecuado. Si el Representante del Contratante decidiese que las estipulaciones sobre la densidad y humedad no han sido satisfechas, el Contratista deberá llevar a cabo el trabajo adicional que pudiera ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.

Si se suspende el trabajo por completo, o ya sea que cualquier zanja quedará descubierta por un período de tiempo no razonable antes de la construcción, por razones imputables al Contratista, éste deberá rellenar por cuenta propia tales excavaciones, mientras se reinician las labores constructivas en el tramo.

2.10.10 Colocación y Disposición de Materiales Excavados

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, aceras y entradas a casas. El Contratista podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 cm. sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante.  Si sobrara aún después de este algún material o este a juicio del Supervisor de Obras no fuera adecuado para este fin, estos materiales deberán ser removidos del sitio de la obra por la comunidad (apoyado por el contratista) a un lugar adecuado señalado o aprobado por el CAPS y/o Supervisor de Obras.

2.10.11 Prueba Hidrostática de Tuberías

Generalidades

La finalidad de las pruebas de presión a que debe someterse la tubería, es la de verificar que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas y que los materiales empleados estén libres de defectos o roturas. El objeto de la prueba, no es la de verificar una vez más la calidad de los materiales, sino hallar averías posibles causadas por mal trato de la tubería o fallas en el montaje de las distintas partes de la línea de conducción y red de distribución.

Puesto que el objeto de la prueba es comprobar todas las partes de la instalación, es indispensable que el tramo que va a probarse se halle totalmente terminado; por tanto, debe verificarse que la tubería esté correctamente soportada, los bloques de anclaje estén construidos y fraguados, y domiciliares estén terminadas.

El material de relleno que se coloca por encima de la tubería será el suficiente para mantener el tubo en su posición, evitando que éste se levante debido a la elasticidad de las juntas. Las juntas deben mantenerse descubiertas para su inspección.

La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa, y en tramos no mayores de 300 metros de longitud, a criterio del Supervisor de Obras, por razones prácticas tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado y vaciado de las tuberías. Para la realización de esta prueba deben de estar todas las conexiones y accesorios del tramo instalados.

La tubería se someterá a una prueba de presión hidrostática, equivalente a 1.5 veces la presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 11 Kg/cm² (160 PSI). Estas presiones de prueba deberán mantenerse durante no menos de una hora.

Puesto que en algunos casos deberán probarse tramos de una línea, habrá que utilizar bloques de reacción temporales para este propósito. Es este caso, no olvidar que el empuje en los extremos cerrados puede ser de varias toneladas; por consiguiente, el gato hidráulico, el tablón y las cuñas de madera que se usen para construir los bloques temporales, deben ser suficientemente fuertes y estar bien colocados para resistir este empuje. Cualquier falla ocasionada durante las pruebas será responsabilidad del contratista.

En la preparación, ejecución y después de efectuada la prueba, debe procederse como sigue:

- Verificar que todos los accesorios y los extremos muertos, tengan su bloque de reacción, y éstos estén sólidamente asentados. Debe haber transcurrido un tiempo de fraguado suficiente, un mínimo de tres (3) días, a menos que El Representante del Contratante apruebe otro tiempo, desde el colado del último bloque de reacción hasta la fecha de la prueba.

- Proveer en todos los extremos de la tubería y donde se considere necesario, perforaciones de un tamaño apropiado, para permitir la expulsión del aire y una vez probada, lavar y evacuar el agua por estos mismos puntos.

El Contratista deberá proveer todo material, equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las tuberías.

El Contratista deberá confirmar al Supervisor la realización de las pruebas con 24 horas de anticipación y esperar el acompañamiento para supervisión. La recepción de la prueba será a través de una ficha técnica que será entregada por el Supervisor.

2.10.12 Limpieza de los Tubos:

Después de llenar la tubería con agua y ponerla a presión, se deberá proceder a la limpieza y lavado de la misma, verificando que esté completamente limpia y vacía.

01.	La canalización se llena progresivamente con agua clorada a 10 ppm, preferiblemente a partir de los puntos bajos ya que es importante obtener una purga completa del aire en los diferentes puntos altos del tramo antes de poner a presión.

02.	La puesta a presión ejerce una fuerza progresiva en los topes provisionales de prueba por lo que conviene prever una recuperación de holgura para restablecer, en su caso, la longitud inicial de la canalización. Para ello, utilizar gatos que permitan un ajuste preciso.

2.10.13 Comprobación del Llenado con Agua:

El llenado de la canalización exige que todo el aire haya sido evacuado. Ya se ha señalado la extrema importancia de esta operación. Comprobar el funcionamiento de las ventosas. Verificar que se abren las válvulas colocadas en la base de estos aparatos. Utilizar las válvulas de vaciado para cerciorarse de que el agua llega de manera progresiva.

2.10.14 Prueba a Presión:

Luego de comprobado que la tubería se ha llenado, se procederá a realizar la prueba de presión siguiendo el siguiente procedimiento:

01.	Verificar previamente que la presión de prueba tiene un valor compatible con lo que puede soportar cada una de los elementos constitutivos del tramo a probar.  De no ser así, aislarlos.

02.	La presión debe leerse en dos manómetros y un registrador de presión de precisión adecuada, y localizados en el punto de prueba; antes y al fin de la prueba se registra la hora, temperatura de agua y de aire juntos con la lectura de presión. Las lecturas se efectúan en presencia del SUPERVISOR DE OBRAS. La lectura promedio será considerada como la presión de prueba. Ambas lecturas deben ser razonablemente iguales, para efectos de la prueba, la presión de prueba será la indicada por la menor lectura de manómetro.

04.	Durante la prueba deben revisarse todas y cada una de las juntas y accesorios, a fin de detectar cualquier filtración.

05.	La presión debe subir lentamente, con el fin de poder vigilar los topes y el ajuste de los gatos. La prueba de presión debe evidenciar no sólo los eventuales defectos de estanqueidad al nivel de las juntas, sino también permitir un control definitivo de la canalización en caso de incidentes ocurridos durante el transporte o la colocación.

06.	La presión de prueba será de una presión nominal de 11 Bar(160 psi) correspondiente a tuberías de PVC SDR26. Para tubería de PVC SDR17 la presión de prueba será de 21Bar (305 psi).

2.10.15 Resultados:

La presión de prueba será aplicada durante 1 horas, después de las cuales debe tenerse una disminución máxima de presión de 0.20 Bar. Toda junta será revisada durante la prueba y donde se vea filtración o derrame el Contratista reparará la junta hasta que todas éstas queden impermeables. La tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a presión y todos aquellos que se encuentren rajados o dañados serán removidos y reemplazados por cuenta del Contratista. La pérdida de agua de los tubos durante la prueba de presión, no deberá exceder de los valores mostrados en la siguiente tabla:

| Diámetro de la Tubería (mm) | Máxima Fuga Permitida (Galones/hora/100 juntas) |
| --- | --- |
| 50 y menos | 0.8 |
| 75 | 1.2 |
| 100 | 1.6 |
| 150 | 2.3 |
| 200 | 3.0 |

El Certificado de Conformidad de la prueba de estanqueidad y de la desinfección de la tubería emitida por el SUPERVISOR DE OBRAS es una condición previa a la recepción provisional de las obras. Sin embargo, aunque las pruebas de estanqueidad sean positivas en un momento dado de la recepción provisional, ellas no son las únicas condiciones para la Recepción Definitiva de las Obras.

2.10.16 Anclajes y Bloques de Reacción

Bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios donde se encontrasen ubicados accesorios tales como válvulas, cruces, tee, codos, reductores, tapones, etc., a fin de impedir su desplazamiento por la presión del agua.  Todo bloque de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones de estos deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos.  En terreno poco consistente, las dimensiones deberán aumentarse conforme al criterio del Supervisor de Obras. Los bloques de reacción no deberán cubrir las campanas o las uniones de los accesorios.

En los planos de detalles se muestran la forma y dimensiones de los bloques para cada accesorio en particular. Estas dimensiones suponen un asiento sobre terreno firme. En terreno poco consistente se deberá estabilizar antes de fundir el bloque. Es conveniente y necesario que el bloque no cubra las campanas o las uniones de los accesorios. Cuando una unión se deflecta para formar una curva vertical, se presenta un empuje hacia arriba o hacia abajo, según la deflexión sea en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el peso del relleno deberá ser capaz de resistirlo; en caso contrario, será necesario usar como parte del relleno un material más pesado (balastro o concreto).

2.10.17 Restauración de Superficies

Esta actividad es responsabilidad del contratista, por lo que se deberá restaurar a su condición original, toda superficie removida o perturbada por él durante la ejecución de la obra, incluyendo restauración de aceras, cunetas, calles, rampas, vados, etc. La restauración de obras de concreto se realizará con toda la calidad y con una resistencia a la compresión de 3000 psi.

2.10.18 Excavación y Relleno en Roca

La roca comprende todo material que solamente pueda ser removido perforando y usando cuñas. La profundidad final de excavación y ancho de la zanja será determinada por el Supervisor de Obras, según el caso. Una vez alcanzada la rasante del tubo, se deberá remover el fondo en por lo menos 10 centímetros para ser rellenado con material granular, Luego de instalada la tubería se recubrirá con una capa adicional de 30 centímetros de material granular de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, apisonando cuidadosamente.

El resto de la excavación (desde 30 cms sobre la corona del tubo hasta la superficie), será rellenada con material seleccionado de la propia excavación, conforme se indica en la sección de relleno y compactación.

2.11 Instalación de Válvulas:

Se instalarán Válvulas de Compuerta, reguladoras de presión, de aire y vacío, limpieza etc.  en las tuberías y en los sitios indicados en los planos o conforme lo indique el Ingeniero supervisor.  Se instalaran en comformidad y de acuerdo con los detalles indicados en el plano de detalles típicos.

Toda válvula deberá instalarse de tal manera que la tuerca para operar la válvula quede en una posición vertical. Las cajas de válvulas se instalarán al ras con la superficie del terreno. Bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios donde se encontrasen ubicados accesorios tales como tees, codos, reductores, tapones, etc., a fin de impedir su desplazamiento por la presión del agua.

Todo bloque de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones de estos deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos.  En terreno poco consistente, las dimensiones deberán aumentarse conforme al criterio del Ingeniero Supervisor. Los bloques de reacción no deberán cubrir las campanas o las uniones de los accesorios

El contratista deberá incluir en sus costos unitarios de válvulas todos los accesorios requeridos para instalas las válvulas de compuertas, de limpieza, de aire etc. conforme lo especificado en los planos.

2.11.1 Válvulas de Compuerta de bronce.

A menos que se indique lo contrario, el diseño, materiales, construcción, manufactura y prueba de las válvulas, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C-515 o cualquier otra Norma Internacional que iguale o supere estas especificaciones.

2.11.2 Válvulas de Compuerta HF.

Serán fabricadas conforme a las normas AWWA C-515, con hierro dúctil que cumpla la norma ASTM A-536, el disco de la compuerta será de hierro dúctil ASTM A536, recubierta con Elastómero y totalmente vulcanizada con NBR/EPDM, asientos paralelos de bronce, vástago de acero inoxidable AISI420. Las válvulas de extremos acampanados o TYTON ó JUNTA RAPIDA, son para utilizarse con tuberías PVC Clase SDR 26 o SRD-17 y se ajustarán a los requerimientos de ANSI-/AWWA C110/ A21.10

La cabeza o dado de operación será cuadrado de 1-15/16" en su parte superior, 2" x 2" en la base y 1 ¾" de altura. La válvula se abrirá con rotación inversa a las agujas del reloj.

Todas las partes ferrosas, interiores y exteriores de las válvulas, con excepción de las superficies acabadas o de soportes, deberán recibir en fábrica dos manos de pintura epoxica aplicada por fusión de acuerdo a AWWA C550 certificada.

Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y exteriormente un revestimiento protector. Las Válvula de compuerta sello flexible de Campana o PUSH-ON,

2.11.3 Válvulas de Aire y Vacío

Las válvulas de aire deberán ser del tipo de flotador, de una cámara única, con rosca macho BSP, NPT, para las bocas de entrada de ½” pulgada, ¾” y 1.0” de pulgada, y ser diseñadas para una presión de trabajo de 150 a 200 psi.

El cuerpo deberá ser de Hierro Fundido o plástico. En general, todas las partes de la válvula deben ser de la mejor calidad.

2.11.4 Válvulas de limpieza de HF.

Serán iguales o similares a la mostrada en el catálogo NIBCO 5-100-D de Indiana U.S.A página 11 y tendrán Rosca Macho Standard, en ambos extremos.

2.11.4 Válvula reguladoras de presión: El sistema regulador de presión estará conformado así: La válvula reguladora de presión que será a base de HF y también contará con 2 manómetros, una válvula de compuerta de bronce y demás accesorios

2.11.6 Cajas de Válvulas.

Las Cajas de Válvula será de tubo de concreto cilíndrico con tapón de concreto E/ASA o de tubos PVC de 6” de diámetro según lo estipulado en los planos constructivos. Las bases de las Cajas de Válvulas deberán ser diseñadas para alojar la tuerca de maniobra de la Válvula de acuerdo con su tamaño y para ser soportada por el relleno de suelo, sin apoyarse en la Válvula o la tuerca. Las Cajas de Válvulas deberán ser adecuadas para ser usadas con Válvulas que tengan una cobertura de relleno de 1-1.20 metros.

Deberán tener suficiente rugosidad y resistencia para soportar las cargas de impacto y choque resultantes del tráfico de vehículo. La tapadera de la caja estará diseñada de tal manera que permanezca firmemente asentada cuando esté sujeta al paso de los vehículos.

III.- ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES METÁLICOS

3.1 Tanque Metálico de 3000 galones.

Toda la mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obligan a El Contratista a suplir, fabricar e instalar cada artículo, material o equipo deberá ser con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y proporcionar toda la mano de obra, equipo, materiales y herramientas necesarias para la construcción de la fundación. Durante la realización de estos trabajos el contratista tomará todas las medidas para no dañar las estructuras aledañas.

Todo el trabajo de acero estructural deberá de incluir todos los elementos necesarios, anclajes y su instalación será coordinada con el resto de las artes que intervienen.

El contratista será el único responsable de errores de fabricación, instalación o cualquier otro detalle que no esté de acuerdo a la intención de los planos y especificaciones en relación.

3.2.- Trabajo Comprendido:

El proveedor deberá proporcionar toda la mano de obra, equipos, materiales y herramientas necesarios para la construcción de un tanque de acero sobre torre de 3000 galones aproximadamente de capacidad y estructura y obras adicionales, limpieza del predio y de la estructura, lavado y prueba del tanque y a terminar los trabajos de acuerdo con el plano y lo aquí especificado.

3.3.- Condiciones de diseño:

El tanque tendrá el fondo, así como techo auto soportante, de forma cónica o como se muestra en los planos constructivos.

3.4. – Movimiento de tierra:

La excavación para el tanque se efectuará de acuerdo con las dimensiones y niveles indicados en los planos. La excavación se extenderá a una distancia tal de las paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de construcción e instalación de la obra.

Toda obstrucción, troncos, árboles y desperdicios en el área del movimiento de tierra será removida fuera del predio por el contratista por cuenta de él. Si no se encuentra un subsuelo a la profundidad indicada en los planos de fundaciones con un soporte adecuado mínimo de 4.0 kg/cm2, el contratista notificara inmediatamente al ingeniero supervisor, el proveedor no procederá con el trabajo hasta que no se le den las instrucciones correspondientes y se hagan las mediciones para obtener el volumen adicional de excavación.

El contratista o proveedor mantendrá el área de excavación convenientemente drenada para perturbar la estabilidad de las fundaciones y del suelo soporte.  El fondo de la excavación debe quedar a nivel libre del material suelto y llevarse hasta los costos indicados sin alterar el suelo a dichos niveles.

El contratista mantendrá en todo momento los pozos, zanjas de las cimentaciones libres de agua.  Proveerá el bombeo necesario para mantener durante la construcción los espacios excavados libres de agua. En caso se encontrarán filtraciones y ojos de agua en la excavación, el ingeniero supervisor deberá ser notificado y el contratista deberá de proveer sin costo adicional drenajes para el agua por medio de zanjas hacia un lugar apropiado. Sí por error del contratista se llevará la excavación más abajo de las líneas exactas del fondo de las fundaciones y de los pisos de hormigón sobre tierra.  El rellenara el exceso con hormigón debajo de las paredes, cimientos y con grava debidamente compactadas debajo de las losas, sin costo alguno para la Empresa. A fin de mantenerlas firmes y estables las excavaciones a realizar, deberán ser arriostradas y apuntaladas.

3.5- Relleno bajo fundaciones del tanque.

Todas las fundaciones del tanque se desplantarán directamente sobre el lecho de fondo hasta la profundidad mostrada en los planos y debera  compactase por medio de compactadora manual y otros equipos aprobados hasta obtener el 95 % al 100 % de la densidad máxima con un contenido de humedad óptima.

El grado de compactación será determinado y controlado de acuerdo con el siguiente método: Standar Method of Test the Compacting and Density of Soil T - 99 de AASHTO.   Las áreas compactadas termínese en una superficie razonablemente pareja y horizontal al nivel requerido.  Este trabajo debe ser aprobado por el ingeniero supervisor antes de proceder con cualquier otra fase de la construcción sobre el trabajo de relleno.

3.6- Nivelación bajo piso de tanque.

Ejecute todo recorte, relleno, compactación y nivelación que sea requerido, para dejar el área cubierta por el tanque y el área adyacente a los mismos hasta los niveles indicados en los planos. Las superficies acabadas deberán de ser lisas y parejas y no deberán existir variaciones mayores de un centímetro en tres metros del perfil estipulado, o desviaciones de los niveles establecidos mayores de 1/2 centímetro.

3.7- Limpieza.

Todo material sobrante resultado de la excavación del sitio, será removido del predio al costo del contratista. Así mismo todos los desperdicios y escombros resultado de estos trabajos, se removerán del sitio, el cual se entregará limpio y en condiciones aceptables.

3.8-Materiales para hormigón y refuerzos.

Cemento:  Cemento Portland Tipo I, sujeto a las especificaciones ASTM- C 150 (American Society of Testing Materials) o tipo III, cemento de alta resistencia, previa autorización del ingeniero. Agregado Fino:  Arena natural o manufacturada, deberá ser dura, limpia y libre de todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas, sujeta a las especificaciones ASTM - C - 33 - 59.

Agregado Grueso:  Piedra triturada o grava limpia, dura, durable y libre de todo recubrimiento, sujeta a especificaciones ASTM - 33 -61T. El tamaño más grande permitido del agregado será un quinto de la dimensión mínima de la formaleta de los elementos de hormigón, o tres cuartos del espaciamiento libre mínimo entre varillas de refuerzo según recomendado por la norma 613 - 54 del ACI.

El Agua:  El agua que emplee en la mezcla de hormigón ha de ser limpia, libre de aceite, ácido y de cantidades perjudiciales de material vegetal, alcalies y otras impurezas.

Refuerzos:  El acero de refuerzo se sujetará a las siguientes especificaciones: las varillas de acero corrugado para refuerzo del concreto serán fabricadas y corrugadas Según normas A615-92 de la ASTM, de acero de grado 40 (2800 kg/cm2), según planos constructivos. Las varillas de refuerzos deberán estar limpias, sin trazas de oxidación avanzada, adherencia, todas las varillas deberán ser protegidas hasta el momento de usarse.

Almacenaje de Materiales: Las bolsas de cemento se deben almacenar en plataformas separadas de la tierra, protegiéndose el cemento almacenado contra la humedad.  El cemento debe llegar al sitio de la construcción en sus empaques originales y finos y gruesos se manejarán y almacenarán separadamente de manera tal que evite la mezcla con materias extraños.

3.9- Dosificación y mezcla.

Las dosificaciones de cemento, agregados y agua usados en el concreto, deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor.   Se harán en base a pruebas de clasificación y contenido de humedad de los materiales, asentamiento de la mezcla de concreto y resistencia del concreto, comprobadas por pruebas de resistencia a la compresión ejecutadas en cilindros de este material.  Estas pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de reconocida competencia y pagadas por el contratista. Informes certificados de las pruebas deberán ser presentadas al ingeniero supervisor, antes de proceder al vaciado de concreto del presente proyecto.

El contratista no podrá cambiar abastecedores de materiales durante el curso de trabajo sin autorización del ingeniero supervisor y presentación de nuevas pruebas certificadas de laboratorio. Excepto cuando se especifique lo contrario, el hormigón será, a la opción del contratista, mezclado en planta o mezclado en sitio.  La mezcla del hormigón se ajustará a los requerimientos de las normas 613-59 del ACI. El hormigón mezclado en planta será mezclado y entregado en el sitio de conformidad con las especificaciones C-94-61 de la ASTM, usando la variante No. 1 o No. 2 cualquiera que sea aplicable al diseño especificado de la mezcla. Los recibos de entrega indicaran la fecha de entrega y la hora de despacho, el nombre del productor del hormigón mezclado, numero del camión, el número de metros cúbicos de cemento en la carga, la clase de hormigón, la cantidad máxima de agregado, y en caso que se efectuara la cantidad añadida de agua en la obra.  La distancia de acarreo del hormigón desde la planta más el tiempo de espera antes de usarse, no debe pasar de 60 minutos para prevenir el fraguado del cemento.   Hormigón que sobrepase este tiempo será rechazado al costo del contratista. El método para determinar la cantidad correcta de agua y agregados para cada mezcla, debe ser un tipo que permita controlar con exactitud la proporción de agua y cemento, y verificarla fácilmente en cualquier momento.

3.10- Resistencia, comprensión y consistencia del hormigón.

Excepto cuando se especifica de otra forma, el hormigón tendrá una resistencia a la comprensión a los 28 días de 3,000 libras por pulgada cuadradas. Para todo hormigón, proporción de cemento, árido y agua necesarios para obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las normas 613-54 ACI.  No se permitirán cambios en las proporciones sin la aprobación del ingeniero supervisor.

3.11- Pruebas para el control de la calidad del hormigón.

El contratista contratará los servicios de un laboratorio de pruebas y ensayos, y pagará por todo el costo de tomar muestras, para esto se tomará tres (3) cilindros por cada zapata y tres (3) para viga sísmica, hacer ensayos y presentar informes correspondientes al ingeniero supervisor. El contratista cuando sea necesario proveerá el espacio para fines de almacenamiento.  Cualquier ensayo o prueba que sea necesario llevar a cabo debido a que el hormigón no llena las especificaciones, debe ser pagado por el contratista.

3.12- Puesta en obra el hormigón.

La colocación o vertida del hormigón se hará de acuerdo o con las normas 318-71 y 614-59 del ACI y en la forma que aquí se modifica.  El transporte y vertida de hormigón se hará de modo que no se disgreguen sus elementos volviendo a mezclar al menos una vuelta de pala, la que acusen señales de segregación.   No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado prohibiéndose la adición de agua o lechada todo el hormigón se colocará sobre superficies húmedas, libre de exceso de agua y nunca sobre lodo suave o tierra seca o porosa.

El hormigón deberá ser colocado con ayuda de equipo de vibración mecánica. La vibración deberá ser aplicada directamente al hormigón a menos que el ingeniero supervisor apruebe otra manera.  La intensidad de la vibración sea lo suficiente para causar el flujo y asentamiento en su lugar.

3.13- Colocación del refuerzo.

La limpieza, doblado, colocación y empalme del refuerzo se harán de acuerdo con las normas y recomendaciones 318-71 y 315-65 del ACI. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente.  Las barras se doblarán en frio, ajustándola a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de un centímetro. Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a siete y medio veces su diámetro. Las barras se sujetarán a lo formaleta con alambres o tacos de concretos o piedras, y entre si con ataduras de alambre de hierro dulce número 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigoneado y que este pueda envolverla completamente.

3.14- Materiales del tanque.

En el trabajo, materiales, fabricación y erección del tanque con todos sus accesorios, se observarán las siguientes normas: (Edición más reciente). ACI - 318 – 71, ASTM A – 236, AWWA - D100 –96- 67, AISC -  AWWA - D102 – 64

Soldadura: Para efectuar la unión de elementos estructurales cualesquiera, se utilizarán electrodos E-70 y E-60. Se deberá utilizar electrodo E-60-12 para uniones soldadas en taller y E-70-12 para uniones soldadas en la obra.

El tamaño de la soldadura no será mayor de 12.7 mm ni menor que el espesor nominal de la placa más delgada de las dos que se van a unir; también se deberá cumplir, que el tamaño de cada soldadura no sea menor que el valor dado en la siguiente tabla

Dimensiones de Soldadura

| Espesor de la placa de la primera hilada de la pared (mm) | Tamaño mínimo de soldadura de filete (mm) |
| --- | --- |
| 6.3 - 19 | 6.3 |
| 19 - 31.8 | 7.5 |
| 31.8 hasta 38.1 | 9.5 |

| Diámetro nominal del Tanque | Espesor nominal mínimo |
| --- | --- |
| Hasta 36.0 m | 6.3 mm |
| De 36 a 60 m | 8.0 mm |
| 60 m ó más | 9.6 mm |

De acuerdo con el diámetro del tanque, la placa de la pared, en ningún caso, será inferior al espesor especificado en la tabla

Arreglo de las placas que forman la pared del tanque: Se construirá de tal manera que todas las hiladas de placa que lo componen sean estrictamente verticales. Las juntas horizontales deben tener centrados sus espesores.

Las juntas verticales en hiladas adyacentes no deben estar alineadas, sino que conservarán entre sí una distancia mínima de 5t, siendo t el mayor espesor de las placas de las hiladas consideradas.

Las uniones soldadas verticales serán ejecutadas a tope con penetración y fusión completa como las que se obtienen con soldadura doble. Las uniones soldadas serán de soldadura doble a tope, de penetración completa y deberán tener una fusión total con el metal base en toda la profundidad requerida de soldadura.

A los recipientes que no tienen techo o tapa, llevarán anillos atiesadores para evitar deformaciones ante la acción de cargas accidentales. Los anillos atiesadores se deben colocar en el borde superior del tanque.

Diferentes tipos de atiesadores: Estos elementos de refuerzo se pueden construir con perfiles laminados y secciones formadas por placas; el perímetro de estos anillos puede ser circular o poligonal.

Tanques Elevados de acero: Sin importar la altura de desplante del tanque, éste se debe apoyar en una trabe perimetral que soporte el peso del tanque y el de su contenido.

Control de las secciones de las estructuras: En el plano correspondiente al área en proceso de construcción se marcará en la sección en estudio, la fecha de inicio de su construcción y se revisará en campo sus dimensiones, naturaleza del material de construcción, elementos que la forman y su volumen; con estos datos se formarán los números generadores del avance de la obra y se hará la anotación en la bitácora.

Al terminar la construcción de la sección en estudio, se anotará la fecha y número de la hoja de los números generadores y se hará la anotación en la bitácora de construcción. Con los números generadores se formarán las estimaciones mensuales de la construcción de las estructuras y se realizará la nota en la bitácora de construcción.

3.15.- Accesorios del tanque

Para cada tanque, el contratista deberá suministrar los accesorios que se muestran en los planos y que aquí se especifican:

a.- Escalera exteriores e interiores: Cada tanque estará provisto de una escalera exterior con pasamanos y peldaños, esta deberá iniciar cuatro pies arriba de la fundación o a la altura que el Supervisor estime más conveniente.  La escalera interior tendrá las mismas dimensiones: pero se extenderá desde la tapa del tanque hasta el fondo.

b.- Manhole o boca de inspección: Cada tanque tendrá una boca de inspección de acceso en el techo. La boca de inspección del techo proveerá una abertura circular de 24" de diámetro (0.60 m) y tendrá un bordillo de 4" (0.10 m) de altura. La tapa de la boca de inspección deberá solapar al bordillo en por lo menos 2" (5 cm).  La tapa deberá estar provista de bisagra tipo pesado con pasadores, aldaba de candado y candado resistente a la corrosión.

c.- Respiradero: El techo de cada tanque deberá estar provisto de una abertura de ventilación de conformidad al detalle mostrado en los planos.

d.- Tubo de Entrada y limpieza: Cada tanque deberá estar provisto de un tubo de entrada y uno de limpieza conforme al detalle mostrado en planos.  Los extremos de la tubería de entrada y salida deberán tener soldado una brida las cuales deberán ajustarse a la ANSI B - 16 I clase 125.

e.- Marcador de nivel: Cada tanque deberá estar provisto de un sistema de marcador consistente en una boya e indicador de nivel con guías; a un lado del marcador de nivel se deberá pintar números de 8" de alto a cada 2 pies para conocer el nivel del agua en el tanque. Todas las aberturas del tanque deberán llevar un anillo de refuerzo.

f.- Rebosadero: Cada tanque deberá tener un rebosadero de conformidad a los detalles y dimensiones que se indican en los planos.

3.16- Erección del tanque de acero.

Erección: Todo trabajo de erección y otros trabajos relacionados se harán conforme a la especificación AWWA D - 100-96. Todas las soldaduras deberán cumplir con las especificaciones ASWEN su standard qualifications precedures.   La lamina deberá ajustarse correctamente a la curvatura deseada, de manera que el contratista deberá usar un método de construcción que asegure la mínima distorsione las láminas.  En ningún caso una lámina podrá desviarse más de 3/8"de la vertical que pase por su base, ni más de 0.75 % de la altura total de la vertical levantada en la parte inferior del primer anillo.

Se deberá suministrar los materiales para que el tanque quede convenientemente anclado a las fundaciones, los cuales deberán tenerlas dimensiones necesarias para correcta y eficaz realización del anclaje. Durante todo el periodo de la erección el contratista tomara las medidas necesarias para proveer los soportes que fueran necesarios para evitar el colapso de o daños a la estructura parcialmente terminada. Limpieza de los elementos de acero.     Antes de ser usados por la obra, toda lamina, perfil o elemento   estructural de acero deberá ser limpiado mediante el procedimiento de chorro de arena (sand blasting) de manera que todo sarro o escoria de laminación sea removida.

Soldadura: Todas las soldaduras en el tanque se deberán hacer en forma talque se asegure la fusión completa con el metal base, dentro de los limites especificados para cada clase de unión y estrictamente de acuerdo con los procedimientos de la American Welding Society.   No se deberá soldar cuando las superficies de las partes a soldar estén mojadas por lluvia, ni cuando estén haciendo vientos muy fuertes que imposibiliten la realización de un trabajo de primera calidad. Inspección y Pruebas. El contratista deberá suministrar toda la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la toma de muestra y para el sellado de los agujeros de muestra. La ubicación de numero de segmentos de pruebas deberán ser realizadas por una organización competente de pruebas y deberá entregarse al ingeniero supervisor copias certificadas de los resultados de las pruebas.

El costo de sacar la muestra para pruebas, prepararlas y probarlas estarán incluso en el precio ofrecido por el contratista. Si el contratista así lo solicitara el ingeniero supervisor podrá permitir el empleo de procedimientos radiográfico de prueba. Después de que por lo menos un anillo de plancha de la pared haya sido colocado y soldado todas las soldaduras del fondo del tanque serán probadas cubriendo las costuras con jabonadura y utilizando una caja de vacío aprobada, que opere a un vacío parcial de 5 libras por pulgada cuadrada.  La prueba deberá ser presenciada por el ingeniero supervisor, el resto del tanque será probado después de terminada la pintura, todas las pruebas serán por cuenta del contratista.

Una vez terminada la erección, se realizará una prueba para verificar se existen fugas en el tanque. La cual consistirá en llenar el tanque hasta el nivel del rebose y mantenerlo lleno durante24 horas si durante este tiempo se observaron fugas en las paredes cilíndricas, se deberá reparar removiendo las soldaduras defectuosas, ya sea con cincel o derritiéndola con el soplete y volviéndola asoldar luego llenar el tanque hasta el nivel de rebose y mantenerlo lleno durante 24 horas una vez realizada la aprueba y reparado cualquier desperfecto y limpiada la estructura de todo residuo de soldadura provisional, el contratista procederá a pintar el tanque. En caso que el tanque sea encontrado defectuoso durante la prueba el contratista se obliga a ser por su cuenta todas las reparaciones quesean necesarias hasta que el tanque pase satisfactoriamente la prueba.

3.17- Pintura.

Preparación de superficie:

Esta actividad tiene como objetivo remover todo contaminante superficial que pueda provocar el fallo prematuro del recubrimiento y además proveer una superficie limpia y con una adecuada rugosidad (perfil de anclaje) para generar la adherencia del recubrimiento.

Todas las planchas y otro material de acero que se empleen en el tanque y sus accesorios deben ser previamente limpios de toda escama de fábrica u otra materia extraña mediante inmersión en baño limpiador de ácidos o mediante chorro de arena (sand blasting). Toda limpieza debe dejar el acero en la mejor condición posible para pintar.

Norma de preparación de superficie SSPC (Steel Structures Painting Council, USA) – SP 10 METAL CASI BLANCO Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado o arenado semi blanco

Este tipo de limpieza, utiliza algún tipo de abrasivo a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante.

La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de restos de contaminantes que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la superficie

Generalidades:

La reparación de superficie y las pinturas deberán ser conforme a la AWWA - D - 102 - 64, excepto donde se disponga otra cosa en estas especificaciones.  No deberán usarse dentro del tanque pinturas, imprimadores o diluyentes que sean perjudiciales al agua potable. Toda la pintura deberá ser aplicada por pintores experimentados sobre superficies limpias y perfectamente secas, de modo de formar una capa delgada pero completa y uniforme sobre todas las superficies, se dejará que cada capa se seque completamente durante por lo menos 24 horas antes de aplicar la capa siguiente. El contratista tomara las medidas necesarias para proveer ventilación adecuada en el interior del tanque para así extraer los vapores y evitar daños a los trabajadores o la posibilidad de que se acumulen gases volátiles.

Impresor:

Todo el acero, con excepción de las superficies de contacto a los bordes, deberán ser recubiertos en el taller con impresor anticorrosivo, el impresor deberá ser compatible con la pintura final que vaya a emplear. El impresor de taller deberá aplicarse solo a superficies secas y en el mismo día en el que el acero ha sido limpiado.   El mismo impresor ha de ser utilizado para retoques en el campo.  Dicho retoque de campo deberá incluir todas las superficies soldadas y áreas adyacentes, además de todos los lugares donde la capa aplicada en el taller haya sido dañada.  Todo desperdicio de soldadura, orín, polvo, sedimento de aceite y agua deberán ser removidos antes de aplicar el impresor.

Recubrimiento interno del tanque:

Después de realizar la limpieza y estando seca la superficie aplicar lo siguiente: pintura tratamiento epóxico primera capa en dos componentes (A y B) con un espesor en seco de 3 mil para tanques metálicos de agua potable tipo S.

A continuación, se aplicara una segunda capa de pintura tratamiento epóxico en dos componentes (A y B) con un espesor en seco de 5 mil para tanques metálicos de agua potable tipo S.

Finalmente en la parte interna del tanque metálico se aplicará pintura tratamiento epóxico de 2 componentes: A y B(Espesor en seco=4 MIL) para agua potable TIPO-S.

Recubrimiento externo del tanque:

Se aplicará pintura como primera capa un tratamiento primario anticorrosivo (Espesor en seco=3 MIL) para exterior de tanque de metal para agua potable, en zonas no costeras tipo -S.

Para la segunda capa se aplicará pintura de tratamiento esmalte Alquídico brillante (Espesor en seco=2.5 MIL) para exterior de tanque metálico para agua potable en zona no costera Tipo -S.

Finalmente se aplicará una tercera capa en el exterior de ppintura tratamiento epóxico de 2 componentes: A y B(Espesor en seco=4 MIL) para agua potable TIPO-S.

IV.- CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

4.1 Cerco de alambre de púas de 9 hiladas

Los postes que servirán de apoyo al cercado de alambres de púas serán de concreto pretensado y tendrán una altura de 2.55 metros y su sección transversal tendrá dimensiones de 0.075 x 0.15m. Los postes deberán ir separados 2.50 metros y empotrados en dados de concreto de 2500 psi, de sección transversal de 0.25 x 0.25 y 0.80 m de alto, los cuales a su vez estarán enterrados en el suelo natural según se detalla en los planos.   El alambre de púas deber calibre 13.5 y deben ser 9 hiladas separadas cada 15 centímetro. En cada intercepción de poste con el alambre debe llevar una grapa galvanizada.

El portón tendrá ancho de 4.5 m, será de marco de tubo de sección circular de hierro negro con un diámetro de 1 1/2” con forro de malla ciclón calibre 13 y con columnas de concreto de 3000psi.

V.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROPUESTO

5.1 Generalidades

La fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituye el elemento más importante de todo el sistema, por tanto, debe estar lo suficientemente protegida y debe cumplir dos propósitos fundamentales:

- Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la población durante el período de diseño considerado.

- Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad de la misma.

La construcción de las obras de agua se realiza de acuerdo al plan establecido con participación de la comunidad bajo la coordinación del CAPS y dirección del contratista. Las obras deben construirse de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el documento del proyecto.

Para proyectos de agua que requieran de fuente de abastecimiento mediante pozos perforados o excavados se debe iniciar con la perforación del pozo y tener la confirmación de caudales y análisis de calidad de agua, antes de iniciar el resto de obras. En caso de pozos que resultaran negativos por bajo caudal o mala calidad de agua, el proyecto se suspende y solo se pagan las obras ejecutadas.

5.2 - Pozos

Es obligación de todo Oferente estudiar detenidamente estos documentos antes de realizar los requerimientos para la construcción de los proyectos de obra de captación de manantial. Los Contratistas no podrán alegar omisiones en su oferta debido a desconocimiento e interpretación errónea de los documentos relacionados al proyecto. Los Oferentes deberán inspeccionar por sus propios medios el lugar de la construcción y sus vecindades con el objeto de familiarizarse con todas las condiciones topográficas, suelo, vías de acceso, así como de las condiciones generales que puedan afectar el costo de los trabajos.

5.3. - Introducción

Sobre la base de los antecedentes hidrogeológicos expuestos y tomando en cuenta los antecedentes constructivos de los pozos perforados existentes en los sitios aledaños al proyecto, se prevé que un pozo con profundidad de 630 pies, diámetro de perforación de 356 mm (14”) y revestido con tubería de 203 mm (8”), puede rendir caudales hasta de 100 gpm.

La perforación del pozo deberá efectuarse preferiblemente con el sistema de percusión; si se utilizara el sistema de rotación, se emplearán lodos de perforación biodegradables para evitar el sellado de la formación acuífera; en todo caso, deberá evitarse la perforación con lodo de arcilla o de bentonita en la zona acuífera, por debajo del nivel estático del agua.

Las líneas generales a seguir en la perforación del pozo, cuyo diseño constructivo preliminar se muestran en los planos constructivos, pueden efectuarse de la manera siguiente:

1) Perforación desde la superficie hasta la profundidad total prevista de 630 pies, con diámetro de 356 mm (14”).

2) Ejecución de registros eléctricos que incluyan potencial espontáneo, resistividad y rayos gamma. Si el pozo será perforado con el sistema de percusión y tendrá revestimiento temporáneo, se efectuará solamente el registro de los rayos gamma.

3) Instalación de tubería ciega fabricada de acero inoxidable grado 304 con diámetro de 203 mm (8”) y rejillas Johnson Slot No. 60, importada, con diámetro de 203 mm (8”) y aberturas inicialmente previstas de 1,5 mm (slot 60), complementada con centralizadores y tapa de fondo, según especificaciones. La longitud prevista de la rejilla es de 60 pies en total; las rejillas serán localizadas según las indicaciones de los registros eléctricos y de la estratigrafía

4) Instalación de una tubería Piezométrica HG de 25 mm (1”), entre la tubería ciega y las paredes del pozo, desde la superficie hasta una profundidad de 620 pies de la superficie.

5) Colocación de un empaque de grava o de un empaque estabilizador entre la tubería ciega y las paredes del pozo, desde la cota 530 hasta el fondo del pozo. El empaque será colocado con el auxilio de una tubería HG de 40 mm (1 ½”) de diámetro, que se dejará en el pozo hasta después de haber completado las pruebas de bombeo y que servirá para agregar grava a medida que su nivel baje debido al desarrollo del pozo. La granulometría del empaque de grava será determinada en función de la granulometría del material constituyente del acuífero y de las aberturas de las rejillas.

6) Desarrollo del pozo con el fin de remover y extraer todo el material fino que hubiera quedado alrededor de las rejillas. El desarrollo será hecho con los métodos usuales (pistoneo por medio de émbolo, chorro de agua de alta velocidad, inyección de aire comprimido) y tendrá una duración mínima de 8 horas y se suspenderá hasta que el agua salga limpia del pozo.

7) Ejecución de pruebas de bombeo:

7A) Una Prueba de Bombeo Escalonada (caudal variable o etapa sucesiva) de 6 horas de duración.

Los caudales a probarse corresponderán al 75 %, 100% y 125% del caudal de diseño. Cada caudal se mantendrá constante hasta observar condición de estabilización del nivel del agua.  Una vez observada tal situación, el bombeo de cada etapa se prolongará según se indica enseguida:

| Etapas (Escalón) | Prolongación (Horas) |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

7B) Seguida por una Prueba de Recuperación por un periodo de por lo menos de 24 horas.

8) Construcción de un relleno con material selecto encima del empaque de grava, en el espacio anular entre la tubería ciega y las paredes del pozo, desde la cota 30 hasta la cota 520 pies.

9) Construcción de un sello por medio de cimentación del espacio anular entre la tubería ciega y las paredes del pozo, desde la profundidad de 30 pies hasta la superficie.

10) Cierre del pozo por medio de placa de acero, soldada, para prevenir que cuerpos extraños entren en el pozo, en espera de la instalación de la bomba, e instalación de facilidades para la medición de los niveles de agua dentro del pozo.

Al pozo se le practicaría un logging test (registro eléctrico) de potencial espontáneo, resistividad eléctrica y rayos gamma y a partir de la revisión y del análisis del conjunto: registro eléctrico, registros de velocidad de perforación, columna geológica y anotaciones del perforador, se elaborará el diseño definitivo del pozo y se procederá a revestir el tramo de profundidad alcanzada

El revestimiento, se colocará debidamente centrado y perfectamente alineado, éste consistirá de tramos de tuberías ciegas alternando con tramos de rejillas o filtros de 8” de diámetro.  Las rejillas serán de acero inoxidable Johnson Slot No. 60.

El espacio anular comprendido entre el revestimiento y las paredes naturales del pozo, en el tramo desde el fondo del pozo y 5 pies arriba del nivel de agua (nivel estático que se encuentre a la hora de perforar el pozo), se rellenará con grava fluvial de granulometría 10-30 mm.

Desde la finalización de la colocación de la lechada hasta 24 horas después, no se hará actividad alguna en el pozo; con ello se persigue que la lechada alcance un fraguado adecuado.

5.2. -  Método de perforación y sugerencias para su utilización óptima

El pozo se perforará con el método de percusión.  Con la finalidad de garantizar la obtención de resultados óptimos, la máquina asignada al trabajo debe tener capacidad adecuada de levante y sostén de carga y suficiencia para alcanzar la profundidad propuesta para el pozo.  También, el equipo deberá ser operado por perforadores de mucha habilidad y experiencia.

La práctica, tradicionalmente usada, cuando se perfora con el método de percusión, de utilizar arcilla al muestrear formaciones sin o con escasa cantidad de material fino (arcilla, limo o sus combinaciones), deberá ser cuidadosamente controlada y de ser posible, no usarla, debido a que existe la posibilidad de sellar total o parcialmente el acuífero.  En vez de emplear la técnica antes señalada, se recomienda disminuir el avance y extraer los detritus, producto de la trituración de la roca, con el auxilio de la bomba de arena (cuchara de pistón).  También, la práctica de usar arena, al muestrear capas de arcilla o limo arcilloso, deberá prevenirse o no usarse. Cuando se tenga que perforar capas compuestas de materiales aquí aludidos, se sugiere emplear una broca de superficie de ataque plana, con lo cual se logrará aflojar la arcilla únicamente con el batido.  Esta medida, conlleva una disminución en la velocidad de avance.

5.3. - Muestreo de las formaciones atravesadas

5.3.1 Lugar y Frecuencia del Muestreo y Tipo y Cantidad de muestra.

Las muestras se tomarán en el propio lugar donde se haga el descargue de la Cuchara (bailer).  La toma, se hará inmediatamente después que la cuchara se saque del agujero.  El lugar donde descargue la cuchara, se deberá mantener limpio de cortes (detritus) todo el tiempo.

Durante la perforación se tomarán dos (2) muestras de las formaciones perforadas, por cada tres 3 pies de avance, (1 metro), o cuando ocurra un cambio de formación geológica.  Una muestra será lavada y la otra, tal como se recolecte al salir del pozo.

Cada muestra lavada comprenderá 1,000 cm3.  El total de muestras lavadas se colocarán en cajas de madera de 50cm de ancho, 1.m de largo y 15 centímetros de alto.  Cada caja estará dividida en compartimientos cuadrados de 10cm, por lado, y tendrá capacidad para almacenar cincuenta (50) muestras. Las muestras no lavadas, con un volumen de 500 cm3 se colocarán en bolsas plásticas.

Las cajas y las bolsas, conteniendo las muestras, se identificarán claramente indicando el nombre del pozo y el tramo de profundidad a la cual corresponden. Las mismas, serán guardadas bajo techo y en el orden correcto a fin de evitar que se mezclen o se pierdan.

El Contratista será el único responsable de la buena conservación de todas las muestras, y para ello, cuidará de que todos los rótulos e identificaciones de las bolsas se mantengan claramente legibles hasta la entrega a la Alcaldía, la aceptación de las muestras por parte de ésta última. La toma y conservación de las muestras estarán sujetas a las instrucciones del supervisor designado por La Alcaldía.

5.3.2 Forma de Toma de la Muestra:

Cuando se perfore con el método de percusión el muestreo será hecho en las dos formas siguientes:

a)  Mediante la Bomba de Arena

Este será el método generalmente adoptado para el muestreo de todos los materiales, a fin de asegurar la mayor representatividad de las formaciones perforadas.  Por lo tanto, esta herramienta estará siempre disponible en el sitio de la perforación.

b)  Uso de la Cuchara (Bailer) con Válvula de Dardo

Esta herramienta solamente será usada para muestrear materiales, con la previa autorización de La Alcaldía y donde en opinión de ella, no se requiera una alta calidad de las muestras o cuando éstas se hubieran obtenido con la Bomba de Arena; o de avance en una formación bien conocida, o que por las condiciones especiales del trabajo se requiera su uso.

5.4. -  Registro Eléctrico

En los casos que la roca dura no se encuentre o tal roca, se intercepte antes de alcanzar la profundidad total acordada para el pozo y se tenga agua, se procederá a practicarle al pozo, un registro eléctrico. Con el registro de testificación eléctrica, se obtendrá información del potencial espontáneo, resistividad, rayos gamma, temperatura, calidad del agua y calibración del pozo.

El registro señalado, se hará con el fin de precisar la estratigrafía, detectar la situación de las capas acuíferas, lograr que las rejillas queden colocadas exactamente frente a las mejores zonas acuíferas; así como para tener una primera evaluación de la calidad del agua subterránea, de la porosidad y permeabilidad de las formaciones acuíferas.

5.5. -  Revestimiento del Pozo

Esta actividad se hará en los casos que se encuentren materiales inestables, propensos a derrumbarse. Este será hecho con tramos de tubería ciega, alternando con tramos de rejilla.

Las tuberías ciegas serán nuevas y fabricadas de acero inoxidable grado 304, tendrán 8” de diámetro, Tanto los tubos lisos (ciegos) como los ranurados (rejillas o filtros), serán fabricados de acero inoxidable y deberán ser livianos, con resistencia mecánica alta (compresión), tensión (longitudinal y transversal) y aplastamiento. Además, rectos, de larga duración y resistentes a la corrosión.

La lámina presentada en los tubos no deberá presentar agujeros, desgarraduras, picaduras, perforaciones o cualquier defecto de pared perjudicial, que pueda afectar su resistencia.

Las longitudes exactas del tipo y diámetros nominales de los tubos lisos y ranurados requeridos y las aberturas de las ranuras de los tubos ranurados, aparecen especificados en el formulario de oferta.

Los tubos tendrán rosca en ambos extremos para el acoplamiento entre tubos. La rosca, en uno de los extremos, será de boquilla hembra con hilos y paso trapezoidal y, en el otro tendrá conexión macho con el mismo tipo de hilo. El espaciamiento entre hilo, será de 6mm.

El porcentaje de área abierta (área de captación); por unidad lineal o superficie lateral de los tubos ranurados, podrá variar entre 10 y 16%.

Los tapones de fondo serán metálicos. .

Los centralizadores serán metálicos y se instalarán tres en cada sección, dispuestos a 120 grados entre si y espaciados longitudinalmente, a no más de cuarenta pies.

La distribución de los tramos de tubería ciega y rejilla serán establecidas por el Ingeniero supervisor después de analizar la columna litológica, revisar informes de perforación e interpretar el registro eléctrico.

A continuación, se dan reglas generales que deberán respetarse al instalar el ademe y rejillas:

- En los tramos de profundidad, comprendidos desde el nivel del terreno hasta el nivel dinámico (de bombeo) esperado, se instalará tubería ciega;

- Después podrían colocarse secciones de rejillas. Obviamente, los tramos de éstas se colocarán frente a las mejores formaciones acuíferas, seleccionadas después de interpretar registros eléctricos practicados y la información hidrogeológica del pozo.

- Las secciones de tubería ciega se instalarán frente a las formaciones prácticamente impermeables (limo, arcilla, polvo volcánico, roca masiva no fracturada).

5.6.-  Empaque de grava

El espacio anular comprendido entre las paredes del pozo y el revestimiento, se rellenará con grava de río. La grava será silícea, de forma redondeada, limpia de arcilla o limo y no contendrá más de 5% de material calcáreo; se desinfectará antes de introducirla al pozo, con una concentración de cloro menor de 60ppm.

El tamaño de la grava será de 10–30mm, pero, podría modificarse de acuerdo con los resultados de los análisis granulométricos de las formaciones acuíferas arenosas que se encuentran durante la perforación; por lo que las muestras serán sometidas a análisis granulométricos a partir de los cuales se determinará la granulometría, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad de la grava a utilizar. En el presente caso se estima que se necesitarán 6m3 para la construcción del empaque.

La grava será introducida por medio de un tubo HG de 1 ½”” de diámetro, cuya longitud será igual a la profundidad del agua subterránea (nivel estático). Se llevará un registro cuidadoso de la cantidad de grava utilizada para rellenar el espacio anular. Para facilitar y acelerar el engravado del pozo, se usará un embudo colocado, en el extremo superior del tubo mencionado antes.

El nivel superior del empaque quedará treinta (520) pies debajo del nivel del terreno. Si el nivel de grava desciende durante el desarrollo o las pruebas de bombeo, debido al acomodamiento de la grava, se agregará un volumen adicional de grava, hasta recuperar el nivel requerido.  En este sentido, se instalará un tubo HG de 1 ½” de diámetro y de una longitud que partirá desde la boca del pozo, atravesará el relleno de material selecto y terminará en el nivel superior del empaque de grava.

5.7. -  Prueba de verticalidad y alineamiento

El proceso de prueba de verticalidad y alineamiento, descrito a continuación, se hará inmediatamente después de finalizada la instalación del revestimiento y antes de comenzar la colocación del engravado. Tendrá como fin lograr una satisfactoria instalación del equipo de bombeo. Todo el revestimiento (tuberías ciegas y rejillas) serán colocados en perfecta verticalidad y alineamiento.

La verticalidad y el alineamiento serán probados introduciendo en el pozo, hasta el extremo inferior del tramo de profundidad a ser probada, un fragmento de tubo o un émbolo, de por lo menos 12.0 metros de longitud, cuyo diámetro exterior será a lo sumo ½ “más pequeño respecto al diámetro del revestimiento del pozo.  Los anillos serán perfectamente cilíndricos y centrados en el centro.  El eje central del émbolo será rígido, completamente recto y no menor de cuatro (4) pulgadas de diámetro.

El tubo o émbolo citado debe moverse libremente a todo lo largo de la profundidad del pozo ensayado.  La separación respecto a la verticalidad del eje de la perforación, por cada tramo de 30.0 metros de profundidad, será mayor de 2/3 del diámetro interior del ademe del pozo.

En general, las pruebas de alineamiento y verticalidad se harán después de completar totalmente la construcción del pozo.  Sin embargo, se harán pruebas de verticalidad cuando se estimen necesarias durante el transcurso de la perforación.

5.8. -  Desarrollo

5.8.1 Introducción

Todos los métodos de perforación obstruyen los poros y las fracturas de la formación en las inmediaciones del agujero, en mayor o menor grado.  Tal obstrucción se observa fácilmente en el método convencional de rotación en el que el lodo que se utiliza en el procedimiento efectivamente sella la pared del agujero.  Los otros métodos de perforación afectan en forma adversa y de una manera u otra la porosidad y la permeabilidad de la formación.

La perforación causa también cierta obstrucción de las aberturas en las rocas duras.  Cualquier material que haya sido obligado a penetrar dentro de las ranuras y fisuras de un acuífero constituido por roca dura deberá ser luego retirado mediante el desarrollo.

El desarrollo tiene como fin extraer de las formaciones rocosas que rodean al pozo, el material fino (arena fina, limo y arcilla) o remover el material fino que pudo habérsele introducido a las mismas formaciones como consecuencia derivada de los efectos de perforación.  Con tal proceso, se busca aumentar la porosidad y la permeabilidad en las inmediaciones del pozo. En el presente caso se estima que este proceso tendrá una duración de 12 horas.

5.8.2 Proceso de Limpieza y Desarrollo

Estos procesos se realizarán por medio de aire comprimido y packer. Este método de desarrollo, es el conocido como agitación con aire (air lift) y packer; él es considerado el método más efectivo para lograr un buen desarrollo.

El packer, en sí, es un dispositivo succionador, pero, cuando se le opera con desplazamiento rítmico de ascenso y descenso; debajo de él, se produce una agitación mecánica, muy similar a la agitación que produce un émbolo   o bloque de pistoneo.

El equipo y los accesorios utilizados, se citan enseguida:

- El compresor de la máquina perforadora

- Un packer, de un metro de longitud, con émbolos en sus extremos, cuyos diámetros son casi iguales al diámetro interior del revestimiento.

- Separador de aire-agua, que facilita la medición de los volúmenes de agua desplazados por el aire.

- Tubería de hierro galvanizado de 4”, a través de la cual sale el agua desplazada por el aire.

- Tubería de hierro galvanizado de 4”, a través de la cual se inyecta el aire.

- Manguera de Ø 4” que conecta el cabezal de descarga con el separador aire-agua.

Estos procesos tendrán una duración mínima de una hora y una máxima hasta que el agua salga limpia.  La duración total será determinada por el supervisor nombrado por El FISE.

5.9. -  Prueba de Bombeo

Podrían efectuarse dos pruebas de bombeo en el pozo, todo dependerá de que no se encuentre roca dura o que tal roca se intercepte antes de alcanzar la profundidad total señalada para el pozo y que el pozo tenga agua.  En el primer caso sólo se efectuaría una prueba, en el otro caso, dos.

La prueba de bombeo se efectuará inmediatamente después de finalizado el proceso de limpieza y desarrollo del pozo.  La planificación y la supervisión de las pruebas de bombeo, será responsabilidad del Ingeniero supervisor nombrado por El FISE.

La prueba de bombeo será del tipo descarga variable, también conocida con los nombres de escalonadas o etapas sucesivas.  En esta, se probarán cuatro (3) caudales diferentes ensayados en orden ascendentes. Los caudales a probarse corresponderán al  75%, 100% y 125% del caudal de diseño.

Cada caudal se mantendrá constante hasta observar signos de estabilización.  Con el fin de estar seguro de haber alcanzado la situación señalada, el bombeo del primer caudal se prolongará una hora más; el segundo caudal se extenderá de 2 hora más; el tercer caudal de 3 horas más después de haberse observado el signo de estabilización.

Sin embargo, si el último caudal no llegara alcanzar la situación de estabilización, la prueba de bombeo se suspenderá cuando se tengan 24 horas de bombeo. Inmediatamente después de suspender el bombeo, se harán medidas de recuperación hasta que se registre una recuperación del 70% del nivel de bombeo del último escalón.  Las observaciones de recuperación se extenderán por seis (6) horas.

En las pruebas, el caudal será establecido mediante el método de aforo vertedero de orificio circular y será comprobado con el método de aforo volumétrico. Se llevará un registro de los niveles de agua durante el tiempo que dure la prueba.

Con el objeto de evitar la recirculación del agua extraída, el agua bombeada se conducirá hasta drenajes naturales existentes, por medio de tuberías u otras condiciones.

En la prueba de bombeo, desde el inicio del bombeo hasta la conclusión de la misma, se llevará un registro de la evolución del nivel del agua.  Igual registro, se llevará después de la suspensión del bombeo. Si la prueba de bombeo, es interrumpida debido a fallas en el equipo, ella se dará por terminada y después de un período de recuperación igual al tiempo de duración de la prueba suspendida, ésta se empezará de nuevo.

Las actividades de las pruebas de bombeo incluyen lo siguiente:

- Instalación y desinstalación del equipo de bombeo, (motor, bomba y accesorios)

- Suministro de lubricantes y combustible

- Personal necesario para operar, mantener y reparar el equipo y medir los niveles de agua.

- Facilidades para la medida del nivel de agua en el pozo bombeado.

- Proporcionar sondas eléctricas apropiadas.

- Instalación de medidor con vertedero circular y drenaje para agua extraída

5.10. -  Toma de muestras de agua para someterlas a Análisis Físico-Químicos

Unos minutos antes de finalizar la prueba de bombeo se tomará una muestra del agua bombeada, la cual se enviará a un laboratorio de análisis físico-químico aprobado por el supervisor de FISE.

Las muestras deberán ser tomadas por personal especializado del laboratorio contratado, y deberán ser guardadas cuidadosamente en recipientes de vidrio o polietileno de un galón de capacidad.  los recipientes serán marcados o etiquetado mostrando la localización, tiempo y fecha de recolección, conductividad eléctrica, Ph, Eh y temperatura.  En las determinaciones de compuestos químicos se incluirán el arsénico total, plomo, antimonio y amonio.

5.11. -  Acabado del Pozo

5.11.1	Sello Sanitario

Con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas, por la introducción directa de las aguas superficiales, a través del empaque de grava, el espacio anular limitado por la cara exterior del ademe, y las paredes naturales del agujero, comprendido entre la superficie del suelo y el nivel superior del empaque de grava, se colocará un sello sanitario.

En el presente caso, el sello sanitario estará compuesto según se describe abajo.

Con el fin de evitar la contaminación del acuífero se colocará, dentro del espacio anular comprendido entre la cara exterior del revestimiento y las paredes del pozo, un sello sanitario de 9.14 mts. (30 pies) de longitud, medidos desde la superficie del terreno o según lo indique el Ingeniero Supervisor.

Este sello sanitario se construirá de una mezcla de cemento Pórtland tipo 1 y arena limpia en proporciones de 1:1, con una cantidad de agua no mayor de 5 galones por pié cúbico de cemento.  La colocación del sello sanitario se hará utilizando tubería cuyo diámetro no sea menor de 1 ½” y longitud tal que llegue hasta el fondo del espacio anular que será sellado.  Esta tubería se irá levantando paulatinamente, a medida que la mezcla de cemento vaya llenando el espacio anular existente entre el ademe ciego y las paredes del pozo .

5.11.2	Facilidades para medir niveles, protección y cubierta del pozo:

Siendo una necesidad primordial, llevar un control minucioso de la evolución de los niveles de agua, durante la explotación del pozo; a este, se le instalarán facilidades que permitan introducir los electrodos de una sonda eléctrica y llevar con ello un registro periódico de los niveles de agua.

En esta ocasión, se colocarán dos tipos de facilidades, mencionadas enseguida:

- Tubo Piezométrica atravesando la base soporte del equipo, el sello sanitario y termina penetrando parcialmente el empaque de grava.  Este elemento es una sucesión de tramos de tubería ciega de HG, y tendrá una longitud total de 620 pies y su diámetro será de 1.0 pulgadas.

- Tubo en posición inclinada, que atravesando la base soporte del equipo de bombeo penetra ligeramente el revestimiento del pozo.  Este elemento comprende un tubo HG, de 1.0 pulgada de diámetro que atravesará con un ángulo de 60º la base de concreto y penetrará al revestimiento.

En los extremos superiores de las facilidades antes descritas, se colocarán tapones hembras de 1.0 HG para el tubo inclinado piezométrico y 1.5” para el tubo de engrave.

5.11.3	Base Soporte del equipo de bombeo:

La base sobre la cual descansará la bomba, consistirá de un bloque de concreto reforzado con 0.8 x 0.8 x 0.80m, sobresaliendo 0.5m, arriba del terreno. El concreto que se emplee consistirá de una mezcla de cemento, arena, piedra triturada (piedrín) y agua con la resistencia de 3000 psi

El concreto se elaborará observando lo siguiente:

- Sobre una superficie impermeable (batea, etc.), se extenderán el cemento, la arena y la piedra triturada; luego, dichos materiales, se mezclarán en seco hasta lograr una mezcla de aspecto (color) uniforme; enseguida, agregar agua de manera dosificada, en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y trabajable. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas.  No se permitirá hacer la mezcla directamente sobre el suelo.

- El concreto empleado tendrá un revestimiento mínimo de 2 pulgadas y no mayor de 4 pulgadas.

- La resistencia a la comprensión será de 3000 lb/plg2 cuadrada.

- El cemento a utilizarse en la preparación de la mezcla de hormigón, será Portland tipo 1 y deberá cumplir con las especificaciones ASTM-C-150-69.

- El cemento deberá llegar al sitio de perforación en sus empaque originales y enteros, ser completamente fresco y no mostrar señales de endurecimiento.  Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por EL FISE. El cemento se almacenará en bodegas secas, sobre tarima de madera, en estibas de no más de diez (10) sacos.

- El agua a emplear en la mezcla de concreto deberá ser potable y limpia, y estar libre de grasas y aceites, de materia orgánica, sales, ácidos, álcalis o impurezas que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto o del refuerzo.

- La piedra triturada (piedrín) deberá ser limpia, pura y durable, el tamaño máximo permitido de agregado grueso será un quinto (1/5) de la dimensión mínima de la formaleta de los elementos, o de tres cuartos (3/4) del espaciamiento libre entre varillas de refuerzo, según recomendaciones de la Norma ACI-211.1-81.

- La arena deberá ser limpia, libre de material vegetal, mica, limo, materiales orgánicos, etc., La calidad y granulometría de la arena debe ser tal, que cumpla con los requisitos de las especificaciones ASTM C-33-59 y permita obtener un concreto denso sin exceso de cemento, así como de la resistencia requerida.

5.11.4 Protección del pozo

Tan pronto concluya la prueba de bombeo, el pozo deberá protegerse. En el presente caso, la obra de protección, consistirá en un tapón fabricado de PVC adecuadamente enroscado en el extremo superior del revestimiento.

5.12. -  Controles e Informes

El Contratista está obligado a llevar para uso de EL FISE un registro diario de todas las actividades de perforación realizadas, copias claras de los registros se deberán entregar al FISE al terminar el pozo o antes de concluirlo, según sea requerido por él.

El “Registro Diario” o BITÁCORA de la perforación, indicará clara y exactamente la profundidad a la que se encuentra los extremos superior e inferior de cada tres (3) pies de avance, así como reportará la profundidad de cada cambio de formación geológica. También, dará la clasificación de los materiales rocosos encontrados, de acuerdo a los términos usuales en perforación de pozos.  Igualmente, dará información sobre la dureza relativa de las diferentes formaciones geológicas atravesadas por la perforación; así como, también informará sobre la aparición de las diferentes zonas acuíferas interceptadas y variación de niveles de agua.

Para lograr lo arriba indicado, tanto El Contratista como EL FISE. llevarán un control del tiempo ocupado para perforar cada metro de avance, tomará medidas del nivel de agua subterránea por la mañana, antes de iniciar los trabajos de perforación y por la tarde, unos minutos antes de suspender los mismos.

Además, el control diario de perforación contendrá información relacionada con operaciones de limpieza, reparación de brocas, maniobras de pesca y otros datos, y los tiempos utilizados para estas actividades.

En los formularios, además se entregará información relacionada con:

- Ubicación del pozo.

- Fecha de inicio y terminación del pozo.

- Modelo y marca del equipo de perforación

- Profundidad de los tramos en los cuales se encontraron problemas de derrumbes, indicando la magnitud del problema.

- Color de la pasta.

Al final de la perforación del pozo, se entregará el informe completo del pozo construido, describiendo todos los trabajos efectuados, e indicando los resultados logrados y entregando las recomendaciones para lograr una explotación adecuada del pozo.

En el informe se incluirá:

- Formularios del control diario de perforación

- Registros estratigráficos

- Registros de pruebas de bombeo y recuperación

- Diseño y datos de construcción del pozo.

- Análisis granulométrico de la grava instalada

VI. – CERCO DE MALLA CICLON

Cerco de malla ciclón

El cercado del predio del pozo y caseta de bombeo será de malla ciclón de 8 pie (2.44 m), cal 12. La malla irá arriostrada a tubos redondos HG de 38 mm (1.5”) colocados a cada 3 m de distancia máxima.  Estos postes o tubos irán embebidos en dados de concreto de 0.25 x 0.25 x 0.65 m con una resistencia de 3000 psi, y deben ir enterrados en el suelo natural, la longitud que el poste debe llevar fuera del suelo debe ser como mínimo 2.48 metros, para dar estabilidad al tubo este debe ir enterrado una longitud no menor a 0.50 metros. A la parte del tubo embebida dentro del dado de concreto deberá soldarse bastones No. 3 de 200 mm de longitud.

Entre los postes y ubicados en el terreno natural se colocarán 2 hiladas de bloques de mortero de dimensiones 15 x 20 x 40 cm (6” x 8” x 16”), según se muestra en los planos.

Los tubos de arriostre de la malla ciclón metros deben llevar postes de arriostré o pie de amigo cada 12 m o donde el Supervisor los considere necesarios. Los pies de amigo deberán ir embebidos en dados de concreto de 3000 psi de dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.30 m. La parte del tubo embebida deberá soldarse bastones No.3 de 20 cm de largo.

Los arbotantes de la cerca será de tubo HG de 38 mm y tendrán una longitud de 50 cm, y con los detalles adicionales reflejados en los planos del proyecto.

El portón de acceso principal será de 4.5 m de ancho, de malla ciclón cal. 13 y provisto de columnas de concreto de 3000 psi (30 x 30 cm), refuerzo principal de varillas No. 4 y estribos No. 2. Las columnas llevarán su zapata con una resistencia a la compresión de 3000 psi, de dimensiones 90 x 90 cm, refuerzo del No. 3 A/D.

VII. – ESPECIFICACIONES PARA ESTACION DE BOMBEO

7.1. - Trabajo Comprendido

Este capítulo comprende el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la construcción de estación de bombeo, conforme a la ubicación, dimensiones y niveles mostrados en los planos u ordenado por el Ingeniero Supervisor, incluyendo el trazado y nivelación de tales movimiento de tierra estructuras, excavación, construcción de retorta de fondo, paredes y tapas, colocación de peldaños, relleno y compactación, disposición de materiales sobrantes y todo el trabajo suplementario necesario.

7.2. -  Caseta de controles

- Una vez pasada la entrega del sitio del proyecto por el ingeniero supervisor, al contratista, este será el encargado de la limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales (si las requiere), demoliciones (si las requiere), fabricación de obras de madera (para la ejecución de la obra), instalación de servicios temporales (si se requirieran) y otros trabajos preliminares. Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez recibido el sitio, dando además apertura al libro de bitácora.

- El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las intenciones de estas especificaciones informando por escrito al Ingeniero supervisor de la obra cualquier condición que evite al contratista realizar un trabajo de primera calidad. No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier parte de la obra.

7.2.1. -  Trazo y Nivelación

- Las líneas bases, puntos topográficos de referencia, o de los que el contratista coloque en el caso de infraestructuras pequeñas (cuando no haya estudio topográfico) y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por el Ingeniero supervisor. El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

- El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero. El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor lo autorice para removerlas.

- En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las reemplazará si así lo exigiere el Ingeniero supervisor.

- Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción será hecha por cuenta del contratista. Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso que haya obras construidas, erróneamente será pérdida para el contratista.

- Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocará las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor. En caso que el contratista, encontrare errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas correrá por cuenta de él la corrección de la obra.

- Para el trazado de las obras el contratista usará niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel.

- Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera podrá ser de pino o madera blanca. La terraza donde se hará el trazado de la obra deberá quedar debidamente nivelada y compactada a más de 85 % Proctor donde se empezará la excavación para las fundaciones. El contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato. Niveletas estacas de nivelación permanecerán en suposición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

- El contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparadas y repuestos por su cuenta, notificando al Ingeniero supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado se solicitará si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que verlas condiciones del terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones siguientes, si fuera el caso. A. El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomará en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios geológicos y de suelos, los cuales serán entregados al contratista. B. El contratista será responsable por el cumplimiento de tales recomendaciones y por las pruebas de verificación que contratará por su cuenta con un Laboratorio de Suelos aprobado por el supervisor.

- Es igualmente obligación del contratista notificar a el dueño por medio del Ingeniero supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción, en el caso que esto se presente el contratista se podrá contratar los servicios de Ingeniería de suelos para realizar un estudio complementario al presentado por el dueño, previa autorización del Ingeniero supervisor.

- El Contratista controlará la nivelación alrededor del edificio, de manera que en cualquier sitio el terreno se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pendiente del 2%, excepto donde se indique lo contrario. Así mismo, el contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterránea.  Dicho trabajo se hará sin recargo para el dueño.

7.2.2. -  Fundaciones

En esta etapa van contempladas todas las sub-etapas concernientes a lo primero que se hace en las construcciones, una vez concluidas las terrazas donde se contemplan los niveles requeridos en los planos constructivos, es decir donde se inicia la construcción, se considera como fundaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviendo de apoyo a las paredes y estructuras que componen la edificación

7.2.2.1. – Excavación Estructural

- Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la viga asísmica, así como las zapatas y pedestales, el zanjeo para las vigas asísmicas que tengan un desplante menor a 0.50 metros el ancho de estas será de 0.20 metros mayor al ancho de la viga, para que se pueda colocar la formaleta, toda viga asísmica debe llevar formaleta, no se permitirá al contratista eliminar la formaleta. Para los casos que el desplante de la viga asísmica sea mayor a los 0.50 metros el ancho de la zanja será de 0.30 metros mayor que el lancho de la viga asísmica. Para la excavación de las zapatas el contratista las hará de la dimensión apropiada, para poder colocar la formaleta respectiva. La profundidad de las excavaciones debe de ser de la profundidad indicada en los planos en caso que el contratista, no de los desplantes indicados en los planos, el supervisor tiene que obligar al contratista a corregir el error el que correrá por cuenta del contratista.

- El contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los niveles del suelo con las pendientes adecuadas, cualquier acumulación de agua que se presente deberá ser removida al costo del contratista quien tomará las precauciones necesarias y usará el equipo adecuado para evitar derrumbes, hundimientos y soterramientos del predio y la construcción existente. Después de haberse terminado la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de fundación u otro, la excavación debe ser inspeccionada por el supervisor. Cualquier exceso de material proveniente de la excavación y que no se necesite o no sea conveniente para relleno, será sacado del predio.

- Las excavaciones se harán hasta los niveles y de las dimensiones indicadas en los planos, deberán mantenerse libres de agua en todo momento. El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto. Las superficies de roca que sirvan de base de concreto deberán quedar a nivel. El material aprobado deberá estar libre de toda materia vegetal y orgánica, de desperdicios, de pedazos de madera, etc. se podrá usar el material producto de las excavaciones siempre y cuando no sea arcilloso.

7.2.2.2. – Relleno y Compactación

- Antes de colocar las formaletas el contratista debe de hacer una conformación del terreno, la que se obtiene emparejando el fondo del terreno ya sea cortando o rellenando hasta cinco centímetros de espesor. Una vez colado los elementos vigas asísmicas y zapatas de ejecutada las paredes por lo menos, las hiladas necesarias para obtener un nivel superior al nivel de suelo natural, el contratista procederá al relleno de las zanjas o de las excavaciones y compactando todo material que haya rellenado.

- El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15 centímetros de espesor y ser compactado hasta un mínimo de 90 % proctor, cada capa debe procesarse controlando su contenido de humedad. Para el relleno se puede usar el mismo material producto de la excavación siempre y cuando no contenga arcilla, ni sustancias orgánicas, ni pétreas, en caso que este material contenga arcilla se debe usar material selecto para proceder al relleno. Cuando el relleno esté formado por material selecto, este material se extraerá del banco más cercano y accesible.

Para proceder a la colocación del material de relleno se deberá retirar, hasta no menos de 3.00 metros de perímetro del área a construir todo material no adecuado para fundación como material arcilloso, tierra vegetal, basura etc. procediendo a escarificar y compactar. Este relleno deberá compactarse en capas uniformes de 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar una densidad del 90 % proctor de su densidad máxima como mínimo, en esta actividad no debe hacerse uso de equipo mecánico, al material a compactar se debe dar la humedad necesaria. Será responsabilidad del contratista todo relleno defectuoso y reparará por su propia cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte;

7.2.2.3. – Acarreo de tierra

- Esta actividad se refiere al acarreo de tierra sea este material selecto acarreado al proyecto, o la de botar la tierra sobrante de excavación. Cuando en los rellenos se requiera material selecto, este será acarreado con equipo adecuado a como lo disponga el contratista, siempre que el material cumpla con lo establecido en estas especificaciones. Una vez en el sitio de la obra, el contratista lo depositará a menos de 3.00 metros de los lugares donde será usado para relleno. Cuando se trate de botar, el material sobrante de excavación, este será usado para rellenar cárcavas o zanjas que se hayan formado en el terreno por la escorrentía, será compactado debidamente, el material sobrante será botado donde lo estipule el supervisor, siempre que no ocasione daños a terceras personas.

- En el área de la obra exactamente en el área entre ejes de la construcción será limpiada de todo material que sea llevado a la obra para rellenar, como todo material sobrante de excavación que sea sacado de la misma.

- Este inciso se refiere a también a botar todo el material sobrante de excavación o todo material de excavación que sea nocivo para rellenos, tales como suelo arcilloso, talpetate, o suelos pomozos, que no sea usado en la obra, este será botado en un sitio donde lo indique el supervisor, siempre que no afecte a terceras personas, este material botado a una distancia no mayor a tres kilómetros del sitio de la obra, solo que a esa distancia no existiera sitio adecuado, el contratista lo llevará a un sitio más distante.

No se permitirá al contratista esparcir el material sobrante de excavación en los predios del proyecto, solo en el caso que se tenga que usar para rellenar cárcavas, zanjas y grietas naturales en el terreno

7.3. – Acero de refuerzo para fundaciones

- El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40. con un límite de fluencia f'y =40,000 psi.

- El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido no adherente en estado avanzado. Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro.

- Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.

- Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asísmicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.

- La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.

- La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la Supervisión.

- Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto y se anotará en la bitácora el registro de la obra, que al efecto llevará EL Contratista, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deberán ser supervisadas por la supervisión.

- Todas las barras se doblarán en frio.

- Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo. Las barras en paquete estarán atadas fuertemente entre si formando una unidad.

- El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en caso que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de él mismo.

- La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones.

- No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no    señaladas en los planos sin autorización de la supervisión.    En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta.

- Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus    centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.

- Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de estas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal.

7.4. – Formaleta para fundaciones

- Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.

- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.

- Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto dela humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta.

- El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

- El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

- El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas asísmicas, zapatas, pedestales y fundaciones en general.

- Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.

- A todas las fundaciones se les hará formaleta, no se permitirá que las zapatas, vigas asísmicas y todos los elementos que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se permitirá colar solo con el zanjeo.

- Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte dela estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

- Tiempo mínimo para retirar formaleta: 72 horas para para pedestales, vigas de fundación o asísmicas y zapatas de columnas y muros.

- Se usará una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada.

7.5. – Concreto para fundaciones

- La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000 PSI de compresión a los 28 días de colado en la obra.

- El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno (Visto Bueno) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del Ingeniero supervisor.

- La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

- La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 11/2 minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

- Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

- El Ingeniero supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo.

- Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto para ser usado en elementos estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro de prueba para ser fracturado en un laboratorio de suelos.

- Si lo dispone el Ingeniero supervisor, de cada fundida el contratista hará hasta cuatro cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

- Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El supervisor rechazara la parte de la obra correspondiente.

- El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

- El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

- El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

- Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

- El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

- Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.

- Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.

- Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto.

- Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella. El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.        En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.

- Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

- Las juntas de colado vertical también deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo.

- Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura.  Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

- En caso que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su cuenta.

- Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto. Se evitará causas extremas (sobrecargas, vibraciones etc.) que puedan provocar fisuras en el concreto.

- Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

- Las juntas de colado vertical también deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo.

- Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura.

- Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

- Las vigas, trabes o losas que se apoyen en columnas y muros no deberán colarse o construirse sino hasta que el concreto de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser plástico.

- El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

- El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

- El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

- Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

- El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

- Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.        Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.

- Se cuidará de mantener continuamente húmedo y arriba de los 10 grados centígrados la superficie de concreto, mojándola durante 15 días cuatro veces por día.

  - – Estructura de concreto

Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados a la estructura de concreto reforzado que confina, la mampostería; además de todo lo que incluye esta como el acero de refuerzo, la formaleta y el concreto. Asimismo, todo el concreto estructural como: entrepiso, (para el caso de estructuras de dos o más plantas) techos estructurales de concreto y todo elemento de concreto armado que sea parte integral de cualquier infraestructura.

7.6.1 – Acero de refuerzo para estructuras de concreto

- El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 4o. con un límite de fluencia f'y =40,000 psi.

- El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido no adherente en estado avanzado. Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro.

- Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre o tacos de hormigón o piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No.16, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.

- Salvo indicación especial en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del hormigón por lo menos 4.0 centímetros en las losas, columnas y vigas a 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.  La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.

- La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la supervisión. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto y se anotará en los planos registro de la obra, que al efecto llevará el contratista, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deberán ser supervisadas por la supervisión.

- Todas las barras se doblarán en frio. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo.

- Las barras en paquete estarán atadas fuertemente entre si formando una unidad.

- No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización del supervisor. En caso necesario, se dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por solape o soldadura.

- Los empalmes con soldadura deben hacerse con arreglo a las normas de la A.W.S. para soldadura de acero de refuerzo: AWS.D.12.1-75.

- Se debe garantizar con certificados de laboratorio, que la junta soldada desarrolla por lo menos un 125% de la resistencia a la fluencia especificada de la barra.

- Los traslapes de barra en paquetes debe basarse en la longitud de traslapes requerida para las varillas individuales dentro de un paquete, aumentada en un 20 % para paquetes de tres barras y en un 33% para paquetes de cuatro barras.

- Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de cuarenta diámetros (40 D) a lo largo de la pieza o según indicaciones en planos.

- Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de estas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal.

7.6.2 – Formaletas de columnas

- Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.

- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.  Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta.

- El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las estructuras, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

- El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

- El tiempo de descimbrado o desencofre será de 48 horas, para los costados de columnas de paredes y de 72 horas para columnas aisladas.

- Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.

- En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.

- A todas las columnas se les hará formaleta, y se calafatearán con papel mojado los orificios que quedaren, no se permitirá colar las columnas o muñecos sin las formaletas debidamente revisadas por el supervisor.

- Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

- Tiempo mínimo para retirar formaleta:

  - 48 horas los costados de columnas de paredes.

  - 72 horas para columnas aisladas.

- Se usará una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de usar madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar el concreto a la hora de la colada.

7.6.3 – Formaletas de vigas

- Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.

- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.

- Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto dela humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta.

- El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las Vigas, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

- El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

- El tiempo de descimbrado o desencofre será de 48 los costados de vigas de paredes y 21 días las formaletas para vigas aéreas y losas.

- Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.

7.6.4 – Concretos Estructural

- El agua que se emplea en todas las mezclas ha de ser potable y sin contener elemento alguno que perjudique la mezcla.

- Deberá ser previamente aprobado por un laboratorio designado por el ingeniero supervisor. El agua será potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina, salina (libre de sulfatos) o materia orgánica.

- La arena ha de estar libre de todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas: La calidad y granulometría de la arena deberá ser previamente aprobados por un laboratorio que designe el ingeniero supervisor.

- La arena deber cumplir las especificaciones ´del ASTM C-33.C.  La piedra triturada debe venir graduada en distintos tamaños y debe pasar todo por un tamiz de 1-1/2", la de columnas y 1" la de vigas y1/2" la de losetas, excepto donde específicamente se indique lo contrario.

- Todos estos materiales deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor.

- Cemento: El cemento deberá ser almacenado en bodega techada y cerrada que permita poca humedad.  Se apilará sobre tarimas de madera a 15 cms. del suelo.

- El cemento debe ser de una marca conocida de Cemento PORTLAND que cumpla con las especificaciones C-150 Tipo 1 de la "American Society of Testing Materiales".

- El cemento debe llegar al sitio de la construcción en envases originales y enteros.  Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por el ingeniero supervisor.

- La deformación llenará la especificación ASTM-A-305.

- La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000 PSI de compresión a los 28 días decolado en la obra.

- El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno (Vo.Bo.) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del supervisor.

- La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

- La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de1 1/2 minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

- Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

- El Ingeniero supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo.

- Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto en elementos estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro de prueba para ser fracturado en un laboratorio de suelos.

- De cada fundida el contratista hará tres cilindros de hormigón para prueba de presión, tomados de la mezcla que el Ingeniero supervisor aprueba, garantizando muestra de fundaciones, vigas y columnas y determinará su resistencia a los 7, 14 y 28 días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

- Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% el ingeniero supervisor rechazará la parte de la obra correspondiente.

- El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

- El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la perdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

- El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

- Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

- El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

- Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.

- Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.

- Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto.

- Se evitará causas extremas (sobrecargas/vibraciones etc.) que puedan provocar fisuras en el concreto. Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte dela estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

7.7. – Mampostería

Las especificaciones dadas a continuación se refieren al caso de mampostería confinada, muros, paredes de mampostería reforzada; para el caso de paredes de concreto reforzado deberán seguirse las especificaciones contenidas en el artículo de: Concreto Estructural de las especificaciones Estructuras de Concreto.

Condiciones Generales

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

Modo de manejo.

El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, datos, deterioros y mezcla con materias extrañas.

Coordinación.

Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, y toda actividad relacionada con la actividad de mampostería.

Trabajo Incluido:

Refiérase a los planos de ubicación, dimensiones, espesor y cantidades. En general se refieren a todos los tipos de paredes de mampostería que se usan en el ramo de la construcción.

7.7.1. – Bloques de cemento (mortero)

Serán del tamaño, color y textura uniforme. La resistencia del bloque deberá cumplir con los requisitos de la sección de control y supervisión de materiales del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y tener una resistencia a la tensión de 9 kg/cm2. El bloque deberá ser curado totalmente antes de salir de la fábrica y en el transporte se tomarán precauciones para evitar descascaramientos y fracturas. El bloque deberá presentar superficies y cantos nítidos y duros, sus dimensiones serán: según se indique en los planos.

Fabricados de arena cemento de acuerdo con las especificaciones C-J29-64T, DE LA ASTM. Su resistencia a la compresión será de 55Kg/cm2. Ancho: 15 centímetros (6"). Alto: 20 centímetros (8"). Largo: 40 centímetros (16").

Las paredes irán aplomadas, primero se colocarán los refuerzos de las columnas, luego los bloques que formaran las paredes teniendo cuidado de que las columnas y vigas tengan las dimensiones y recubrimientos indicados en los planos, las vigas y columnas se colarán posteriormente al colocado del bloque y no menos de tres días después, el constructor tendrá especial cuidado de que la apariencia y colocación de los bloques refleje un trabajo esmerado.

Todos los bloques deben tener un ancho uniforme y no se permitan unidades quebradas.

7.8. – Techos y Fascias

Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados con las estructuras de techo, así como las cubiertas y fascias.

- Toda mención hecha en estas especificaciones obliga al constructor a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

- Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

- Se suplirán todos los materiales, mano de obra y accesorios tales como planchas de escurrimiento (flashing) y selladores y todo lo necesario para construir los techos libres de filtraciones.

- Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser entregado limpio y libre de abolladuras, señas y cualquier otro defecto.

- Garantía; el contratista garantizará el trabajo de techo por un período de dos años y se obligará a reparar en este período las goteras, filtraciones y otros defectos del techo, a excepción cuando estas goteras, filtraciones y otros defectos sean producidos por causas ajenas al trabajo de construcción realizado por el contratista.

- Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o complementos necesarios, para la terminación de la obra.

7.8.1. – Estructura de acero para techos

El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea de 36,000.00 PSI de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de A.S.T.M. designación AT-55T.

Se podrán usar pernos si se indican en los planos. Los pernos con sus tuercas y arandelas serán de calidad aprobada. Toda la estructura llegará pintada a la obra con pintura anticorrosiva a prueba de óxido.  Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia máxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  Después de la erección se debe repintar con el mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y reyadas.  Las superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones soldadas, electrodos, filler metal, mano de obra, inspección y examen de operador será de acuerdo con las normas aplicadas y determinadas por el Supervisor y al tenor de la última edición del A.W.S. y del A.I.S.C.

El electrodo a usarse será de clase E 60x A.W.S.  para obras de acero estructural y clase E 70x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000.00 PSI. Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el Supervisor.

Las soldaduras defectuosas serán cortadas o parcialmente de acuerdo a lo indicado por el Supervisor y serán resoldadas. Si se suscita duda sobre la eficiencia de la soldadura hecha, el Supervisor podrá ordenar pruebas de trepanación de soldadura y si demuestran deficiencia se chequearán todas las soldaduras.

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso de oxicorte ya sea en el taller o en el campo, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitirán en la obra, se aceptarán cortes cuando lo amerite el caso con sierra de acero plata.

El material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de óxido, deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal.  Toda soldadura debe ser correctamente ejecutada.

No se tolerará soldadura excesiva ni insuficiente.  El Ingeniero Supervisor deberá constatar:

- La corriente del arco.

- La longitud del arco.

- La velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la   plancha que se suelda.

- El tipo de junta.

- El diámetro del electrodo.

- En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

- Consumo de electrodos.

- Cráter, tamaño, forma y aspecto.

- Cordón, tamaño, forma y fusión.

- Sonido del arco.

Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32 de pulgadas y ajuste máximo de 1/16 de pulgada siempre que se añade este último ancho de separación, al tamaño requerido del cordón o filete.

Toda soldadura deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos de la American Welding Society (AWG) con las modificaciones requeridas por la American Institute or Steel Construcción (AISC). En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser precalificada por el inspector para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificación limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentre especificada en los planos, se asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la tracción de la sección de acero que une.

El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina asoldar es según la siguiente:

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán depositarse en dos cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del operario, pero la longitud de junta soldada por hora será la misma.

El contratista deberá presentar al Supervisor evidencia de la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben taponar con lámina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12".

7.8.2. – Cubierta de láminas de Zinc

Toda mención hecha en estas especificaciones obliga al Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

Materiales:

Suministrar e instalar láminas de acero galvanizada con zinc corrugada calibre 26 cubiertas. Llevarán pernos golosos para techo con punta de broca con arandelas tipo toiturac que garantice la impermeabilización.

Traslapes:

En todos los casos los traslapes transversales serán de 2 1/2ondas. El traslape longitudinal será de 0.2 m.

El contratista suplirá los materiales y mano de obra y accesorios para la instalación, en caso de la lámina esta fallada, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, estas serán cambiadas por cuentas de él.

No se permitan láminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

7.8.3. – Fascias

Esta sub-etapa se refiere a fascias de Plycem de 11 mm de espesor fijada a estructura metálica de techo mediante esqueleto de tubo cuadrado de 1” x 1” chapa 18. Este esqueleto tendrá una cuerda superior y una cuerda inferior corridas y tramos verticales a cada 1.20m como máximo, pintada a dos manos con pintura anticorrosiva.

Las láminas de Plycem deberán fijarse al esqueleto metálico mediante golosos punta de broca para avellanar y sus cabezas deberán ser selladas con masilla.

No se permitirá el colocado de láminas despuntadas, rajadas o con defectos de fábrica.

7.9. – Acabados

Esta sección o etapa, comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una infraestructura vertical, relativa a los repellos, tipos de finos y enchapes que son los que le dan la estética a las infraestructuras.

7.9.1. – Piqueteo

El piqueteo se dará solamente donde se requiera de repellar y mediante piquetas, aplicándolo al concreto cuando haya fraguado totalmente, es decir cuando haya adquirido el 75 % de la resistencia de diseño, es decir hay que piquetear no antes de 7 (siete días) de edad del concreto.

El piqueteo se hará con piqueta afilada y de manera que quede tupido, con el fin de que se pueda adherir bien el repello que se tenga que aplicar posteriormente.

Para aplicar el repello tiene que llevar la aprobación del supervisor, en caso que se caiga el repello, tiene que aplicar más piqueteo en las áreas donde no se haya aplicado tupido el piqueteo. Si el contratista lo estima conveniente, podrá usar para el piqueteo, medios mecánicos.

7.9.2. – Repello Corriente

- Se usará cemento, arena y agua, la aplicación se hará a mano. La proporción será la siguiente: una parte por volumen de cemento Pórtland tipo I y cuatro partes de arena, bien cribada en la malla número 200, el espesor mínimo del repello será de un centímetro,

- El repello deberá protegerse bien contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento. Se recomienda que para aplicar el repello, hay que tener puesta la cubierta de techo.

- El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se ejecutarán con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden completamente rectos.

- Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para asegurar la adhesión del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se podrán usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por cuenta del contratista.

- El repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, durante siete días.

- Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios de materiales endurecidos.

- La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos horas después de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

- En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas) deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera.

- La mezcla del mortero a usarse para el repello será la siguiente:

- En proporción de 1:4 un volumen de cemento y cuatro volúmenes de arena. El mortero se mezclará en mezcladora mecánica. No se permitirá el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su periodo de fraguado.

- El cemento será Pórtland tipo I de la especificación ASTMC-150. La arena será natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua será de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos.

7.9.3. – Fino Corriente

- Se usará una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento Pórtland tipo I, y tres (3) partes de arenilla fina, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se podrá usar arenilla del lago.

- Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se aplicará a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica.  (La aplicación se hará a mano, no se permitirán medios mecánicos).

- En el caso que el repello este aplicado en paredes de ladrillo cuarterón, a la mezcla de mortero para el fino se le agregará cal, siendo la proporción de la mezcla a usar la siguiente: Una (1) parte de cemento Pórtland, dos (2) partes de cal y tres (3) partes de arenilla fina.

- El espesor de los finos será de dos a tres milímetros.  La cal a usarse se tiene que poner a podrir no menos de quince días en cajones de madera agregando agua a la cal, la cal en remojo no se podrá usar antes de quince días. En ambos casos de mezcla a usar se debe aplicar después de cinco días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se aplicará el acabado final del fino.

- La aplicación deberá hacerse a mano. El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario corre por cuenta de él repararlos.

- El fino deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días. Los cajones usados para mezclar el mortero, la arena y la cal debidamente podrida se mantendrán limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usará toda dentro de dos horas después de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida.

7.10. – Pisos

Se refiere esta etapa a los pisos de la clase indicada en la tabla de acabados o en los ambientes indicados en los planos, con las medidas y dimensiones indicadas en los mismos.

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

Bajo esta sección se incluye todo el trabajo de pisos de toda clase. El contratista deberá someter al Ingeniero supervisor, para su debida aprobación, las muestras de cada uno de los materiales a usarse.

7.10.1. – Pisos

Este artículo o sub-etapa comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del piso, la conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación consistirá en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándole golpes desde una altura de 0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican las especificaciones del fabricante; hay que  dejar el suelo a 85 %PROCTOR.

7.10.2. – Cascote

Previo al fundido de la base donde se colocará el piso, se deberá preparar el terreno adecuadamente conformando y compactando hasta alcanzar una compactación de 95 % PROCTOR.

El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2000 PSI de 8 cms de espesor (3"). La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2: 3 (cemento-arena-piedra triturada).

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote será curado durante un periodo de siete (7) días, antes de colocar las baldosas o ladrillos.

7.11. – Puertas

Los tipos de dimensiones de las puertas son las dadas en los planos constructivos o los que indique el Ingeniero Supervisor.  Antes de proceder a la fabricación de las puertas, el Contratista debe verificar en obra las medidas de los vanos correspondientes, y será único responsable de garantizar la medida exacta requerida, debiendo sustituir las puertas en caso que las mismas no coincidan con los vanos respectivos.  El contorno de los vanos de puerta debe ser repellado y afinado, con los bordes a codal, plomo y escuadra, con los cantos afinados y redondeados, perfectamente acabados, rectos y alineados, y sin irregularidades.

El trabajo de puertas debe ser realizado por operarios experimentados y calificado, y los marcos deben quedar rectos perfectamente alineado, a plomo y nivel.

Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida secada al horno, o totalmente lisa, tal a como se indica en los Planos de Puerta.

7.11.1. – Marcos de puertas

Todos los marcos para las puertas deberán ser según detalle de plano. La madera deberá ser roja de primera calidad, exceptuando las especies en moratoria forestal, siendo estas el pochote, el cedro real y la caoba.

La madera deberá ser secada perfectamente al horno con una humedad no mayor del 8% y tratada contra el comején y la pudrición con repelentes resistentes a la humedad. Los marcos de puertas, deberán ser de 4.5 x 10 cms. de sección como mínimo.

La ceja deberá tener 1 x 4 cms.  Los marcos serán entregados desarmados en tres piezas. Tendrán dos piezas verticales de altura 2.18 ms. mínimo, o la dimensión que se requiera, permitiendo el empotre del marco en el ladrillo del piso.

La pieza horizontal será de suficiente largo para permitir la instalación en cualquier ancho de puerta hasta 1.10 ms. La madera será secada al sol no menos de 30 días soleados o en horno si el contratista así lo desee, la madera será sin nudos ni rajaduras, ni con orificios de polillas. Los marcos deberán ir empotrados en las columnas con espiches de madera donde quepa un tornillo goloso para madera de 3"x12 mm. Todas las cabezas de los tornillos deber ir con tarugos de madera bien acepillados, no debe quedar luz entre el marco y la pared, estos deben calafatearse con una mezcla de serrín con resistol 850, el que debe lijarse una vez seco.

Las puertas metálicas no llevarán marcos, irán colgadas directamente a los boquetes de puertas. Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados luego por tarugos de la misma madera del marco.  Las bisagras serán escopleadas al marco.

EL contratista instalará las puertas y sus herrajes correspondientes y entregará las puertas y herrajes funcionando suave y correctamente. Los marcos y puertas se entregarán limpios y libres de golpes, raspones, cascaduras y otros defectos.

7.11.2. – Puertas de madera solida

Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida, como tablilla, además de las puertas de tablero; la cantidad y forma de los tableros como se indican en los planos. Toda la madera utilizada en la construcción deberá ser roja o similar aprobada y de primera calidad.

Se excluyen de las maderas rojas, las especies en moratoria forestal, siendo estas el cedro real, el pochote y la caoba. Todas las piezas internas de la puerta lisa deberán ser cepilladas en ambas caras para asegurar perfecta unión con el engomado.

Las caras serán de tableros de madera roja o similar aprobada por la supervisión. A toda puerta le debe quedar en la parte inferior y el piso un juego o luz de 1/2" como máximo, todos los clavos y tornillos deben ser tapados con tarugos de madera. La madera debe estar libre de polilla, o cualquier defecto. Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados luego por tarugos de la misma madera del marco.  Las bisagras serán escopleadas al marco.

EL contratista instalará las puertas y sus herrajes correspondientes en la cantidad que se indica en los planos y entregará las puertas y herrajes funcionando suave y correctamente.

7.12. – Pintura

Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicada en los Planos, obliga al Contratista a suplir e instalar los artículos, materiales o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida, o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la Obra.

Todas las pinturas, barnices y otras capas de superficie serán entregados en recipientes sólidos y cerrados, marcados claramente por el fabricante y la etiqueta o recipiente decorado indicando lo siguiente:

- Tipo de producto

- Marca de fábrica

- Uso para que se le destine, es decir mano interior de imprimación o última capa

- Número del fabricante.

- La etiqueta será etiqueta impresa, no se aceptarán etiquetas escritas a máquinas o copias.

Los materiales serán utilizados en el estado exacto en que sean recibidos del fabricante y solamente se permitirá la adición de diluyentes, secadores u otros materiales cuando sea requerido especialmente por el fabricante y el procedimiento sea aprobado por el Supervisor.

Trabajo requerido:

Se aplicará pintura a todas las paredes de mampostería, concreto, puertas, estructura de acero, cielos falsos, todo de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas.

Inspección y preparación de las superficies:

Antes de dar comienzo a los trabajos de Pintura, El Ingeniero Supervisor deberá inspeccionar todas las superficies que han de ser pintadas, notificando al Contratista por escrito los defectos de mano de obra encontrados, para que se corrijan tales defectos. El Contratista suplirá lija y masilla para efectuar todas aquellas reparaciones superficiales necesarias para el buen acabado de su trabajo. Se enmasillarán todos los huecos que se presenten en los marcos de puertas y ventanas.

A excepción de la Estructura metálica que llegará del taller con una mano previa de pintura anticorrosiva antes de su montaje, el resto de los componentes de las construcciones podrá aplicárseles una mano de sellador o pintura de agua del color y calidad que indique el Supervisor, como primera mano a todas las superficies nuevas.

Todos los sitios donde se iniciará la pintada, deberán ser barridos con escoba, teniendo que estar secas todas las superficies a pintarse.

Antes de pintar deberá removerse de las superficies todo polvo, marcas, suciedad, repello, grasas y otros materiales que afecten el trabajo terminado.

Asimismo, deberá consultarse con los Fabricantes y Suministradores de las pinturas que se utilizarán, el tiempo de envejecimiento que necesitan las paredes nuevas que han sido repelladas y afinadas para la utilización de las pinturas suministradas, debiendo tenerse la aprobación del Ingeniero Supervisor para proceder a la respectiva aplicación de las mismas.

Aplicación y calidad de la pintura:

En todas las superficies de mampostería, fibras minerales y láminas metálicas se darán tres manos de pintura según los colores que la Supervisión o el dueño decidan.  Estas Pinturas serán la Marca Excello de la Sherwin Williams, Protecto Standard, Sur Color, Nicar Quimica, Lanco o similar.

En la Estructura Metálica se deberá cumplir con las especificaciones técnicas de la estructura de acero.

En las superficies de madera se hará limpieza y lijado fino, aplicándose una mano de base selladora y nuevamente una mano de lija fina; después una mano de pintura barniz, otra mano de lija fina y finalmente, una mano de pintura del Tipo, Color y marca indicada anteriormente.

Mano de obra en general:

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal de primera clase. Todo el material deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches u otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de brochas.

El Trabajo de Pintura se hará durante tiempo seco, nunca durante tiempo nublado o de extrema humedad.  Cada mano deberá secarse por lo menos cuatro (4) horas, antes de aplicar la siguiente.

Todo trabajo terminado será uniforme y lustre.  Para la aplicación de la pintura podrá usarse rodillo o brocha. Las brochas a emplearse deberán ser de la mejor calidad y estar en buenas condiciones.

7.13. – Cielo Raso

Se refiere esta sección o etapa a todos los cielos rasos, tipos de esqueletos donde se apoyará el forro del cielo, y al tipo de forro que llevará o formará el cielo raso terminado.

Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o complementos necesarios, para la terminación de la obra.

El trabajo será de primera calidad y todos los cielos serán construidos sin defectos de uniones o cortes.

El contratista garantizará su rigidez y resistencia a flexiones y hundimientos deberá coordinarse con las artes de electricidad, sobre todo en la colocada de lámparas.

7.13.1 – Cielo Raso de plycem texturizado de 2x4´ espesor 6 mm

Se refiere esta sub-etapa al forro en cielos rasos con material plycem de 6 milímetros de espesor, los que serán cortados en cuadros de 0.60x1.20 metros (2'X4') el espesor será de 6 milímetros estos serán texturizados en fábrica con pintura del color y calidad que el supervisor indique y con betas pringadas con pintura de color y calidad que el supervisor indique, estas no tendrán fallas de ninguna clase, ni sucias.

Irán colocados en una estructura de aluminio para cielo raso, esta estructura será de perfil de aluminio los que según el caso irán colocados en cross tee, main tee y wall tee, estos serán sin fallas, una vez colocada la estructura, está se nivelará y se rigidizará a la estructura mediante angulares de aluminio y no colgando por medio de alambres.

En caso que los materiales estén con defectos estos serán quitados y repuestos por cuenta del contratista.

7.14. – Equipo de bombeo

7.14.1. – Bomba.

La Bomba tendrá una Potencia 5 HP, Caudal de 8 gpm, y capaz de vencer una carga total dinámica CTD de 1200 pies1/60/230V, de la marca  Franklin Electric, con su panel de control.

Se deberá especificar en la oferta los materiales de construcción de cada una de las partes componentes de la bomba. La misma deberá venir acompañada con la curva de operación, la cual será plateada a las mismas revoluciones con que gira el motor eléctrico a que irá acoplada. Se requiere que la bomba sea seleccionada en real punto de máxima eficiencia o ligeramente a la derecha del mismo. Se debe expresar claramente los BHP máximos, los puntos de operación, la eficiencia máxima y la del punto de operación.

La bomba debe estar dotada de accesorios de protección para bombeo en seco y de descarga con censor de mínimo y máximo nivel de bombeo.

El equipo de bombeo establecido para la explotación del pozo en los diseños es referencial, una vez que se tenga el pozo perforado y con su diseño final, el Contratista con apoyo del Ingeniero supervisor deberán revisar o garantizar la instalación del equipo de bombeo adecuado, a las características del pozo y del acuífero.

7.14.2. – Motor Eléctrico

El motor eléctrico monofásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinete lubricado por el líquido y diafragma compensador de presión y el material de motor será de Stainless Steel DIN –W- Nr-1.4301. Se debe de incluir el control box del motor. El motor será arrancado a tensión completa o (DOL). El cable de salida de estos motores debe medir al menos, dos veces la longitud del cuerpo de la bomba.

El cable eléctrico sumergible será de forro de PVC #8 x 3 líneas o el estipulado en el diagrama unifilar de los planos constructivos, tipo plano flexible con resistencia al trabajo mecánico para 75ª centígrados y 600 Voltios y en equipos sumergible

7.14.3. – Columna de Impulsión

El tubo de columna será HG de Ø2" roscada y acople. Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) y deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

La columna de impulsión estará dotada de válvulas check cada 200 pies de profundidad.

7.15 – Sarta

7.15.1. – Tubería y accesorios de hierro galvanizado

Las tuberías de HG serán del tipo Standard (cédula 40) de diámetro descrito en planos y deberán ajustarse a las especificaciones ASTM-120-65 y que cumpla con el proceso de Galvanización de acuerdo a la especificación ASTM A-90-39.

Los accesorios de hierro galvanizado deberán ajustarse a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra del tipo Iron Pipe (I.P) y deberán ser diseñados para acoplarse a la tubería de HF y PVC a ser suministrada. Las tuberías y los accesorios, deben de cumplir con El Certificado de Calidad ISO-9001.

7.16.2. – Accesorios y piezas de hierro dúctil (SF)

Todos los accesorios solicitados en este grupo, deberán estar de acuerdo al American Standard for Cast-Iron Fitings, 3 in Through 48 In, for Water and Other liquids designation ANSI-A 21.10 - 87 ó AWWA C 110/A21.10-87 y la International Organization for Standardization Standard Nº 2531, para presión de servicio de ASA 125 y uniones de brida según ANSI B-16.1-1960.  Deberán traer sus respectivos compañeros de bridas de HF con sus empaques de caucho, pernos y tuercas de acero inoxidable y deben de cumplir con el Certificado de Calidad ISO-9001.

7.16.3. – Uniones mecánicas de transición

Serán de Hierro Dúctil y servirán de acople directo entre los Accesorios de Hierro Fundido y Hierro Dúctil de extremos lisos y Hierro Galvanizado de igual diámetro nominal y diferentes diámetros exteriores. Se requieren Coples Dresser Estilo 38 y se recomienda la Serie 212 del Baker Steel Transition Couplings, Cat No. 212-S-L o similar y se requiere que La Unión de Brida Universal sea de la Serie 1,200-L “Liberty” o similar.

7.16.4. – Válvulas de compuerta de cierre elástico

A menos que se indique lo contrario, el diseño, materiales, construcción, manufactura y prueba de las válvulas, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C-515, con hierro fundido que cumpla la norma ASTM A-536, el disco de la compuerta será de fundición dúctil recubierta con Elastómero y totalmente vulcanizada con NBR/EPDM, asientos paralelos de bronce, vástago de acero inoxidable.

Las válvulas de compuerta del diámetro descrito en planos, de extremos de brida  se ajustarán a las especificaciones ANSI B.16 y tendrán bridas en los extremos según especificaciones AWWA C-111 para acoplarse con tubería HF y tubería HG. Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y exteriormente un revestimiento protector. Las Válvula de compuesta Tipo de Cierre Elástico de extrema de brida y será similar a la Marca b Belgicast Modelo BV-05-47 o similar.

7.16.5. – Válvulas de aire y vacío

Las válvulas de aire y vacío deberán ser del tipo Combinada también denominadas: "de doble orificio" o "trifuncional" incluyen una ventosa cinética y otra automática, en un solo cuerpo - o en cuerpos separados. La válvula ventosa que se instalaran en la Sarta de la Bomba, será de diámetro descrito en planos y el cuerpo de la misma será de El cuerpo estándar de acero - recubierto con polyester curado al horno (Fundición de Hierro ASTM A48 CL-35B) y el cuerpo interior será de Nylon Reforzado. El codo de drenaje será de Polipropileno, Tira de goma replegable E.P.D.M, el flotador será de Polipropileno expandido y la guía del mismo será de Nylon reforzado. Esta válvula se requiere que sea similar al Modelo D-050C VALVULA VENTOSA COMBINADA "BARAK - Metálica" de la Marca A.R.I Flow Control Accesorios.

7.16.6. – Válvulas seguridad y alivio rápido

Las válvulas de alivio de diámetro descrito en planos de extremos de brida y el cuerpo será de hierro dúctil y debe de cumplir con las especificaciones ASTM A-536, diseñado para agua fría y para una presión de trabajo mínima de 250 PSI. Se operarán hidráulicamente mediante diafragma susceptible de ajustes o regulación. El rango para ajuste de presión deberá ser 50 a 200 PSI, será conforme a especificaciones (ANSI 125, ASTM A-126 clase B, ASTM-B21 y ASTM-B65), la brida deberá será cumplir con las especificaciones ANSI B-16.42 y deberá ser igual y similar al Modelo 735-M BERMAD. Operará a un rango de Presión de 0 a 250.0 Psi.

7.16.8. – Válvula de retención horizontal (Check)

Esta válvula de diámetro descrito en planos de extremos de brida y el cuerpo será de hierro fundido y debe de cumplir con las especificaciones ASTM A-536. Deberá ser hidráulica y operar abierta normalmente en condiciones de flujo normal. Cuando la presión de salida exceda a la presión de aguas arriba, la válvula deberá cerrar lentamente controlando la velocidad de su apertura en prevención del golpe de ariete.

Llevarán colocadas en relieve el diámetro nominal, la presión nominal, el material, la marca de fábrica y la flecha indicando el sentido de la corriente, tendrán interior y exteriormente un revestimiento protector. La presión de trabajo deberá ser mínimo 200 Psi.  Las bridas serán conforme las especificaciones AWWA C-508 y la brida deberá será cumplir con las especificaciones ANSI B-16.42.

7.16.10. – Válvula de Chorro (hose bibbs)

Serán iguales o similares a la mostrada en el Catálogo NIBCO 5-100-D de Indiana U.S.A página 11 y tendrán Rosca  Macho Standard, en ambos extremos.

7.16.11. – Medidor de agua de chorro múltiple

El medidor de caudal de diámetro descrito en planos de extremos de brida del tipo Medidor de agua de chorro múltiple, de esfera seca y lectura tipo recta con rodillos de cifras saltantes. En términos generales, deberán cumplir con las normas AWWA C-704, ISO 4064 Clase B u otra norma similar.

La indicación de totalizador deberá tener por lo menos seis (6) rodillos de cifras.  Los primeros cinco rodillos indicarán metros cúbicos enteros hasta 99.99 metros cúbicos y el sexto rodillo indicará décimas de metros cúbicos. La indicación de las centésimas de metros cúbicos (10 litros) podrá ser hecha mediante aguja indicadora que gire en el sentido horario en círculo dividido en diez partes iguales mediante un séptimo rodillo de cifra. La totalización máxima será de 100,000 metros cúbicos, mientras que la lectura mínima será de diez litros.

La transmisión será magnética, tendrá capacidad para medir caudales menores de 5.0 GPM.

Los medidores tendrán sus bocas de unión solidaria a la caja y provista de bridas del tipo redondo conforme ASA B.16.1-1960 clase 125, que especifique la perforación del diámetro y su espesor. Cada boca traerá su respectivo compañero de brida (COMPANION FLANGE) provisto de rosca hembra IP según ASA B.2.1-1960.

Los ejes, piñones y cojinetes del tren de engranaje deberán ser de materiales durables y anticorrosivos. Los piñones estarán sujetos, engranarán completamente entre sí y se deslizarán libremente.

Los cojinetes estarán afianzados de tal manera que no podrán abandonar su posición y serán fácilmente reemplazados.

Los medidores traerán las siguientes marcas:

- Tamaño nominal en ambos lados de la caja fundido en alto relieve.

- Dirección de la corriente en ambos lados de la caja fundidos en alto relieve.

- Marca abreviada del fabricante con el número de fabricación en la tapa o en la cabeza, en el anillo de sujeción del cristal.

- Sentido de la regulación fundido en alto relieve.

Deberán venir provistos de dispositivos para sello de alambre y será accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el contador. Traerán tapa protectora de bronce que cubra el cristal y rebatible 180 grados. Similar al Modelo MT-KD-P BERMAD.

7.15.12. – Manómetro

Deberá ser adecuado para medir presiones entre 0 y 400 PSI, sistema Bourdon. Será del tipo ASHCROTT DURAGAGE AND ACCESORIES, iguales o similares a los manufacturados por Maming, Max Well y More, Inc. Stroford, Comertiend, U.S.A. con escala circular de Ø4" de diámetro carátula blanca con números negros, con lectura doble en Psi y en pies de columna de agua. Estarán provistos de un tubo de bronce fosforado.

7.17. – Instalaciones Eléctricas

7.17.1 Especificaciones técnicas de ejecución

Todo material, equipamiento o accesorio deberá ser completamente nuevo y de primera calidad, procedente de compañías acreditadas y aprobadas por THE UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) de los Estados Unidos de América, o por asociaciones similares como NEMA.  Podrán aceptarse materiales o equipos no aprobados por las sociedades mencionadas en casos especiales, previa solicitud por escrito del Contratista y la aceptación por escrito del Supervisor del FISE..

Todo material o equipo defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas de rigor, debe ser reemplazado a la entera satisfacción del Supervisor, sin cargo adicional para El Contratante.

Deberá someterse a consideración del Supervisor, los nombres de los fabricantes y datos técnicos concretos de los equipos a instalarse y en lo referente a:

- Centro de Control y Distribución general de la estación de bombeo.

- Módulo de Panel eléctrico, Módulo de Arrancador Magnético a Tensión Completa incorporados en el panel de control, así como su equipamiento periférico de control, mando y protección.

- Canalización y accesorios.

- Conductores y accesorios de conexiones.

- Dispositivos de salidas incluyendo luminarias.

Todo el equipo y material a emplear deberá estar protegido y construido para operar en clima tropical.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, debiendo emplear personal técnico especializado y acreditado por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, para el ejercicio del oficio, debiendo estar bajo la dirección de un Ingeniero Eléctrico con experiencia en la construcción de este tipo de obras.

7.17.2 Los Planos

El Contratista deberá examinar cuidadosamente los planos y especificaciones técnicas y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas para el equipo de bombeo.

El Contratista deberá examinar de forma cuidadosa los sitios donde se realizarán las instalaciones y debe verificar todas las medidas. Deberá considerar que los planos eléctricos son simbólicos y aunque se pretende presentar la forma de operación del sistema eléctrico con la mayor precisión posible, no deben considerarse a escala.

Los planos no muestran necesariamente todos los accesorios requeridos para ajustar las instalaciones a las particularidades constructivas de las instalaciones. En la estación de bombeo, la ubicación mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de toda salida de conformidad a detalles arquitectónicos, planos de montaje de los equipos o instrucción explícita del Supervisor.  El Contratista deberá examinar y estudiar los planos arquitectónicos, planos de detalles de equipos o maquinaria, a fin de determinar posibles variantes que incidan directamente en el desarrollo de su trabajo, deberá guiarse de conformidad antes de colocar definitivamente las corridas de conduits, paneles, cajas de salidas y registros.

La ubicación de las salidas en los planos, son aproximadas y deberá quedar establecido que el Contratista está en la obligación de colocar las salidas dentro de un margen de tres metros del lugar indicado en los planos, si el Supervisor así lo solicitase.  El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabado, para que en instalaciones empotradas, las cajas queden a ras con respecto a la superficie de acabado, cajas colocadas erráticamente deberán ser removidas sin cargo alguno para El Contratante.  Los apagadores locales individuales deben colocarse en el lado del cierre de puertas y en casos de discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectónicos, se consultará al Supervisor para la localización definitiva.

7.17.3 Supervisión

El Contratista deberá supervisar personalmente todo el trabajo a él encomendado y deberá emplear todo el tiempo a una persona competente que supervise la obra y actúe (en ausencia del Contratista) como si fuese él mismo.  La persona seleccionada para esta actividad, debe tener la preparación y experiencia necesaria para el grado de dificultad de la obra.

Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación eléctrica, deberá amparar el informe con el Certificado de Aceptación de obras extendido por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua y debe proceder en presencia del Supervisor a realizar todas las pruebas necesarias para la comprobación de que los objetivos propuestos en las especificaciones han sido alcanzados.  En caso de localizar fallas, el Contratista efectuará todas las reparaciones requeridas a las instalaciones, serán por cuenta del Contratista, sin cargo adicional para El Contratante.

7.17.4 Garantía

El Contratista garantizará que el sistema eléctrico se encuentra libre de fallos a tierra y defectos en materiales y mano de obra por un período de un año, comenzando de la fecha de aceptación de su trabajo, y se compromete por su cuenta a la reparación de cualquier defecto a juicio del Supervisor, resultaren de un material o mano de obra deficientes o producto de vicios ocultos.

Cualquier trabajo a efectuar por razón de esta garantía, deberá realizarse de acuerdo a la conveniencia de El Contratante y además deberá reparar por su cuenta, los daños que se originen como consecuencia directa de los trabajos de reparación cubiertos bajo esta garantía.

7.17.5 Suministro Eléctrico a Baja Tensión

La acometida en baja tensión, se realizará conforme los procedimientos constructivos empleados normalmente en la construcción de acometidas subterráneas y/o aéreas, exclusivo a la estación de bombeo y de éste al Centro de Control y Distribución.

Deberá emplearse talco simple o parafina especial, para facilitar todas las labores de canalizado de acometida, alimentadores y circuitos derivados.

Una vez realizado el entubado y canalizado de acometida, alimentadores y de los circuitos derivados, deberán realizarse pruebas de aislamiento y continuidad de los conductores.

Todos los empalmes a realizar en el punto de acometida y la barra del secundario, se harán mediante el empleo de conectores a compresión debidamente aislados.

7.17.6 Centro de Distribución y Control y Arrancador Magnético

Se suministrarán e instalarán el Centro de Control y Distribución de forma integral y compacta, donde se alojarán el mando y control de los sistemas monofásicos a 120/240Vac. Así como el Panel de distribución de todos y cada uno de los circuitos derivados que contiene la estación de bombeo.

El Panel Eléctrico tendrá barra de tierra y barra de neutro, los interruptores termomagnéticos serán conectados a las barras de fase, debiendo quedar balanceada la carga conforme el cuadro de balance de cargas.

En la puerta de cada sección del panel se colocará una lista escrita a máquina identificando cada circuito con la carga que alimenta. Todos los dispositivos de protección serán del tipo termo-magnético a 60 hz y de las capacidades señaladas, no deberán tener una capacidad interruptiva menor a los 10 Kilo Amperios en régimen de cortocircuito.

Se utilizarán arrancadores magnéticos tipo directo, no reversible para el sistema de, todo incorporado en el panel del CCD (Centro de Control de Distribución). El arrancador magnético debe cumplir con las normas NEMA 1. para una potencia de 5 H.P; debiendo instalarse el Panel de control que será suministrado por el suplidor del equipo de bombeo.

Todas las unidades serán ensambladas, alambradas y probadas en fábrica a fin de que no se requieran más conexiones que la del suministro de energía eléctrica, las de carga, de mando y control para su instalación.  Se requiere que con las ofertas venga una copia del circuito de fuerza y del circuito de mando del arrancador. Asimismo, en el CCD de control del motor, el arrancador debe estar provisto de un interruptor termo-magnético, tipo ajustable, que proteja al motor de sobrecargas térmicas y corrientes de cortocircuito.

Este interruptor debe reaccionar rápidamente si llegara a sobrepasarse la temperatura límite del motor, aunque debe permitir intensidades de arranque y sobre intensidades de corta duración.  Además, debe contar con disparadores ajustables, térmicamente retardados, que puedan graduarse a la intensidad nominal o de servicio del motor. También debe tener disparadores electromagnéticos fijos, sin retardo, para que actúen inmediatamente al originarse un corto circuito, pero que no reaccionen ante la intensidad del arranque del motor.

El circuito de mando del arrancador magnético será de 120 voltios, conectado a través de línea y neutro. Deberá tener su respectiva protección contra cortocircuito.

El arrancador magnético debe constar de una protección contra sobrecarga, por medio de relé térmico del tipo ajustable seleccionado de acuerdo a la intensidad nominal o de servicio del motor.

7.17.6 Canalización

Todos los conductores eléctricos deberán ser instalados en conduits del diámetro indicado en cuadros de paneles; todo conduit a instalar deberá llevar en cada sección la marca o identificación del fabricante.

Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a los códigos de la República de Nicaragua, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.  Ningún conduit podrá tener un diámetro inferior a ½” y toda junta será hermética a prueba de agua, asegurando que queden firmes y seguras.

Toda la instalación de tuberías de canalización deberá ser corrida de tal manera que libre de aberturas en pisos, los tubos de plomería y demás conductos de otras artes y que no debilite o interfiera con la estructura.

La fijación de los conduits, cajas de salida y paneles deberán contar con la aprobación del Supervisor, en especial la fijación del Centro de Control de Motores y las salidas eléctricas a los motores de los equipos de bombeo.

Para el soporte de los conduits se usarán accesorios prefabricados para ese fin, tales como abrazaderas para tubería, trapecios soportantes, etc.

No se permitirá corrida en diagonal en conduits expuestos, ni se permitirán más de tres curvas a 90o o su equivalente en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y salida.  No se permitirá más de 100 pies (30.48 MI) entre salidas.

Toda tubería conduit dañada durante su instalación deberá ser removida de la construcción y repuesta por una nueva.

Cuando sea necesario instalar cajas de registros, éstas deberán colocarse en lugares accesibles, pero no visibles, sin dañar el acabado de la construcción.

Toda curva en conduits deberá realizarse de modo que el conduit no resulte averiado y que su diámetro interno no se reduzca.  El radio inferior de la curva no deberá ser menor a seis veces el diámetro nominal del conduit.

Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que estos cortes sean a escuadra y para que las longitudes sean tales que las puntas de estos penetren cajas de salidas y gabinetes a distancias uniformes, debiendo fijarse utilizando conectores apropiados.

7.17.7 Conductores

Los conductores a emplear deberán ser de cobre, con aislamiento termoplástico para seiscientos voltios, del tipo THHN como mínimo, a menos que se indique en planos o especificaciones otra cosa. Cumplirán o sobrepasarán los requerimientos establecidos en las Especificaciones ASTM-B3, B8, UL-E101779, UL-83.

Todos los conductores deberán tener su sección referida el código de AMERICAN WIRE GAUGE (AWG).

No se aceptarán conductores del calibre inferior al No. 12, exceptuando aquellos propios de controles.  Los conductores del calibre No.8 AWG o menores podrán ser sólidos, pero aquellos de mayor sección deberán ser del tipo trenzado.

Para la identificación de los conductores en los circuitos derivados o alimentadores se utilizarán los mismos colores de las fases y deberá conservarse el código de colores uniforme en toda la instalación, de conformidad al código eléctrico.  Para los alimentadores podrán utilizarse conductores de un mismo color, pero sus terminales deben ser recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores indicados, para su debida identificación.

No se permitirá ningún empalme dentro de las tuberías, toda línea deberá ser continua de caja a caja.  En caso de que se constate un empalme dentro de un conduit, el Supervisor podrá a su elección, exigir la extracción total de todos los conductores de la instalación, todo por cuenta del Contratista.

En las cajas de salida o registros, todas las conexiones serán hechas para conductores menores al #8 con conectores del tipo WIRE NUT.  Para conductores de mayor calibre se usarán conectores de compresión de dos sentidos manufacturados por Thomas and Betts o similar.

Antes de la operación de alambrado, los conduits y las cajas deberán limpiarse en su totalidad.

En toda terminal se dejará por lo menos 0.20 metros de conductor de largo, para efectuar las conexiones a luminarias y otros dispositivos.

No se iniciará la colocación de conductores dentro de la canalización hasta que esté completamente realizada.  Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado.  No se permitirá usar lubricante o grasa; para facilitar el deslizamiento se deberá usar talco o parafina.  No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico definitivo para alimentar cargas de iluminación o fuerza requerida en las labores constructivas.

7.17.8 Apagadores y Tomacorrientes

El Contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salida en los sitios indicados en los planos.  Todos deberán conectar de forma tal que cuando la palanca de accionamiento esté en su posición superior, el circuito esté activado.

Los apagadores deberán conectarse a los circuitos, de forma que no se interrumpa el conductor neutro, es decir, estarán conectados en línea viva.

Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.20 metros sobre el nivel de piso terminado.

El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida y los sitios indicados; deberán ser del tipo y ajustarse a las conexiones según NEMA 5-20R y 6-30R polarizados del amperaje y voltaje que indican.

7.17.9 Luminarias

Las luminarias y accesorias deben quedar firmemente sujetas a la estructura del edificio, son sistemas de suspensión adecuados, de tal forma que permitan su remoción fácilmente, sin que sea dañada pintura u otro acabado de la construcción.

7.17.10 Otros Equipos Eléctricos

El Contratista colaborará en todo lo necesario, ya sea esto con material, equipo o mano de obra con El Contratante y con otros suplidores de equipamiento eléctrico, en la instalación de motores y cualquier artefacto eléctrico, aunque no esté descrito en estas especificaciones y que tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato.

La conexión a todos los motores y otras cargas que no sean paneles o Gabinetes de Conexiones de bombas, se realizarán utilizando un cable armado flexible y hermético entre la caja de conexiones del motor o carga y una caja de registro que será la terminal del conducto que lo alimenta, estando esta última caja colocada en un lugar fijo o rígido, como sería la base del motor y a no menos de 0.20 metros sobre nivel de piso.

Los puntos de conexión de los equipos eléctricos deberán estar de conformidad al requerimiento de las otras artes.  Para la ubicación exacta se debe consultar al suministrador de los equipos a conectar al sistema eléctrico.

7.17.11 Pintura

Toda canalización a instalar de forma soterrada, debe ser pintada con pintura a base asfáltica antes de ahogarse en el concreto de protección.

Todo conduit expuesto deberá ser del tipo EMT y deberá recibir dos manos de pintura junto con soportes, accesorios y cajas de registro o derivación.

Toda superficie metálica de equipo eléctrico, que de fábrica esté con pintura y ha sufrido rayones, debe pintarse nuevamente dejando un acabado similar al original.

7.17.12 Pruebas

Se examinará todo el sistema eléctrico y la conexión de los motores para verificar su correcta operación.

Deberán al terminarse las obras de Instalaciones Eléctricas, efectuarse pruebas para determinar posibles fallos de cortocircuito o fallas a tierra. La resistencia de aislamiento debe ser igual o superior a los exigidos en el código eléctrico.

Se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico y esta no debe exceder el valor de cinco ohmios.

7.17.13 Rotulación e Instrucciones

Todas las etapas o módulos que conformarán el Panel General, deben ser rotulados en forma visible y permanente para la identificación de los circuitos derivados, alimentadores, mando, control y protección.

Se suministrará al Dueño dos juegos de instrucciones de operación de los equipos y de mantenimiento apropiado.  Si los panfletos instructivos del fabricante no son en español, deberán traducirse y se presentarán ambos ejemplares.

7.17.14 Limpieza y Entrega Final

Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusión, el Contratista sacará del área de trabajo toda suciedad y material de desperdicio ocasionado por él como resultado de su trabajo.

Debe remover todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente, una vez que haya terminado y aceptado la obra descrita en este contrato.

La obra deberá ser entregada al Dueño completamente terminada y en condiciones operativas, presentando los certificados de inspección y aprobación por los organismos autorizados del caso y el visto bueno del Supervisor.

7.18.15  Seguridad e higiene ocupacional

La Empresa a ser contratada para la ejecución de este proyecto, deberá cumplir con las disposiciones del Capítulo I “de la Higiene y Seguridad Ocupacional” de los artículos 100 al 108 del Código del Trabajo vigente.

Las cuadrillas a laborar en el proyecto, deberán ser proveídos de equipos básicos de Seguridad e Higiene Ocupacional, para este caso, todos los operarios deben contar con su casco protector y guantes rústicos, todo el personal debe laborar con botas de cuero, así como disponer de equipos de protección para riesgos de acuerdo al riesgo específico.

Los equipos de protección personal, deberán proveerse a los trabajadores de acuerdo a las indicaciones que sobre esta materia indica LA DIRECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

En el caso de linieros, éstos deben contar con su equipamiento completo, tanto para escalar, cinturón, guantes y herramientas propias del oficio.

Siempre que para determinadas actividades sea necesario un despeje de línea, el constructor, como medida de primera instancia e inaplazable, deberá poner a tierra el circuito, mediante el equipo destinado a ello y el procedimiento adecuado.

No se permitirá que los trabajadores, usen en el ejercicio de sus labores, indumentaria alguna que pudiera hacerles confundible con trabajadores de otra entidad que no sea la contratada.

Es responsabilidad del Contratista velar porque durante todas y cada una de las etapas que dure el proyecto, se hagan cumplir las normativas de Higiene y Seguridad Ocupacional que el Ministerio del Trabajo orienta y deberá dotar a sus trabajadores de todos los medios de protección personal que sean necesarios, de acuerdo a los riesgos de las actividades a desarrollar, así como velar por el fiel cumplimiento de las Leyes No. 618 y 559.

17.18.16. Especificaciones técnicas de los materiales

Alambres THHN

NORMA S DE FA BRICA CION: UL83, UL1581

DESCRIPCION: Conductor: Alambres y CA BLES de cobre electrolítico blando con aislación de PVC de alta

resistencia al calor con un revestimiento de NYLO N estabilizado al calor y la luz los THHN son conductores de menor diámetro que el tipo THW y superiores en propiedades mecánicas y resistencia a la llama.

USOS: Conductores de uso general para instalaciones de fuerza y alumbrado. Pueden ser instalados en

conductos, ductos, bandejas.

CA RA CTERISTICA S TECNICA S:

- Temperatura máxima de servicio 90°C en lugares secos y expuestos al aceite o gasolina. Capacidad de

corriente a 75°C para uso como THWN y 90°C como THHN basada en 3 conductores en conductos sim

ples y 30°C de temperatura ambiente.

- Tensión máxima de servicio 600 volts.

AISLAMIENTOS

VIII. ESPECIFICACIONES PARA COBERTIZO

8.1. - Trabajo Comprendido

Este capítulo comprende el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la construcción del cobertizo donde irá el tren de tratamiento, conforme a la ubicación, dimensiones y niveles mostrados en los planos u ordenado por el Ingeniero Supervisor, incluyendo el trazado y nivelación de tales movimiento de tierra estructuras, excavación, demolición de estructuras existentes, relleno y compactación, disposición de materiales sobrantes y todo el trabajo suplementario necesario.

8.2. -  Cobertizos

- Una vez pasada la entrega del sitio del proyecto por el ingeniero supervisor, al contratista, este será el encargado de la limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales (si las requiere), demoliciones (si las requiere), fabricación de obras de madera (para la ejecución de la obra), instalación de servicios temporales (si se requirieran) y otros trabajos preliminares.

- El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende la construcción del cobertizo, de acuerdo a las intenciones de estas especificaciones informando por escrito al Ingeniero supervisor de la obra cualquier condición que evite al contratista realizar un trabajo de primera calidad. No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier parte de la obra.

8.2.1. -  Trazo y Nivelación

- Las líneas base, puntos topográficos de referencia, y los elementos de control necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por el Ingeniero supervisor. El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas base y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome.

- El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero. El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor lo autorice para removerlas.

- En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las reemplazará si así lo exigiere el Ingeniero supervisor.

- Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados por el contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados, su relocalización o construcción será hecha por cuenta del contratista. Cualquier trazado erróneo será corregido por el contratista por su cuenta, en caso de que haya obras construidas, erróneamente será pérdida para el contratista.

- Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocará las suficientes niveletas sencillas, así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor. En caso de que el contratista, encontrare errores en el nivel del punto de referencia, lo indicará por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso de que el contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrecto de las terrazas correrá por cuenta de él la corrección de la obra.

- Para el trazado de las obras el contratista usará niveletas de madera o metálicas, de cuartones de 2"x2" y 0.50 metros de alto con reglas de1"x3" debidamente acepillada el canto superior donde se referirá el nivel.

- Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a 1.10 metros, pero formando ángulo recto, la madera podrá ser de pino o madera blanca. La terraza donde se hará el trazado de la obra deberá quedar debidamente nivelada y compactada a más de 90 % Proctor donde se empezará la excavación para las fundaciones y piso del cobertizo. El contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato. Niveletas estacas de nivelación permanecerán en suposición hasta que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.

- El contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y si se destruyen deberán ser reparadas y repuestos por su cuenta, notificando al Ingeniero supervisor, cuando el trazo esté sustancialmente terminado se solicitará si puede eliminarlos. El contratista para hacer el trazo y nivelación antes tiene que verlas condiciones del terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones siguientes, si fuera el caso. A. El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomará en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios geológicos y de suelos, los cuales serán entregados al contratista. B. El contratista será responsable por el cumplimiento de tales recomendaciones y por las pruebas de verificación que contratará por su cuenta con un Laboratorio de Suelos aprobado por el supervisor.

- Es igualmente obligación del contratista notificar a el dueño por medio del Ingeniero supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el terreno durante el proceso de la construcción, en el caso que esto se presente el contratista se podrá contratar los servicios de Ingeniería de suelos para realizar un estudio complementario al presentado por el dueño, previa autorización del Ingeniero supervisor.

- El Contratista controlará la nivelación alrededor del edificio del cobertizo, de manera que en cualquier sitio el terreno se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pendiente del 2%, excepto donde se indique lo contrario. Así mismo, el contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterránea.  Dicho trabajo se hará sin recargo para el dueño.

8.2.2. -  Fundaciones

En esta etapa van contempladas todas las sub-etapas concernientes a lo primero que se hace en las construcciones, una vez concluidas las terrazas donde se contemplan los niveles requeridos en los planos constructivos, es decir donde se inicia la construcción, se considera como fundaciones toda obra que queda subterránea o soterrada sirviendo de apoyo a columnas, las paredes de mampostería y estructuras que componen la edificación.

8.2.2.1. – Excavación Estructural

- Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la vigas de perímetro, así como las pedestales que recibirán las columnas metálicas, toda viga de perímetro deberán llevar formaleta, no se permitirá al contratista eliminar la formaleta.  Para la excavación de las vigas de fundación el contratista las hará de la dimensión apropiada, para poder colocar la formaleta respectiva. La profundidad de las excavaciones debe de ser de la profundidad indicada en los planos en caso de que el contratista, no de los desplantes indicados en los planos, el supervisor tiene que obligar al contratista a corregir el error el que correrá por cuenta del contratista.

- El contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los niveles del suelo con las pendientes adecuadas, cualquier acumulación de agua que se presente deberá ser removida al costo del contratista quien tomará las precauciones necesarias y usará el equipo adecuado para evitar derrumbes, hundimientos y soterramientos del predio y la construcción existente. Después de haberse terminado la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de fundación u otro, la excavación debe ser inspeccionada por el supervisor. Cualquier exceso de material proveniente de la excavación y que no se necesite o no sea conveniente para relleno, será sacado del predio.

- Las excavaciones se harán hasta los niveles y de las dimensiones indicadas en los planos, deberán mantenerse libres de agua en todo momento. El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto. Las superficies de roca que sirvan de base de concreto deberán quedar a nivel. El material aprobado deberá estar libre de toda materia vegetal y orgánica, de desperdicios, de pedazos de madera, etc. se podrá usar el material producto de las excavaciones siempre y cuando no sea arcilloso.

8.2.2.2. – Relleno y Compactación

- Antes de colocar las formaletas el contratista debe de hacer una conformación del terreno, la que se obtiene emparejando el fondo del terreno ya sea cortando o rellenando hasta cinco centímetros de espesor, luego el contratista procederá al relleno de las excavaciones y compactando todo material que haya rellenado.

- El material de relleno, de acuerdo a detalles de planos, debe ser depositado en capas de no más de 15 centímetros de espesor y ser compactado hasta un mínimo de 90 % proctor, cada capa debe procesarse controlando su contenido de humedad. Para el relleno se puede usar el mismo material producto de la excavación siempre y cuando no contenga arcilla, ni sustancias orgánicas, ni pétreas, en caso de que este material contenga arcilla se debe usar material selecto para proceder al relleno. Cuando el relleno esté formado por material selecto, este material se extraerá del banco más cercano y accesible.

Para proceder a la colocación del material de relleno se deberá retirar, hasta no menos de 1.00 metros de perímetro del área a construir todo material no adecuado para fundación como material arcilloso, tierra vegetal, basura etc. procediendo a escarificar y compactar. Este relleno deberá compactarse en capas uniformes de 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar una densidad del 90 % proctor de su densidad máxima como mínimo, en esta actividad no debe hacerse uso de equipo mecánico, al material a compactar se debe dar la humedad necesaria. Será responsabilidad del contratista todo relleno defectuoso y reparará por su propia cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte.

8.2.2.3. – Acarreo de tierra

- Esta actividad se refiere al acarreo de tierra sea este material selecto acarreado al proyecto, o la de botar la tierra sobrante de excavación. Cuando en los rellenos se requiera material selecto, este será acarreado con equipo adecuado a como lo disponga el contratista, siempre que el material cumpla con lo establecido en estas especificaciones. Una vez en el sitio de la obra, el contratista lo depositará a menos de 3.00 metros de los lugares donde será usado para relleno. Cuando se trate de botar, el material sobrante de excavación, este será usado para rellenar cárcavas o zanjas que se hayan formado en el terreno por la escorrentía, será compactado debidamente, el material sobrante será botado donde lo estipule el supervisor, siempre que no ocasione daños a terceras personas.

- En el área de la obra exactamente en el área entre ejes de la construcción será limpiada de todo material que sea llevado a la obra para rellenar, como todo material sobrante de excavación que sea sacado de la misma.

- Este inciso se refiere a también a botar todo el material sobrante de excavación o todo material de excavación que sea nocivo para rellenos, tales como suelo arcilloso, talpetate, o suelos pomozos, que no sea usado en la obra, este será botado en un sitio donde lo indique el supervisor, siempre que no afecte a terceras personas, este material botado a una distancia no mayor a tres kilómetros del sitio de la obra, solo que a esa distancia no existiera sitio adecuado, el contratista lo llevará a un sitio más distante.

No se permitirá al contratista esparcir el material sobrante de excavación en los predios del proyecto, solo en el caso que se tenga que usar para rellenar cárcavas, zanjas y grietas naturales en el terreno.

8.3. – Acero de refuerzo para vigas de perímetro o dientes de concreto y paredes de mampostería reforzada

- El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40. con un límite de fluencia f'y =40,000 psi.

- El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido no adherente en estado avanzado. Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro.

- Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.

- Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas de perímetro  y pedestales 7.5 centímetros del nivel del desplante del suelo natural.

- La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.

- La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las instrucciones de la Supervisión.

- Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del concreto y se anotará en la bitácora el registro de la obra, que al efecto llevará EL Contratista, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las cuales deberán ser supervisadas por la supervisión.

- Todas las barras se doblarán en frio.

- Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se doblarán en el campo. Las barras en paquete estarán atadas fuertemente entre si formando una unidad.

- El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los planos, en caso de que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de él mismo.

- La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones.

- No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no    señaladas en los planos sin autorización de la supervisión.    En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el traslape de bayoneta.

- Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus    centros queden a más de cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.

- Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de estas no deberá ser bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal.

8.4. – Formaleta para vidas de perímetro o dientes de concreto y pedestales

- Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.

- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.

- Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar el huelgo necesarios para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se comprima y deforme la formaleta.

- El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones.

- El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.

- El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas asísmicas, zapatas, pedestales y fundaciones en general.

- Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.

- A todas las vigas de perímetro y pedestales se les hará formaleta, no se permitirá que ningún elemento que forman las fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se permitirá colar solo con el zanjeo.

- Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.

- Tiempo mínimo para retirar formaleta: 72 horas para para pedestales, vigas de fundación o asísmicas y zapatas de columnas y muros.

- Se usará una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada.

8.5. – Concreto para vigas de perímetro o dientes de concreto y pedestales

- La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000 PSI de compresión a los 28 días de colado en la obra.

- El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el visto bueno (Visto Bueno) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del Ingeniero supervisor.

- La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.

- La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 11/2 minutos de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

- Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.

- El Ingeniero supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, primero logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo.

- Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto para ser usado en elementos estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro de prueba para ser fracturado en un laboratorio de suelos.

- Si lo dispone el Ingeniero supervisor, de cada fundida el contratista hará hasta cuatro cilindros de hormigón tomados de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.

- Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fueren defectuosos en más de un 25% El supervisor rechazara la parte de la obra correspondiente.

- El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales.

- El equipo de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos.

- El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.

- Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine el colado del tablero o la sección.

- El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños, no debe colocarse en la estructura.

- Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas.

- Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.

- Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto.

- Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella. El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

- El concreto que se descimbre debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.        En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.

- Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y removerse toda la nata y el agua estancada.

- Las juntas de colado no indicadas en los planos de diseño deberán hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura.  Al realizar la junta, se tomarán las debidas precauciones para que esta sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

- En caso de que la supervisión encuentre partes de la estructura con defectos o que no den la resistencia que se requiere, el contratista demolerá, la obra y la construirá de nuevo por su cuenta.

- Se cuidará de mantener continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto. Se evitará causas extremas (sobrecargas, vibraciones etc.) que puedan provocar fisuras en el concreto.

8.6 Columnas y vigas de acero:

El cobertizo tendrá como elementos de soporte principal cajas metálicas que actuarán como columnas y vigas. El acero estructural a utilizarse en la fabricación de elementos metálicos indicados en los planos deberá de ser del tipo ASTM a-36 con esfuerzo a la fluencia de Fy=2520 Kg/cm2 (36 KSI). Todo el acero estructural deberá limpiarse y protegerse con una mano de pintura anticorrosiva en el taller y dos en el campo.

Todas las estructuras existentes deberán ser pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva.

Los pernos de anclaje con sus tuercas y arandelas serán también de calidad aprobada por EL SUPERVISOR. Si no se indica otra calidad, deberá cumplir con la designación ASTM- A-307.

8.7. – Mampostería reforzada

Las especificaciones dadas a continuación se refieren al caso de mampostería reforzada de muros.

Condiciones Generales

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

Modo de manejo.

El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, datos, deterioros y mezcla con materias extrañas.

Coordinación.

Será responsabilidad de esta división la debida coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las divisiones de Plomería, Electricidad, Aire Acondicionado, Ventanales, Puertas, Cielos, y toda actividad relacionada con la actividad de mampostería.

Trabajo Incluido:

Refiérase a los planos de ubicación, dimensiones, espesor y cantidades. En general se refieren a todos los tipos de paredes de mampostería que se usan en el ramo de la construcción.

8.7.1. – Bloques de cemento (mortero) en paredes para protección de panel eléctrico

Serán del tamaño, color y textura uniforme. La resistencia del bloque deberá cumplir con los requisitos de la sección de control y supervisión de materiales del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y tener una resistencia a la tensión de 9 kg/cm2. El bloque deberá ser curado totalmente antes de salir de la fábrica y en el transporte se tomarán precauciones para evitar descascaramientos y fracturas. El bloque deberá presentar superficies y cantos nítidos y duros, sus dimensiones serán: según se indique en los planos.

Fabricados de arena cemento de acuerdo con las especificaciones C-J29-64T, DE LA ASTM. Su resistencia a la compresión será de 55Kg/cm2. Ancho: 15 centímetros (6"). Alto: 20 centímetros (8"). Largo: 40 centímetros (16").

Las paredes irán aplomadas, primero se colocarán los refuerzos en los huecos, luego los bloques que formaran las paredes teniendo cuidado de que las columnas y vigas tengan las dimensiones y recubrimientos indicados en los planos, las vigas y columnas se colarán posteriormente al colocado del bloque y no menos de tres días después, el constructor tendrá especial cuidado de que la apariencia y colocación de los bloques refleje un trabajo esmerado.

Todos los bloques deben tener un ancho uniforme y no se permitan unidades quebradas. El panel eléctrico deberá quedar empotrado en la pared p de la forma que el Suoervisor de la obra lo estime conveniente.

Las celdas de los bloques iran rellenas con mortero fluido y el acero de refuerzo será colocado de acuerdo a detalle de las planos.

La pared de mampostería quedara con repello y fino, con las mismas características del acabado de la caseta de controles eléctricos.

8.7.2 Cierre de malla ciclón

Todo el cobertizo quedará cerrado con malla ciclón de 8 pie 6 pie cal. 13 y quedará arriostradas a las columnas metálicas que sirven de soporta a la estructura de techo, de acuerdo con detalles de los planos para este efecto.

8.7.3 Portón de acceso.

Tendrá las dimensiones mostrados en los planos. La estructura metálica será de tubos redondo de HG 1” y 1 ½” y cerrado con malla ciclón cal. 13.

8.8. – Techos

Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados con las estructuras de techo del cobertizo.

- Toda mención hecha en estas especificaciones obliga al constructor a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

- Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

- Se suplirán todos los materiales, mano de obra y accesorios tales como planchas de escurrimiento (flashing) y selladores y todo lo necesario para construir los techos libres de filtraciones.

- Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser entregado limpio y libre de abolladuras, señas y cualquier otro defecto.

- Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o complementos necesarios, para la terminación de la obra.

8.8.1. – Estructura de acero para techos

El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea de 36,000.00 PSI de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de A.S.T.M. designación AT-55T.

Se podrán usar pernos si se indican en los planos. Los pernos con sus tuercas y arandelas serán de calidad aprobada. Toda la estructura llegará pintada a la obra con pintura anticorrosiva a prueba de óxido.  Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia máxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  Después de la erección se debe repintar con el mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y reyadas.  Las superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones soldadas, electrodos, filler metal, mano de obra, inspección y examen de operador será de acuerdo con las normas aplicadas y determinadas por el Supervisor y al tenor de la última edición del A.W.S. y del A.I.S.C.

El electrodo a usarse será de clase E 60x A.W.S.  para obras de acero estructural y clase E 70x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000.00 PSI. Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el Supervisor.

Las soldaduras defectuosas serán cortadas o parcialmente de acuerdo a lo indicado por el Supervisor y serán resoldadas. Si se suscita duda sobre la eficiencia de la soldadura hecha, el Supervisor podrá ordenar pruebas de trepanación de soldadura y si demuestran deficiencia se chequearán todas las soldaduras.

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso de oxicorte ya sea en el taller o en el campo, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitirán en la obra, se aceptarán cortes cuando lo amerite el caso con sierra de acero plata.

El material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de óxido, deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal.  Toda soldadura debe ser correctamente ejecutada.

No se tolerará soldadura excesiva ni insuficiente.  El Ingeniero Supervisor deberá constatar:

- La corriente del arco.

- La longitud del arco.

- La velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la   plancha que se suelda.

- El tipo de junta.

- El diámetro del electrodo.

- En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

- Consumo de electrodos.

- Cráter, tamaño, forma y aspecto.

- Cordón, tamaño, forma y fusión.

- Sonido del arco.

Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32 de pulgadas y ajuste máximo de 1/16 de pulgada siempre que se añade este último ancho de separación, al tamaño requerido del cordón o filete.

Toda soldadura deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos de la American Welding Society (AWG) con las modificaciones requeridas por la American Institute or Steel Construcción (AISC). En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser precalificada por el inspector para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificación limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentre especificada en los planos, se asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la tracción de la sección de acero que une.

El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina asoldar es según la siguiente:

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán depositarse en dos cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del operario, pero la longitud de junta soldada por hora será la misma.

El contratista deberá presentar al Supervisor evidencia de la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben taponar con lámina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12".

8.8.2. – Cubierta de láminas de Zinc

Toda mención hecha en estas especificaciones obliga al Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos.

Materiales:

Suministrar e instalar láminas de acero galvanizada con zinc corrugada calibre 26 cubiertas. Llevarán pernos golosos para techo con punta de broca con arandelas tipo toiturac que garantice la impermeabilización.

Traslapes:

En todos los casos los traslapes transversales serán de 2 1/2ondas. El traslape longitudinal será de 0.2 m.

El contratista suplirá los materiales y mano de obra y accesorios para la instalación, en caso de la lámina esta fallada, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, estas serán cambiadas por cuentas de él.

No se permitan láminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

.

8.9. – Acabados

Esta sección o etapa, comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una infraestructura vertical, relativa a los repellos, tipos de finos y enchapes que son los que le dan la estética a las infraestructuras.

8.9.1. – Piqueteo

El piqueteo se dará solamente donde se requiera de repellar y mediante piquetas, aplicándolo al concreto cuando haya fraguado totalmente, es decir cuando haya adquirido el 75 % de la resistencia de diseño, es decir hay que piquetear no antes de 7 (siete días) de edad del concreto.

El piqueteo se hará con piqueta afilada y de manera que quede tupido, con el fin de que se pueda adherir bien el repello que se tenga que aplicar posteriormente.

Para aplicar el repello tiene que llevar la aprobación del supervisor, en caso que se caiga el repello, tiene que aplicar más piqueteo en las áreas donde no se haya aplicado tupido el piqueteo. Si el contratista lo estima conveniente, podrá usar para el piqueteo, medios mecánicos.

8.10. – Pisos

Se refiere esta etapa a los pisos de la clase indicada en la tabla de acabados o en los ambientes indicados en los planos, con las medidas y dimensiones indicadas en los mismos.

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra.

Bajo esta sección se incluye todo el trabajo de pisos de toda clase. El contratista deberá someter al Ingeniero supervisor, para su debida aprobación, las muestras de cada uno de los materiales a usarse.

8.10.1. – Pisos

Este artículo o sub-etapa comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del piso, la conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, la compactación consistirá en aplicar mecánicamente golpes con una masa de concreto de aproximadamente 30 libras de peso, dándole golpes desde una altura de 0.5 metros de alto, humedeciendo el suelo a compactar, en caso de compactar con equipo mecánico hay que dar los golpes a como lo indican las especificaciones del fabricante; hay que  dejar el suelo a 95 %PROCTOR.

8.10.2. – Cascote

Previo al fundido de la base donde se colocará el piso, se deberá preparar el terreno adecuadamente conformando y compactando hasta alcanzar una compactación de 95 % PROCTOR.

El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2500 PSI de 10 cms de espesor (3"). La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2: 3 (cemento-arena-piedra triturada).

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. El cascote será curado durante un periodo de siete (7) días, antes de colocar las baldosas o ladrillos.

Solo el área donde irá colocado el tanque plástico de 5000 lts deberá ir reforzado con electro malla según el área y perímetro mostrado n los planos constructivos.

8.11. – Puerta de acceso al cobertizo

Los tipos de dimensiones de las puertas son las dadas en los planos constructivos o los que indique el Ingeniero Supervisor..

El trabajo de puertas debe ser realizado por operarios experimentados y calificado, y los marcos deben quedar rectos perfectamente alineado, a plomo y nivel.

Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida secada al horno, o totalmente lisa, tal a como se indica en los Planos de Puerta.

8.12. – Pintura

Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicada en los Planos, obliga al Contratista a suplir e instalar los artículos, materiales o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida, o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la Obra.

Todas las pinturas, barnices y otras capas de superficie serán entregados en recipientes sólidos y cerrados, marcados claramente por el fabricante y la etiqueta o recipiente decorado indicando lo siguiente:

- Tipo de producto

- Marca de fábrica

- Uso para que se le destine, es decir mano interior de imprimación o última capa

- Número del fabricante.

- La etiqueta será etiqueta impresa, no se aceptarán etiquetas escritas a máquinas o copias.

Los materiales serán utilizados en el estado exacto en que sean recibidos del fabricante y solamente se permitirá la adición de diluyentes, secadores u otros materiales cuando sea requerido especialmente por el fabricante y el procedimiento sea aprobado por el Supervisor.

Trabajo requerido:

Se aplicará pintura a todas las paredes de mampostería, concreto, puertas, estructura de acero, cielos falsos, todo de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas.

Inspección y preparación de las superficies:

Antes de dar comienzo a los trabajos de Pintura, El Ingeniero Supervisor deberá inspeccionar todas las superficies que han de ser pintadas, notificando al Contratista por escrito los defectos de mano de obra encontrados, para que se corrijan tales defectos. El Contratista suplirá lija y masilla para efectuar todas aquellas reparaciones superficiales necesarias para el buen acabado de su trabajo. Se enmasillarán todos los huecos que se presenten en los marcos de puertas y ventanas.

A excepción de la Estructura metálica que llegará del taller con una mano previa de pintura anticorrosiva antes de su montaje, el resto de los componentes de las construcciones podrá aplicárseles una mano de sellador o pintura de agua del color y calidad que indique el Supervisor, como primera mano a todas las superficies nuevas.

Todos los sitios donde se iniciará la pintada deberán ser barridos con escoba, teniendo que estar secas todas las superficies a pintarse.

Antes de pintar deberá removerse de las superficies todo polvo, marcas, suciedad, repello, grasas y otros materiales que afecten el trabajo terminado.

Asimismo, deberá consultarse con los Fabricantes y Suministradores de las pinturas que se utilizarán, el tiempo de envejecimiento que necesitan las paredes nuevas que han sido repelladas y afinadas para la utilización de las pinturas suministradas, debiendo tenerse la aprobación del Ingeniero Supervisor para proceder a la respectiva aplicación de las mismas.

Aplicación y calidad de la pintura:

En todas las superficies de mampostería, fibras minerales y láminas metálicas se darán tres manos de pintura según los colores que la Supervisión o el dueño decidan.  Estas Pinturas serán la Marca Excello de la Sherwin Williams, Protecto Standard, Sur Color, Nicar Química, Lanco o similar.

En la Estructura Metálica se deberá cumplir con las especificaciones técnicas de la estructura de acero.

Mano de obra en general:

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal de primera clase. Todo el material deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches u otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de brochas.

El Trabajo de Pintura se hará durante tiempo seco, nunca durante tiempo nublado o de extrema humedad.  Cada mano deberá secarse por lo menos cuatro (4) horas, antes de aplicar la siguiente.

Todo trabajo terminado será uniforme y lustre.  Para la aplicación de la pintura podrá usarse rodillo o brocha. Las brochas a emplearse deberán ser de la mejor calidad y estar en buenas condiciones.

8.13 Sistema eléctrico

El sistema eléctrico del cobertizo se instalará de acuerdo con detalles reflejados en los planos eléctrico.

8.14 Tren de tratamiento

Todo el tren de tratamiento a instalar será de acuerdo a lo reflejado en los costos de la obra e incluye sistema de bombeo, filtros, bomba dosificadora, válvulas, kit de tuberías, presurización, etc., excepto aquellos rubros que no competen al proveedor serán instalados de acuerdo a sus especificaciones técnicas.

Es obligación del proveedor lo siguiente: suministrar los manuales de operación y mantenimiento del sistema instalado, planos de diseño, capacitación técnica en el sitio y puesta en marcha del sistema.

IX. – CONEXIONES DOMICILIARES

9.1. – Trabajo comprendido

Comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesaria para instalar conexiones domiciliares y relocalización de conexiones domiciliares existentes, según esquema mostrado en los planos. El Contratista deberá realizar por su propia cuenta las localizaciones y descubrimiento de tubería existente, excavación y relleno, compactación, remoción de agua, instalación de la conexión, restauración de la superficie a su estado original y todo lo necesario para dejar un trabajo completamente terminado a satisfacción de La Alcaldía Municipal.

9.2. – Materiales

Los materiales a necesitar se mencionan a continuación:

9.2.1. – Medidor domiciliar de agua (Comprado por los Protagonistas)

Los medidores domiciliares serán del tipo de velocidad de chorro múltiple, de lectura recta en sistema métrico, con cuerpo de bronce, tapa de plástico o de latón, registro del tipo seco, con regulador, de las dimensiones y capacidades requeridas, y garantizado para un funcionamiento ininterrumpido de cinco (5) Años.

Todos los medidores suministrados deberán llenar las siguientes especificaciones:

- Velocidad de chorro múltiple, clase B.

- Transmisión magnética, debe asegurar la separación total entre la cámara de medición (parte húmeda del medio) y la cápsula del registro (parte seca).

- Deberá tener registro, cápsula y anillo de sujeción del tipo seco, protegido en una cápsula, de cierre hermético a la humedad y el polvo, que no presente vaho al funcionar y con garantía de funcionamiento no menor de cinco años (lo cual deberá ser indicado en la oferta y confirmado en el contrato). Si se presentan fallas dentro del período de garantía, el fabricante deberá reemplazar el registro sin costo alguno para el dueño.

- El plástico utilizado en las piezas del registro debe ser de buena calidad, para que no sufra deformaciones dentro de las temperaturas límites, o se dañe por las condiciones de trabajo e instalación del medidor. La parte superior de la cápsula será de vidrio o de plástico de ingeniería, de alta resistencia al impacto y a la abrasión. La base de la cápsula podrá ser de aleación de bronce o de plástico resistente.

- La cápsula estará firmemente unida al cuerpo del medidor, mediante un anillo de sujeción con un sistema de cierre que dificulte su remoción, para que no pueda ser removida, a menos que el medidor sea removido de la línea y que se parte superior sea también removida, rompiendo el sello de alambre que lo protege.

- Con respecto a las conexiones y roscas, todos los medidores tendrán sus bocas de unión solidarias al cuerpo y estarán previstas de rosca macho rectas, conforme a las normas de la American Nacional Standard Institute (ANSI – 8.2.1).

- El medidor está provisto de un filtro (strainer) de plástico u otro material apropiado, localizado en la boca de entrada, que deberá ser rígido y de fácil remoción.

- Es responsabilidad del CAPS y el Ingeniero supervisor garantizar la calidad de los medidores a comprar por los protagonistas.

9.2.3. – Tuberías y accesorios

La tubería a utilizarse en las conexiones domiciliares será de cloruro de polivinilo (PVC) el cual deberá ajustarse a las normas ASTM D-2241, Cédula SDR-13.5 para una presión de trabajo de 315 psi. El tipo de unión para la tubería de Ø 1/2” será con extremo acampanado para hacer uniones cementadas. Los accesorios de PVC de la conexión serán Cédula 40.

Las abrazaderas o silletas para la unión de la conexión domiciliar con la tubería matriz principal serán de PVC y tendrán pernos de acero de Ø 1/2” y tuercas hexagonales.

El diámetro interno de las abrazaderas deberá ser adaptable al diámetro externo de la tubería matriz, no debiendo existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo de alimentación de la conexión.

9.3. – Actividades constructivas

El Ingeniero Supervisor señalará al Contratista la ubicación exacta de cada una de las conexiones a construir.

9.3.1. – Excavación

El trazado de las conexiones será a 90° respecto a la tubería de alimentación de la conexión. Las excavaciones se realizarán con esta alineación, variando la profundidad de 1.00 m en el punto de conexión de la tubería principal y 0.80 metros en el final de la misma. Los costados de la zanja deberán ser verticales y el fondo conformado a mano de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme, continuo en toda su longitud. El ancho de la zanja no deberá exceder de 0.60 metros.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos, deberán ser removidos y reemplazados por material granular. El Contratista removerá toda agua que se colecte en las zanjas mientras se están haciendo las conexiones. No se permitirá la entrada de agua a las tuberías. El agua encontrada será eliminada de una manera satisfactoria para El Ingeniero Supervisor.

9.3.2. – Instalación de tubería

La perforación de tubería de servicios de agua potable se hará en un costado del tubo en un ángulo de 45 grados respecto al eje horizontal. Antes de colocar la abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente la abrazadera. Las tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y lo suficiente para proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura de la tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.

El tapón hembra de la conexión domiciliar deberá quedar a 0.40 metros de la línea de derecho de vía. Antes de colocar el tapón, la tubería debe drenarse durante unos minutos, para lavarlas y eliminar cualquier suciedad que pueda encontrarse dentro.

El detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en los planos.

9.3.3. – Relleno y Compactación

9.3.1. - Recursos y Procedimientos

Para toda zanja o pozos de exploración abiertos para la instalación de tuberías o para otras actividades complementarias del proyecto, se requerirá que El Contratista suministre los recursos necesarios para efectuar adecuadamente el relleno y compactación de los mismos.

El relleno y la compactación deben ser realizados adecuadamente para cerrar las zanjas, pozos exploratorios etc. En general, esta actividad utiliza como material, el mismo que fue extraído de la zanja y que libre de elementos inadecuados, recibe el nombre de "Relleno común".

En el caso de requerirse otro tipo de material de relleno, debido a situaciones específicas encontradas durante las excavaciones como sería la sustitución de material inadecuado (inestable, piedras, roca, deshechos, etc.) o reposición en sub-excavaciones ordenadas por El Ingeniero supervisor por haber lechos de piedra cantera o rocosos, deberá importarse material selecto de banco.

3.3.2. - Requerimientos Generales

A menos que se indique lo contrario o que circunstancias especiales así lo exijan, no se rellenarán las zanjas hasta que la tubería haya sido probada, desinfectada y lavada satisfactoriamente. Durante el relleno de las zanjas (ver sección típica de zanja y rellenos en planos de detalles generales de tubería) es necesario ajustarse a los siguientes requerimientos:

- Se iniciará el relleno con capas de 10 centímetros de espesor y material seleccionado aceptado por El Ingeniero suprvisor, cuidadosamente apisonadas una sobre otra y muy particularmente, debajo del tubo y sus costados, hasta un nivel que corresponda a 1/4 del área del tubo.  Al terminar el apisonado del fondo de la zanja, se usará un azadón de forma curva para proveer un apoyo uniforme y continuo para el cuadrante inferior de los tubos.

- Se continuará compactando el relleno en capas no mayores de 10 centímetros, hasta alcanzar un espesor de 30 centímetros arriba de la parte superior de la tubería.

- En esta primera etapa (a y b) sólo se utilizarán materiales escogidos de la excavación (relleno común), tierra suelta libre de piedras, madera y cualquier tipo de materia orgánica susceptibles de descomposición, etc. También podrá utilizarse material selecto o una combinación de ambos, u otro material aprobado por El ingeniero supervisor. La compactación mínima aceptable para estas capas de relleno será del 90% PROCTOR Standard.

- Cada capa de material de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) será compactada adecuadamente con apisonadoras de madera o metálicas hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme.  La última capa para alcanzar la rasante de la calle estará compuesta por material selecto aceptado por El Ingeniero supervisor y con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, será compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que sometida esta última capa a pruebas de compactación, se obtenga al menos un porcentaje de compactación del 90% del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, método C.

- En terrenos erosionables, o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que puedan arrastrar el material de relleno, es necesario proveer retenciones de concreto simple a todo lo ancho de la zanja y a intervalos convenientes, de manera que eviten el deslave del material. La forma, dimensiones e intervalo de construcción serán dispuestos por El Ingeniero supervisor.

9.3.4. - Tipos de relleno

Relleno común.

Consistente en material aprobado y seleccionado, sacado de la excavación de la zanja o de otra fuente, libre de terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otros materiales degradables. El relleno deberá tener alrededor del 2% de agua natural, con relación al peso seco del suelo original.

X. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LETRINAS

10.1.- Localizaciónde sitios donde se construirán las letrinas

Estas obras se realizarán en los predios de cada una de las viviendas que integran el proyecto y para lo cual se deberán tomas los aspectos generales siguientes:

- Localización y ubicación del terreno, el cual debe tener las condiciones de permanecer seco y/o libres de inundaciones y derrumbes.

- En terrenos con pendientes altas la letrina se localizará en las partes más bajas.

- La distancia mínima entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua será de 20.00 m., o fuera del predio donde se construirá.

- La distancia mínima vertical entre el fondo de la fosa y el nivel freático será de 3.00 m.

- La distancia entre la casa y la letrina será de 5.00 m como mínimo.

- Deberá considerarse la dirección del viento al ubicar la letrina a sotavento de la vivienda.

- En terrenos inestables, para evitar derrumbes durante la excavación, será necesario ademar las paredes de la fosa con material local.

- 10.2  Materiales

- El forro de las paredes de la opción básica será zinc liso calibre 28 Standard, fijado con tornillos golosos de buena calidad, cabeza plana ranurada.

- Para la cubierta de techo será zinc corrugado calibre 28 Standard, fijado con tornillo goloso para zinc con arandela de neopreno.

- Las estructuras de las casetas y la estructura del techo serán de acuerdo a dimensiones reflejadas en planos.

- La losa y asiento son de concreto reforzado; las medidas son estándar, como se refleja en los planos constructivos. Cada una debe llevar agujero para la colocación del tubo de ventilación.

- Bloques huecos de 15 x 20 x 40 cm se deberá utilizar para la construcción del revestimiento de las letrinas.

- No se permitirán bloques quebrados ni de medidas diferentes excepto previa autorización del Supervisor.

- Los bloques que se utilizarán para revestimiento de fosas deben tener una resistencia mínima de 80% a la norma Standard del código de la construcción. Se colocarán presionándolas firmemente sobre una camada de mortero 1:4 que cubra la superficie de la hilera inferior.

- Pintura, para los elementos estructurales de acero se pintarán con anticorrosivo, aplicada sobre la estructura a dos manos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o del Ingeniero supervisor.

- Se podrá utilizar arena de río que no esté contaminada, que tenga la granulometría adecuada, debe estar limpia y tamizada, antes de usarla debe estar autorizada por el Ingeniero supervisor.

  - Construcción

10.3.1 Excavación.

- En general, a menos que el Ingeniero Supervisor indique lo contrario, la profundidad del foso será conforme indican los planos, tomando como nivel el terreno natural, cuando el suelo es inestable debe ser totalmente revestido con ladrillo cuarterón, bloque, piedra cantera o el material que se indique en los planos.

- El fondo de la fosa deberá quedar perfectamente nivelado, sin la presencia de bolones que se pudiesen encontrar durante la excavación.

- En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA excavar menos de la profundidad establecida en los planos, cualquier situación que impida esta disposición deberá ser solicitada por escrito al Ingeniero Supervisor.

- EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias durante el proceso de excavación para evitar la acumulación de aguas, inundaciones por escorrentías, lluvias o fuentes de agua.

- Las dimensiones de las fosas están indicadas en los planos, las medidas son estándar para todos los casos, cuando la letrina no es revestida, las dimensiones de la fosa se conservan de adentro, tanto el largo como el ancho, para hacer la excavación adicional en el área correspondiente al brocal.

- Cuando el foso es revestido, las medidas de la fosa son las indicadas en los planos más 0.15 m, correspondiente al ancho del material a colocar como paredes.

- En terrenos flojos que se indique la construcción de letrinas estándar, para evitar derrumbes, habrá necesidad de ademar las paredes de la fosa, utilizando materiales existentes en la región.

- Estos costos debe considerarlos el OFERENTE en los costos indirectos del pliego de oferta.

- EL CONTRATISTA deberá someter la metodología y programa de construcción al Ingeniero Supervisor para cumplir en el tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.

    - Restricciones y calidad del trabajo

- No se permitirán fosas abiertas por períodos mayores de tres (3) días, previo al inicio de las obras de revestimiento de paredes y/o a la colocación de la losa y banco.

- Los materiales de excavación y de construcción de la fosa deberán ser colocados donde no obstaculice el tránsito de los Miembros de la familia a beneficiar. Los materiales de excavación deben ser esparcidos convenientemente en el predio previa autorización del beneficiario.

- EL CONTRATISTA, deberá prever que, durante el período de construcción, las fosas no recolecten agua pluvial o de cualquier otra fuente. El contratista removerá por su cuenta toda el agua que se colecte en las fosas por accidentes, negligencia o casos fortuitos.

    - Construcción de paredes

- De acuerdo a la práctica constructiva que se exige para la construcción de paredes de bloque, ladrillo cuarterón, piedra cantera u otro material indicado, ésta deberá presentar aplomo y escuadra todos sus lados.

- Las paredes deben estar cimentadas de la forma siguiente: deben llevar una losa de concreto simple en toda el área del foso con un espesor de 0.075 m.

- Todas las paredes de la fosa no llevaran repello arenillado.

- El cajón de las escaleras en las letrinas llevará refuerzo en sus esquinas, de hierro corrugado con diámetro de 3/8”, según se indica en los planos constructivos (elevaciones isométricas). Bajo este cajón habrá relleno de material selecto compacto y suelo cemento según espesores que se detallan en los planos. Las huellas de las escaleras serán arenilladas.

  - Construcción y colocación de plancha y banco

- La plancha y banco de la letrina será construida e instalada según se indique en los planos y colocadas a nivel de escuadra en función del brocal.

- Debe observarse que las aristas superiores de los bancos deben ser biselados, sin escorias o puntas.

  - Construcción y colocación de caseta

- La estructura de paredes y techo, así como el forro y cubierta será como se indica en los planos, conservando las medidas estándar y la calidad de los materiales.

- La colocación del forro del zinc no debe presentar bordes salientes, puntas corto punzantes, virutas que puedan ocasionar cortaduras a los usuarios.

- Al colocar el tubo de ventilación debe quedar sellado entre la cubierta de techo, de igual forma en la unión con el piso y este debe de terminar con una tee.

- En la puerta se pintará un letrero con el nombre y logotipo del FISE, con tamaño de 0.40cm x 0.45cm, las letras para el No. De Contrato y del código será la indicada en los planos. La pintura debe ser de aceite brillante conforme los colores establecidos en el detalle de planos. La puerta estará fijada conforme sea el caso:

- Al concluir la construcción del brocal y la caseta de la letrina, se debe forjar un talud entre el terreno natural con el pie de pared, en los costados y la parte posterior para evitar la penetración de agua pluvial.

  - Protección de propiedades y estructuras

- EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos inherentes a la presencia o proximidad de paredes, viviendas, cercos, estructuras, servicios públicos y propiedades situadas en la vecindad de su trabajo. Será responsable por todos los daños y deberá asumir los gastos por perjuicios directos indirectos. De acuerdo a lo requerido por la persona propietaria de la estructura o de la que está a cargo de la misma, ya sea que dichas estructuras estén o no mostradas en los planos.

  - Medición de los trabajos y forma de pago

- Todos los trabajos a ejecutarse dentro de los alcances estimados de obra, se pagarán conforme las unidades totalmente terminadas.

  - Limpieza final

- EL CONTRATISTA una vez terminado el trabajo, eliminará toda basura material y sobrante de la ejecución de la obra, dejando en condición original y limpia el terreno y la letrina.

XI. – LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

Esta etapa con sus sub-etapas se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor.

En caso que en el proyecto se obtengan defectos a juicio del supervisor, estos deben estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas; se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en el libro de bitácora, en original y tres copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente bien.

11.1. – Limpieza Final

Todo contratista al iniciar todo trabajo corre por cuenta y riesgo de él, la limpieza final este capítulo se refiere exclusivamente a la disposición de escombros que resultan de las construcciones, reparaciones, así como de los envases de los materiales que se usaron en la construcción.

Disposición de Escombros o Desechos: Todos los desechos y escombros ya sean de: Materiales de excavación, Escombros de las reparaciones, así  como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio de la construcción a consecuencia de las lluvias, deberá ser cortada y traslada a los botaderos municipales, en caso de no existir estos, estos desechos serán botados donde la alcaldía lo designe o el supervisor siempre y cuando no cree perjuicios a terceras personas, el contratista deberá quemar todo material flamables, siempre y cuando no afecte el medio ambiente.

En caso de las reparaciones donde formen parte de los escombros que haya que botar; materiales de asbesto cemento, estos se tienen que fracturar en pedazos cuadrados de 10 centímetros de lado, serán enterrados en un hoy de 2.00 metros de profundidad en el lugar que indique el supervisor, siempre que el manto freático este a más de 4.00 metros de profundidad, en caso contrario lo debe enterrar en lugar completamente alejado del sitio del proyecto donde no perjudique el medio ambiente.

Los materiales que puedan reusarse, y sean parte de los escombros, estos son propiedad del CAPS, quien dispondrán de ellos. Los materiales flamables deberán ser quemados por el contratista en los crematorios públicos o en los lugares que el supervisor indique siempre y cuando no perjudique a terceras personas.

11.2.- Placa conmemorativa y Pedestal

Trabajos requeridos:

Suministrar materiales, mano de obra, herramientas y artículos misceláneos, que sean necesarios para completar todos los trabajos indicado en los planos y descritos en estas especificaciones.

Materiales: Todos estos materiales serán de la mejor calidad, productos de fabricantes reconocidos y sometidos a la aprobación del Ingeniero supervisor.

Pedestal:

La excavación para el pedestal se hará con 0.66mx 0.66m las dimensiones de la base, con una profundidad de 0.66 m, y luego se rellenará con material de la excavación a menos que el Ingeniero supervisor indique lo contrario según detalle constructivo.

La zapata del pedestal tendrá las dimensiones de 0.60x0.60x0.15, con una parrilla #3 @ 16 cm A/D.

El Pedestal está compuesto de columna con las dimensiones de 0.20x0.20 m, con 4#3 y estribo #2 a cada 0.15m, la que sobresale 0.11m del nivel de terreno y luego columna con dimensiones de 0.15x0.15 m con 4#3 y estribo #2 a cada 0.15 m.

El concreto será de 2,500 PSI y debe tener llenar las especificaciones técnicas para concreto, (Especificaciones Técnicas). El acero de refuerzo será de

La Placa conmemorativa:

Deberá tener las siguientes dimensiones 0.65m de largo, 0.42 m de alto, con la leyenda correspondiente al cada proyecto, conforme lo detalla los planos constructivos. El material será de aluminio fundido, con un espesor de 1 cms. Las letras deberán ser en alto relieve con las dimensiones y arreglos según el plano.

El fondo de la placa tendrá un acabado con pintura de aceite color negro brillante a excepción del recuadro y la parte superficial de las letras que serán pulidas.

## ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES (LOTE N°3)

- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| Actividad Impactante | Impacto Ambiental Potencial | Medida Ambiental | Descripción | Costo de la medida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa: Construcción/Ejecución |  |  |  |  |  |
| Tanque de Almacenamiento de acero: -Movimiento de tierra por construcción de torre de 3 m. -Desechar tierra de excavación. -Excavación manual en terreno mixto. -Relleno manual de material selecto debajo de fundaciones. -Pintura anticorrosiva. | Modificación en el suelo | Manejo de residuos de tierra y vegetación (arbustivo) | Los residuos de tierra sobrante deben utilizarse, cuando sea posible como relleno, de lo contrario deberá disponerse como material sólido. - Remover la vegetación en etapas para evitar que grandes áreas queden expuestas al viento. | Costo indirecto | Contratista |
|  | Generación de partículas en suspensión (polvo) |  | Cubrir los materiales de construcción con lonas o plástico (traslado y almacenamiento) para evitar que sean dispersados por el viento. - Humedecer las áreas de movimiento de tierra y vías de acceso para el traslado de materiales selectos para minimizar la generación de polvo. |  |  |

| Actividad Impactante | Impacto Ambiental Potencial | Medida Ambiental | Descripción | Costo de la medida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa: Construcción/Ejecución |  |  |  |  |  |  |
| Fuente y obras de toma - Maquinaria para prueba de bombeo constante. - Maquinaria para prueba de bombeo escalonada. - Limpieza y desarrollo (por medio de presión de aire) en tubo de pozos. | Generación de ruido o vibraciones de la maquinaria. | Optimizar condiciones de maquinarias | - Garantizar que la maquinaria a ser utilizada se encuentre en óptimas condiciones previo a su traslado al sitio del proyecto y que esta no emita niveles de ruido mayores los permitidos según el Art. 534. Perturbación por ruido del código penal. - Además, se establecerán horarios de uso de maquinaria para minimizar las molestias a la población en el desarrollo de sus actividades diarias | Costo indirecto | Contratista |
|  | Derrame de combustibles o aceites lubricantes al suelo por el ingreso y salida de vehículos. |  | - Se dispondrá un sitio para carga de combustibles y cambio de lubricantes de la maquinaria y transporte automotor vinculados a las obras que de ninguna manera implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo. - Revisión de vehículos que circulan en el área del proyecto, de tal manera que no se genere algún derrame de combustible en el suelo. - Impartir disposiciones a los trabajadores de cada área, que mantengan orden y limpieza, con la finalidad de prevenir posibles derrames de desechos o sustancias peligrosas. |  |  |
| Fuente y obras de toma - Desinfección y limpieza de pozo. - Limpieza y desarrollo de pozos. - Toma de muestras para análisis de calidad de agua. - Instalación del sistema de tratamiento. | Contaminación del recurso agua | Limpieza de la fuente | -Realizar análisis biológicos – bacteriológicos. - Realizar análisis físicos – químicos - Realizar análisis de metal pesado (arsénico). | C$ 10,000.00 | Contratista |
| Mano de obra en el momento de la ejecución por parte de los trabajadores (albañiles, ayudantes, carpinteros, entre otros) | Desechos sólidos no peligrosos | Manejo, selección y disposición de desechos sólidos | -Establecimiento de depósitos de desechos. -Selección y designación del sitio en la comunidad que va a recepcionar los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. - Los desechos consisten en desechos domésticos generados por los trabajadores en el frente de trabajo y desechos de sobrantes de tubería pvc, cintas reflectivas entre otros. - Desechos fisiológicos: se evitará la micción y fecalismo mediante la colocación de letrinas provisionales para los trabajadores. - Instalación de recipientes de menor tamaño para almacenamiento en distintos sitios del proyecto, para facilitar la recolección de los desechos y evitar que se depositen en las vías de acceso y área de trabajo. -Se deberá realizar limpieza de las áreas de trabajo todos los días al final del día laborado. Dejando el área sin desechos de materiales punzocortante, clavos, bolsas de cemento, entre otros | Costo indirecto | Contratista |
| Ocurrencia de accidentes, por ausencia de seguimiento de las actividades y riesgos existentes | Riesgo laboral | Prevención | -Garantizar la implementación de un programa de seguridad laboral y salud ocupacional, que garantice a los trabajadores en la fase de construcción mediante: a. Consolidar una estructura administrativa y operativa con lo cual se garantice la implementación permanente de normas de seguridad laboral; se debe contratar un especialista en el área de acuerdo a las normativas que vele por la implementación de todos los reglamentos en materia de seguridad laboral. b. Se debe instalar un campamento y cumplir con la Ley 618 “Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo”. Una vez concluido la etapa de construcción del proyecto, el constructor desmontará las instalaciones y los escombros serán desalojados en un sitio autorizado por la Alcaldía Municipal de Chinandega en botadero municipal. c. Tener un botiquín de primeros auxilios. d. Proveer a todos los empleados con los respectivos equipos de seguridad para su protección personal entre los que se encuentran: cascos, mascarillas, tapones de oídos, y botas con puntas de acero. e. Adecuación de baterías sanitarias para los obreros y un área para el cambio de vestuario de obreros. | Costo indirecto | Contratista |

- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Plan de Capacitación está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS), con el objetivo de la implementación del cumplimiento de las medidas de mitigación orientadas a evitar o mitigar los impactos generados por el proyecto.

La temática impartida por Facilitador Social Individual contratado por FISE, serán los siguientes:

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación y Mantenimiento | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Ley 722 “ Ley Especial de CAPS” | CAPS | Post Obra | Una sola vez |  | Facilitador Social Individual |

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El plan de Educación Ambiental está dirigido al Comité de Agua y Saneamiento (CAPS) y comunidad en general, con el objetivo de fomentar interés, cuido e importancia para la mejora del medio natural de la zona de influencia del proyecto.

| TEMÁTICA | PERSONAL A CAPACITAR | ETAPA DEL PROYECTO | PERIODO Ó FRECUENCIA | COSTOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conceptos Básicos de Medio Ambiental | CAPS | Ejecución | Una sola vez | Incluido en las actividades sociales del facilitador Social | Facilitador Social Individual |
| Metodología FECSA ( Hábitos higiénicos, manejo de agua, manejo de desechos sólidos, y excretas) | Comunidad | Ejecución/ Post Obra | Visita casa a casa |  | Facilitador Social Individual |

En la ejecución de los planes de acción: Plan de Capacitación y Educación Ambiental la Facilitadora Social Individual establecerá un cronograma y se generará registros de asistencia de los participantes.

La capacitación y concientización tienen el propósito de impartir conceptos generales sobre medio ambiente; gestión ambiental; buenas prácticas de manejo ambiental; manejo de agua.

- AUTORIZACIÓN AMBIENTAL CHI-002-29012020 “PROYECTO 19966 AGUA Y SANEAMIENTO SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL”

## INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

Lote#1:  19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía.

Instrucciones Adicionales al Contratista

Los oferentes deberán de realizar la visita al sitio del proyecto la cual es de carácter obligatorio, para verificar las condiciones actuales, de encontrar inconsistencia entre los documentos contractuales, debe de hacer las consultas en el periodo de tiempo estipulado en el documento base de licitación para su debida aclaración.

El contratista debe de incluir en sus costos todos los controles de calidad tales como, pruebas de estanqueidad en tanques, pruebas de resistencia del concreto, pruebas de compactación, pruebas de revenimiento, desinfección de tubería indicados en las especificaciones técnicas. además, incluirá la señalización para prevención de accidentes (cintas rótulos, barreras, etc), lo mismo que los implementos de seguridad para el personal (casco, Chalecos, guantes, etc).

Se aclara que no se deben comprar materiales sin la correspondiente verificación de alcances, ni ingresar al proyecto en horas no hábiles para que puedan ser avalados por el supervisor de que cumplan con las características y calidades solicitadas

1.	-La excavación para la tubería de conducción, distribución, la fosa de la letrina será realizada por los beneficiarios del proyecto, como aporte   comunitario. La excavación de la fosa de los pozos de absorción y el foso recolector de orina será realizada por el contratista.  En los tramos de excavación bajo adoquín y anden el contratista y su personal levantara la superficie, luego los comunitarios realizaran la correspondiente excavación.

En el caso del relleno sobrante excavación de las líneas este material será regado por los beneficiarios a lo largo del tramo, lo mismo que el material resultante de la excavación de la fosa de la letrina, recolector de orina y foso de absorción que será regado en el patio del beneficiario.

Con respecto al párrafo anterior el contratista suministrara las herramientas y herramientas para las labores de corte y desalojo de material sobrante (en caso de ser necesario) estos costos (herramientas y equipos) deberán incluirlos en los costos indirectos

2.	-El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control.   -El contratista, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

3.	-El Contratista realizará la actividad de relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías en su totalidad, cuyo costo debe de ser incluidos a la actividad de tubería de diámetro correspondiente

4.	El supervisor verificara la correcta compactación mediante la realización de pruebas de densidad, para los elementos captación, tanque, terraza de caseta, planta de tratamiento (si aplican), es su competencia   indicar al contratista el sitio y la cantidad de las pruebas a realizar, en el caso de las líneas de conducción y distribución las pruebas se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

5.	El supervisor junto al beneficiario ubicara el emplazamiento de la letrina respetando los criterios de establecidos para esto y hará entrega al contratista del sitio o área de trabajo, Cualquier, derrumbe o anegación que sufra la excavación corre por cuenta del contratista por lo que no recibirá ninguna compensación   por restablecer las condiciones del área de trabajo. Lo mismo se aplica en el caso de las zanjas en las líneas

6.	En lo que se refiere al suministro de lavadero de concreto de fabricación nacional este de cumplir las dimensiones indicadas y mostradas en plano y el presupuesto.

7.	De acuerdo a las conclusiones resultantes de  los estudios hídricos realizados en la zona donde se construirá la obra se estima la existencia de agua en cantidades y calidades para satisfacer la demanda, pero siendo que hasta que la perforación se realice y se practiquen las respectivas pruebas de bombeo y de calidad de agua que se puede establecer la real  productividad y calidad del pozo perforado,  por lo que se recomienda no iniciar a construir  las obras complementarias   (tanque, sistema eléctrico y de bombeo, caseta, zanjeo e instalación de tubería), hasta no tener la certeza de que el  pozo cumple en volumen y calidad, ante esto se sugiere mientras se están ejecutando  las labores de perforación se debe ir realizando la construcción del saneamiento, esto debe ser una planificación  coordinada con  el supervisor, El CAPS, la Alcaldía y el ATT FISE.

8.	Debido a que el diseño del pozo es preliminar y solo hasta que se haga la perforación definitiva se tendrá la certeza de las formaciones y características de la estructura perforada se recomienda antes de comprar la bomba verificar que esta cumpla con los parámetros del pozo definitivo.

9.	Con las instancias arriba citadas se debe coordinar la demolición del tanque existente, para evitar el desabastecimiento de agua en la comunidad. Cualquier equipo o material(útil) resultante del desmantelamiento del sistema existente deberá ser entregado mediante acta firmada al comité del Proyecto con presencia de representación de la alcaldía, la supervisión y FISE.

10.	De acuerdo a los resultados de los estudios geotécnicos el mejoramiento de suelo en el tanque de almacenamiento se realizará con suelo cemento en proporción 1:10, es decir una parte de cemento y 10 de suelo, el material a usar en el mejoramiento con suelo cemento y el relleno será de los bancos San Antonio y Gallo fino.

11.	El fondo de la excavación deberá ser conformado y le será retirado todo el sobre tamaño antes de colocar material del mejoramiento.

12.	Antes de iniciar la construcción de los ramales, indicados en planos tanto los nuevo, como los que se mejoraran se deben de verificar el diámetro de la tubería existente. Esto se debe hacer para la Línea distribución

13.	Antes iniciar la instalación las conexiones domiciliares nuevas y rehabilitación de las existentes se debe de verificar para establecer cuantas son de cada diámetro.

14.	No se debe comprar ningún material sin la correspondiente verificación de cantidades y autorización de la supervisión de La obra.

15.	La revisión de planos, alcances de obra, especificaciones técnicas lo mismo que una visita la sitio es necesaria, para aclarar cualquier duda, previo al inicio de las obras.

16.	Ninguna obra debe iniciarse sin el aval del supervisor de la obra

17.	El tramo de Línea de Distribución nuevo a construirse deberá ir en la misma zanja de la línea nueva de conducción durante todo el tramo común.

18.	En lo que respecta a los ramales se debe de mantener en lo posible la alineación de tramo existente a mejorar

19.	Se remarca el hecho de que es responsabilidad del contratista asegurar el equipamiento de seguridad para el personal de la construcción (guantes, chalecos, cascos, etc), lo mismo que asegurar el humedecimiento del material para evitar el polvo, lo mismo s respectivas lonas o carpas que cubran los materiales (arena piedrín material selecto) para evitar se esparzan en el ambiente.

20.	Se indica tener especial cuidado con la deposición de los materiales construcción y de los embalajes de cemento cartón, bolsas plásticas a fin de que no se rieguen ya sea por la acción de animales o las persona debido a que no existe un lugar establecido para este tipo de desechos; si se toma la decisión de quemar los residuos tener especial cuidado de no provocar un incendio, por lo que esta acción requerirá una vigilancia especial.

21.	Al momento de la ejecución tanto el contratista como el supervisor deben guardar lo indicado en los planos, alcances, especificaciones técnicas y ambientales y las cláusulas contractuales.

Tratar al máximo de contratar personal originario de la zona con el fin de contribuir la generación de empleo y por ende la disminución de la pobreza.

22.	Comunicación constante con el comité(CAPS) y la comunidad.

23.	El contratista no debe obviar la naturaleza social del proyecto por lo que es importante contratar la mayor cantidad de mano de obra local posible.

24.	Dado que el sistema es existente el contratista no debe tomar ventajas de omisiones en los alcances y deberá en conjunto con la supervisión, la alcaldía y El Fise buscar una solución que este en función de la sana práctica de la ingeniería que redunde en beneficios.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

Lote#2: 19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia.

Instrucciones Adicionales al Contratista

•	Los oferentes deberán de realizar la visita al sitio del proyecto la cual es de carácter obligatorio, para verificar las condiciones actuales, de encontrar inconsistencia entre los documentos contractuales, debe de hacer las consultas en el periodo de tiempo estipulado en el documento base de licitación para su debida aclaración.

•	El contratista debe de incluir en sus costos todos los controles de calidad tales como, pruebas de estanqueidad en tanques, pruebas de resistencia del concreto, pruebas de compactación, pruebas de revenimiento, desinfección de tubería indicados en las especificaciones técnicas. además, incluirá la señalización para prevención de accidentes (cintas rótulos, barreras, etc.), lo mismo que los implementos de seguridad para el personal (casco, Chalecos, guantes, etc.).

•	Se aclara que no se deben comprar materiales sin la correspondiente verificación de alcances, ni ingresarlos al proyecto en horas no hábiles para que puedan ser avalados por el supervisor de que cumplan con las características y calidades solicitadas.

•	La excavación para la tubería de conducción, distribución, la fosa de la letrina, y de orina (incluido la piedra bolón) será realizada por los beneficiarios del proyecto, como aporte comunitario.

•	En el caso del relleno sobrante excavación de las líneas este material será regado por los beneficiarios a lo largo del tramo, lo mismo que el material resultante de la excavación de la fosa de la letrina, recolector de orina y foso de absorción que será regado en el patio del beneficiario.

•	Con respecto al párrafo anterior el contratista suministrara las herramientas para las labores de corte y desalojo de material sobrante (en caso de ser necesario) estos costos (herramientas y equipos) deberán incluirlos en los costos indirectos.

•	El supervisor garantizara la buena ejecución de las actividades mencionadas a través del seguimiento y control. -El contratista, será el responsable de que se garanticen la aplicación de la calidad constructiva en dichas actividades, conforme las especificaciones técnicas.

•	El Contratista realizará la actividad de relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías en su totalidad, cuyo costo debe de ser incluidos a la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

•	El supervisor verificara la correcta compactación mediante la realización de pruebas de densidad, para los elementos captación, tanque, terraza de caseta, planta de tratamiento (si aplican), es su competencia   indicar al contratista el sitio y la cantidad de las pruebas a realizar, en el caso de las líneas de conducción y distribución las pruebas de densidad se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

•	El supervisor junto al beneficiario ubicara el emplazamiento de la letrina respetando los criterios de establecidos para esto y hará entrega al contratista del sitio o área de trabajo, Cualquier, derrumbe o anegación que sufra la excavación corre por cuenta del contratista por lo que no recibirá ninguna compensación   por restablecer las condiciones del área de trabajo. Lo mismo se aplica en el caso de las zanjas en las líneas

•	En lo que se refiere al suministro de lavadero de concreto este debe cumplir las dimensiones indicadas mostradas en plano y el presupuesto. Se aclara que no incluye llave de chorro

•	De acuerdo a las conclusiones resultantes de  los estudios hídricos realizados en la zona donde se construirá la obra se estima la existencia de agua en cantidades y calidades para satisfacer la demanda, pero siendo que hasta que la perforación se realice y se practiquen las respectivas pruebas de bombeo y de calidad de agua que se puede establecer la real  productividad y calidad del pozo perforado,  por lo que se recomienda no iniciar a construir  las obras complementarias   (tanque, sistema eléctrico y de bombeo, caseta, zanjeo e instalación de tubería), hasta no tener la certeza de que el  pozo cumple en volumen y calidad, ante esto se sugiere mientras se están ejecutando  las labores de perforación  se debe ir realizando la construcción del saneamiento, esto siempre y cuando el saneamiento no sea con arrastre hidráulico. La actividad    debe ser planificada y coordinada con el supervisor, El CAPS, la Alcaldía y el ATT FISE.

•	Debido a que el diseño del pozo es preliminar y solo hasta que se haga la perforación definitiva se tendrá la certeza de las formaciones y características de la estructura perforada se recomienda antes de comprar la bomba verificar que esta cumpla con los parámetros del pozo definitivo.

•	El mejoramiento de suelo en el tanque de almacenamiento se realizará bajo el área del tanque con una mescla de suelo cemento proporción 1:6, es decir una parte de cemento y seis partes de material traído de banco El fondo de la excavación deberá ser conformado y le será retirado todo el sobre tamaño antes de colocar material del mejoramiento.

•	Ninguna obra debe iniciarse sin el aval del supervisor de la obra

•	Se remarca el hecho de que es responsabilidad del contratista asegurar el equipamiento de seguridad para el personal de la construcción (guantes, chalecos, cascos, etc), lo mismo que asegurar el humedecimiento del material para evitar el polvo, lo mismos respectivas lonas o carpas que cubran los materiales (arena piedrín

•	En la etapa 501 letrina sencilla revestida, supetapa 5103 losa, (plancha)y banco(taza) sube tapa losa de concreto de 2.500PSI (ELABORADO IN SITU) para letrinas Vip sencilla Ancho=0.90, largo=1.10m. Se le indica al contratista que el costo unitario ofertado para esta actividad debe incluir la dotacion de un separador de orina de fibra de vidrio mas 2m de manguera plastica

•	 Se indica tener especial cuidado con la deposición de los materiales construcción y de los embalajes de cemento cartón, bolsas plásticas a fin de que no se rieguen ya sea por la acción de animales o las persona debido a que no existe un lugar establecido para este tipo de desechos; si se toma la decisión de quemar los residuos tener especial cuidado de no provocar un incendio, por lo que esta acción requerirá una vigilancia especial.

•	Al momento de la ejecución tanto el contratista como el supervisor deben guardar lo indicado en los planos, alcances, especificaciones técnicas y ambientales y las cláusulas contractuales.

•	Tratar al máximo de contratar personal originario de la zona con el fin de contribuir la generación de empleo y por ende la disminución de la pobreza.

•	Comunicación constante con el comité(CAPS) y la comunidad.

•	El contratista no debe obviar la naturaleza social del proyecto por lo que es importante contratar la mayor cantidad de mano de obra local posible.

•	Dado que el sistema es existente el contratista no debe tomar ventajas de omisiones en los alcances y deberá en conjunto con la supervisión, la alcaldía y El FISE buscar una solución que este en función de la sana práctica de la ingeniería que redunde en beneficio del proyecto.

•	Los oferentes serán los responsables de obtener el permiso de instalación de los sistemas eléctricos de baja y media tensión detallado en los planos, ante DISNORTE y DISSUR, con apoyo del CAPS y La Alcaldía municipal. Los costó o gasto que incurra el oferente debe incluirlos en sus costos indirectos.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

Lote#3: 19966 Agua y Saneamiento Comunidad Santa Cruz, San Cristóbal.

Instrucciones Adicionales al Contratista

Los oferentes deberán de realizar la visita al sitio del proyecto, la cual es de carácter obligatoria, para verificar las condiciones actuales, de encontrar inconsistencia entre los documentos contractuales, debe de hacer las consultas en el periodo de tiempo estipulado en el documento base de licitación para su debida aclaración.

El contratista deberá mantener una excelente comunicación con el Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), del proyecto a fin de facilitar la participación de los beneficiarios en el proceso de ejecución del mismo.

El rotulo alusivo al proyecto debe colocarse desde el inicio de la ejecución y en sitio donde el CAPS establezca, el cual debe ser de uso comunal para evitar problemas con los dueños de terrenos o se debe contar con el visto bueno del dueño

La primera actividad que deberá ejecutar el contratista es la perforación del pozo que servirá de fuente, el contratista no podrá iniciar ninguna otra obra o componente del proyecto, sin antes haber garantizado, la capacidad de la fuente (pozo) y su calidad através de los análisis Biológicos Bacteriológicos Completo (Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia coli) de 1 muestra de agua para agua potable.  Análisis Físico Químico (20 parámetros, incluyendo amoniaco y metano) de 1 muestra de agua, así mismo Análisis químico del agua (Arsénico) de 1 muestra de agua de la fuente propuesta, los que deben ser certificados por un laboratorio reconocido a nivel nacional, que avale que el agua es apta para consumo humano.

El Ingeniero supervisor será el responsable de dar el visto bueno para iniciar otras obras, una vez que se obtenga la calidad y cantidad de la fuente de agua del proyecto.

El contratista debe de incluir en sus costos todos los controles de calidad tales como, pruebas de estanqueidad en tanques, pruebas de resistencia del concreto, pruebas de compactación, pruebas de revenimiento, desinfección de tubería etc, indicados en las especificaciones técnicas. además incluirá la señalización para prevención de accidentes (cintas rótulos, barreras, etc), lo mismo que los implementos de seguridad para el personal (casco, Chalecos, guantes, etc)   y  la limpieza y desinfección de la tubería, una vez finalizada la instalación y prueba de la misma, conforme se indica en las especificaciones técnicas

El contratista deberá ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos existentes y a las especificaciones técnicas elaboradas para la ejecución del proyecto, debiendo coordinarse las diferentes actividades con el Ingeniero supervisor, el Comité de Agua Potable y Saneamiento, la Alcaldía Municipal y el representante del FISE en el territorio.

El contratista no debe comprar los materiales y equipos sin antes a ver verificado o cotejado con los alcances de obras del proyecto, así mismo no debe ingresar al proyecto ningún material o equipo en horas no hábiles, todos los materiales y equipos deben ser avalados por el Ingeniero supervisor de que cumplan con las características y calidades solicitadas

El contratista deberá incluir en sus costos unitarios de las líneas de conducción, línea de distribución, Válvulas, todos los accesorios, necesarios para el buen funcionamiento del sistema, conforme a los planos constructivos.

La forma de pago para la instalación de tubería será por metro de tubería instalada, conforme a los precios unitarios que se estipulan en la Oferta. Se procederá a pagar la tubería instalada hasta que se haya realizado sus respectivas prueba hidrostática y prueba de compactación aprobadas por el Ingeniero supervisor.

La actividad excavación para la instalación de la tubería será responsabilidad de los protagonistas, pero el Contratista suministrará a los comunitarios las herramientas y equipos necesarios para realizar efectivamente la excavación, estos costos (herramientas y equipos) deberán incluirlos en los costos indirectos. El Contratista debe asegurar que las excavaciones cumplan con la horizontalidad, verticalidad y profundidad de acuerdo a planos y

especificaciones, así mismo el Contratista, a través del componente social deberá asegurar la organización de la comunidad para garantizar los trabajos de excavación en los plazos establecidos dentro del cronograma de ejecución, todo lo anterior deberá quedar registrado y evidenciado en los instrumentos correspondientes.

El Contratista realizará la actividad de relleno y compactación de zanjas para la instalación de las líneas de tuberías en su totalidad, cuyo costo debe de ser incluidos a la actividad de tubería de diámetro correspondiente. Para garantizar la calidad del relleno y compactación el Contratista deberá considerar los equipos y controles de calidad necesarios (Prueba de compactación, Ensayo de densidad), las cuales se realizarán a cada 300 metros de tubería instalada. En el caso de que la línea de tubería pase por áreas de tráfico vehicular se realizarán dichas pruebas a cada 100 metros a ser definidas por el Supervisor. Los costos de controles de calidad necesarios deberán ser incluidos en la actividad de tubería de diámetro correspondiente.

El contratista realizará las pruebas de compactación necesarias a fin de garantizar la calidad de las obras (tanque, caseta, tubería etc..), El Ingeniero supervisor indicará el sitio y la cantidad de pruebas las será según lo estipulado en las especificaciones técnicas, para verificar la calidad del trabajo.

El contratista no debe perder nunca la misión social del proyecto, si bien es cierto el vende un servicio de construcción, la parte humana es importante tenerla presente por lo tanto debe actuar en todos los aspectos con una buena práctica de la ingeniería, evitando tomar decisiones que estén en contra de la integridad de la obra en construcción, mermando su calidad y sus alcances.

El contratista tratará al máximo de contratar personal originario de la zona con el fin de contribuir la generación de empleo y por ende la disminución de la pobreza.

Recordar que el tiempo de ejecución requiere el trabajo de los 3 componentes de forma simultánea, es decir la apertura de 3 frentes, tomando en cuenta los componentes de agua y saneamiento.

El contratista no debe valerse del hecho que una actividad no esté incluida en las especificaciones por lo que deberá realizar la actividad aplicando la mejor técnica y la sana práctica de la ingeniería.

Todas las válvulas del sistema deberán ser de hierro fundido, serán de cuadrante y el contratista deberá suministrar el maneral para su manipulación a excepción de aquellas que el Ingeniero supervisor estipule lo contrario.

Se le informa al contratista que el equipo de bombeo definido en los alcances de obras es de referencia conforme a diseño, pero se deberá de revisar una vez que se tenga las dimensiones finales del pozo. (NEA, Capacidad, Ml de rejilla, CTD etc..), El contratista y el Ingeniero supervisor tienen la responsabilidad de garantizar la instalación del equipo de bombeo adecuado.

El Contratista someterá al Ingeniero Supervisor, en triplicado, certificados en los que se describan las muestras, cuando corresponda, de materiales, accesorios o equipos a suplir, para la aprobación final de las mismas por parte del Supervisor, en los que se de fe y se garantice que los materiales, accesorios o equipos satisfacen los requisitos del Contrato. El certificado deberá incluir la siguiente información:

a) Nombre y marca del Producto;

b) Descripción de las propiedades físico-químicas y mecánicas del material, accesorio o equipo;

c) nombre del laboratorio o autoridad que certifica; y

d) fecha del ensayo.

Si la declaración es original del manufacturero, el Contratista endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio nombre. El Contratista garantizará que todos los materiales, accesorios o equipos a usarse estarán de acuerdo con las muestras y certificados.

El contratista debe construir letrinas sencillas provisionales para uso del personal involucrado en la ejecución del proyecto, la cual deberá demoler y sellar al finalizar las obras

El Contratista, debe realizar el replanteo topográfico, tanto de la línea de conducción, como de las redes de distribución, tanque de almacenamiento; con la finalidad de verificar las elevaciones, como su correcta localización.  En el caso que se presenten incongruencias significativas comprobadas se deberá consensuar la situación presentada a la supervisión del proyecto, municipalidad y El técnico territorial FISE.

El proyecto deberá ser ejecutado de acuerdo a los alcances establecidos en el detalle de presupuesto y conforme lo descrito en los planos constructivos y según las indicaciones descritas en las especificaciones técnicas; por ningún motivo se permitirá que el contratista ejecute obras fuera de lo establecido en los términos contractuales; solamente en casos que la supervisión determine la necesidad de adicionar alguna obra que conlleve a mejorar el funcionamiento del Sistema se deben de incluir siempre y cuando estén avalados por la alcaldía Municipal (Alcalde) y el técnico territorial del FISE.

Los oferentes serán los responsables de obtener el permiso de instalación de los sistemas eléctricos de baja y media tensión detallado en los planos, ante DISNORTE y DISSUR, con apoyo del CAPS y La Alcaldía municipal. Los costó o gasto que incurra el oferente debe incluirlos en sus costos indirectos.

En la actividad de losa y banco de concreto de letrina, el unitario incluye el separador de orina, por lo tanto, el contratista debe garantizar que dicho banco tenga este aditamento antes de instalarlo.

En el presupuesto se incluye una planta de tratamiento (PTAP), la cual fue diseñada conforme a los resultados de la calidad del agua realizada a un pozo perforado existente a unos 2 kilómetros del sitio en donde se perforara el del proyecto, antes de comprar esta PTAP el contratista y el supervisor externo deberán realizar un análisis de los resultados de los parámetros de la calidad del agua del pozo perforado, a fin de determinar si necesario comprar o rediseñar este tren de tratamiento, se recomienda involucrar en la toma de esta decisión a la alcaldía de Chinandega y el Asesor de FISE que atienda el territorio.

En los alcances de obras del proyecto en la etapa Línea de distribución sub etapa válvulas y accesorios se detalla la actividad 03559 Caja de concreto, se aclara que las dimensiones de esta caja se detallan en los planos de detalle constructivos en lo que se refiere a la caja de protección de la válvula reguladora de presión.

## INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ZONA DE OBRAS

Lote#1:  19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía.

INFORMACION GENERAL

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

| ¿El Proyecto Presenta Evaluación del Emplazamiento? | SI | NO | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Resultados de la Evaluación del Emplazamiento |
| --- | --- |
|  | Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy peligroso, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas que utilizarán el servicio. Por lo que el Nuevo FISE recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y se recomienda la búsqueda de una mejor alternativa de localización. Si no se diera la posibilidad de encontrar otro terreno y se buscara la forma de hacer elegible el sitio, el Nuevo FISE considera además esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: Sismicidad Deslizamientos Vulcanismo Mar y lagos Fuentes de contaminación Marco legal(Legalidad del Terreno) En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables anteriores y de no presentarse otra alternativa de terreno, el Nuevo FISE estudiará de forma detallada la elegibilidad del sitio, buscando dar solución técnica con medidas de mitigacion para que se desarrolle el proyecto. Los porcentajes máximos establecidos para las obras de mitigación ambiental y las obras exteriores no deben exceder del 30% del monto total de la obra física, de lo contrario definitivamente hay que buscarse otro terreno. |
|  | Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es peligroso ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo que el Nuevo FISE sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |

Fuentes de Riesgos con Valor 1 en la Evaluación del Emplazamiento:

|  | Fuentes de Riesgos |
| --- | --- |
|  | Ninguna |
|  | Sismicidad |
|  | Deslizamientos |
|  | Mar y Lagos |
|  | Fuentes de Contaminación |
|  | Inundación |
|  | Otras (Especifique) |

Especificación de Otras Fuentes de Riesgos:

ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE MANAGUA AL PROYECTO

| Tipos de Accesos | Distancia (Kms) | Tiempo (Hrs) | Medios de transporte (Marcar con una X) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vehículo | Aéreo | Acuático | A pie | En bestia |
| Asfalto | 10.00 | 0.30 | X |  |  |  |  |
| Asfalto | 134.00 | 2.30 | X |  |  |  |  |
| Macadán | 9.00 | 0.45 | X |  |  |  |  |

SERVICIOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

| Servicios disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Escuela Primaria | S |
| Puesto de Salud | S |
| Agua Potable | S |
| Alcantarillado Sanitario | S |
| Energía Eléctrica | S |
| Teléfono | S |
| Transporte Colectivo | S |
| Botadero Autorizado | N |

Distancia del Proyecto al botadero autorizado:  5.00  Km

MATERIALES LOCALES DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL  PROYECTO

| Materiales locales disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Arena | N |
| Bloque de Mortero | N |
| Ladrillo Cuarterón | N |
| Piedra Triturada | N |
| Piedra Cantera | N |
| Piedra Bolón | N |
| Agua | S |
| Madera de Pino (Blanca) | N |
| Madera Roja | N |

NIVEL FREÁTICO Y PRECIPITACIÓN

| Profundidad del nivel freático en invierno (m) | 1.52 |
| --- | --- |
| Duración del invierno en la zona del proyecto (meses) | 6.00 |
| Precipitación anual estimada (mm) | 0.00 |

BANCOS DE MATERIALES

| Características del Banco | Banco # 1 | Banco # 2 | Banco # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Banco de Materiales | Cosmapa | Cosmapa |  |
| Tipo de Tenencia (Pública o Privada) | Pública | Privada |  |
| Nombre del Dueño | Publica | Maria Elena Altamirano |  |
| Estado de la vía de Acceso al Banco de Materiales (Buena, Regular, Mala) | Regular | Buena |  |
| Distancia entre el Banco de Materiales y el Proyecto (Km) | 31.00 | 24.00 |  |
| Estado del Banco (En explotación, A descapotar, Contaminado, Agotado) | En explotación | En explotación |  |
| Tipo de material (Material Selecto, Arena, Bolón, Cantera) | Material Selecto | Material Selecto, Arena, Bolón |  |

## INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ZONA DE OBRAS

Lote#2:  19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia.

# INFORMACION GENERAL

| Código del proyecto | : | 19823 |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | : | Agua y Saneamiento comunidad Carrizal y Villa Francia |
| Departamento | : | Chinandega |
| Municipio | : | Cinco Pinos |
| Barrio/Comarca | : | El Carrizal, Villa Francia |

# RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

| ¿El Proyecto Presenta Evaluación del Emplazamiento? | SI | NO | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Resultados de la Evaluación del Emplazamiento |
| --- | --- |
|  | Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy peligroso, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas que utilizarán el servicio. Por lo que el Nuevo FISE recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y se recomienda la búsqueda de una mejor alternativa de localización. Si no se diera la posibilidad de encontrar otro terreno y se buscara la forma de hacer elegible el sitio, el Nuevo FISE considera además esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: Sismicidad Deslizamientos Vulcanismo Mar y lagos Fuentes de contaminación Marco legal(Legalidad del Terreno) En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables anteriores y de no presentarse otra alternativa de terreno, el Nuevo FISE estudiará de forma detallada la elegibilidad del sitio, buscando dar solución técnica con medidas de mitigacion para que se desarrolle el proyecto. Los porcentajes máximos establecidos para las obras de mitigación ambiental y las obras exteriores no deben exceder del 30% del monto total de la obra física, de lo contrario definitivamente hay que buscarse otro terreno. |
|  | Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es peligroso ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo que el Nuevo FISE sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |

Fuentes de Riesgos con Valor 1 en la Evaluación del Emplazamiento:

|  | Fuentes de Riesgos |
| --- | --- |
|  | Ninguna |
|  | Sismicidad |
|  | Deslizamientos |
|  | Mar y Lagos |
|  | Fuentes de Contaminación |
|  | Inundación |
|  | Otras (Especifique) |

Especificación de Otras Fuentes de Riesgos:

# ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE MANAGUA AL PROYECTO

| Tipos de Accesos | Distancia (Kms) | Tiempo (Hrs) | Medios de transporte (Marcar con una X) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vehículo | Aéreo | Acuático | A pie | En bestia |
| Pavimento | 244.00 | 6.50 | X |  |  |  |  |

# SERVICIOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

| Servicios disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Escuela Primaria | S |
| Puesto de Salud | S |
| Agua Potable | S |
| Alcantarillado Sanitario | N |
| Energía Eléctrica | S |
| Teléfono | S |
| Transporte Colectivo | N |
| Botadero Autorizado | N |

Distancia del Proyecto al botadero autorizado:  0.00  Km

# MATERIALES LOCALES DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL  PROYECTO

| Materiales locales disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Arena | N |
| Bloque de Mortero | N |
| Ladrillo Cuarterón | N |
| Piedra Triturada | N |
| Piedra Cantera | N |
| Piedra Bolón | S |
| Agua | N |
| Madera de Pino (Blanca) | N |
| Madera Roja | N |

# NIVEL FREÁTICO Y PRECIPITACIÓN

| Profundidad del nivel freático en invierno (m) | 12.00 |
| --- | --- |
| Duración del invierno en la zona del proyecto (meses) | 6.00 |
| Precipitación anual estimada (mm) | 800.00 |

# BANCOS DE MATERIALES

| Características del Banco | Banco # 1 | Banco # 2 | Banco # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Banco de Materiales | El Zacaton |  |  |
| Tipo de Tenencia (Pública o Privada) | Privada |  |  |
| Nombre del Dueño | Alcides Mondragon |  |  |
| Estado de la vía de Acceso al Banco de Materiales (Buena, Regular, Mala) | Buena |  |  |
| Distancia entre el Banco de Materiales y el Proyecto (Km) | 2.50 |  |  |
| Estado del Banco (En explotación, A descapotar, Contaminado, Agotado) | En explotación |  |  |
| Tipo de material (Material Selecto, Arena, Bolón, Cantera) | Material Selecto |  |  |

# INSTRUCCIONES ADICIONALES AL CONTRATISTA

"De acuerdo a las conclusiones resultantes de  los estudios hídricos realizados en la zona donde se construirá la obra se estima la existencia de agua en cantidades y calidades para satisfacer la demanda, pero siendo que hasta que la perforación se realice y se practiquen las respectivas pruebas de bombeo y de calidad de agua que se puede establecer la real  productividad y calidad del pozo perforado,  por lo que se recomienda no iniciar a construir  las obras complementarias   (tanque, sistema eléctrico y de bombeo, caseta, zanjeo e instalación de tubería), hasta no tener la certeza de que el  pozo cumple en volumen y calidad, ante esto se sugiere mientras se están ejecutando  las labores de perforación se debe ir realizando la construcción del saneamiento, esto debe ser una planificación  coordinada con  el supervisor, El CAPS, la Alcaldía y el ATT FISE.

"El contratista no debe obviar la naturaleza social del proyecto por lo que importante contratar la mayor cantidad de mano de obra local posible.

"La revisión de planos, alcances de obra, especificaciones técnicas lo mismo que una visita la sitio es necesaria, para aclarar cualquier duda, previo al inicio de las obras

"Comunicación constante con el comité(CAPS) y la comunidad

"Al momento de la ejecución tanto el contratista como el supervisor deben guardar lo indicado en los planos, alcances, especificaciones técnicas y ambientales y las cláusulas contractuales.

"Se indica tener especial cuidado con la deposición de los materiales construcción y de los embalajes de cemento cartón, bolsas plásticas a fin de que no se rieguen ya sea por la acción de animales o las persona debido a que no existe un lugar establecido para este tipo de desechos; si se toma la decisión de quemar los residuos tener especial cuidado de no provocar un incendio, por lo que esta acción requerirá una vigilancia especial.

" A la hora de ejecutar el componente de acompañamiento social, se debe tener cuidado especial de escoger al encargado del rubro, pues no puede ser cualquiera, ya que es muy importante que posea cualidades y vocación de comunicador, que sepa entender la psicología de los comunitarios, no se debe olvidar que la sostenibilidad del proyecto depende de esto

"Como se sabe el cálculo inicial de la bomba es teórico y esta queda definida al valorar eficiencias contra caudal y CTD lo cual se traduce en potencia y esto en dinero que pagaran las comunidades por lo que sede tener el cuidado a la hora de la compra del equipo de bombeo.

Dicho lo anterior se aclara que en el sistema de costos FISE no existe una bomba con las características indicadas específicamente para el proyecto por lo que se decidió colocar una parecida, pero de mayor capacidad y que a la hora de la ejecución se sustituyera por la adecuada por lo que es necesario Indicar esto en la reunión de homologación  a los oferentes

De acuerdo a lo anterior en los alcances de obra aparece un equipo presenta las siguientes características Q=25gpm CTD=400 pies y potencia 5HP. La bomba a cotizar e instalar será con las especificaciones Q=25gpm, CTD=397 pies y potencia 3HP según se indica en la página 27 del anexo 3 Informe del documento de formulación análisis y diseño hidráulico (ver anexo 2 Curva de rendimiento de equipo de bombeo seleccionado de este informe o ver plano con curva característica)

5.	MATERIALES LOCALES DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL  PROYECTO

| Materiales locales disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Arena | N |
| Bloque de Mortero | N |
| Ladrillo Cuarterón | N |
| Piedra Triturada | N |
| Piedra Cantera | N |
| Piedra Bolón | S |
| Agua | N |
| Madera de Pino (Blanca) | N |
| Madera Roja | N |

6.	NIVEL FREÁTICO Y PRECIPITACIÓN

| Profundidad del nivel freático en invierno (m) | 12.00 |
| --- | --- |
| Duración del invierno en la zona del proyecto (meses) | 6.00 |
| Precipitación anual estimada (mm) | 800.00 |

7.	BANCOS DE MATERIALES

| Características del Banco | Banco # 1 | Banco # 2 | Banco # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Banco de Materiales | El Zacaton |  |  |
| Tipo de Tenencia (Pública o Privada) | Privada |  |  |
| Nombre del Dueño | Alcides Mondragon |  |  |
| Estado de la vía de Acceso al Banco de Materiales (Buena, Regular, Mala) | Buena |  |  |
| Distancia entre el Banco de Materiales y el Proyecto (Km) | 2.50 |  |  |
| Estado del Banco (En explotación, A descapotar, Contaminado, Agotado) | En explotación |  |  |
| Tipo de material (Material Selecto, Arena, Bolón, Cantera) | Material Selecto |  |  |

## INFORME DE ZONA DE OBRAS

Lote#3: 19966 Agua y Saneamiento Comunidad Santa Cruz, San Cristóbal.

INFORMACION GENERAL

| Código del proyecto | : | 19966 |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | : | Agua y Saneamiento Santa Cruz - San Cristóbal |
| Departamento | : | Chinandega |
| Municipio | : | Chinandega |
| Barrio/Comarca | : | Santa Cruz |

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

| ¿El Proyecto Presenta Evaluación del Emplazamiento? | SI | NO | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Resultados de la Evaluación del Emplazamiento |
| --- | --- |
|  | Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy peligroso, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas que utilizarán el servicio. Por lo que el Nuevo FISE recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y se recomienda la búsqueda de una mejor alternativa de localización. Si no se diera la posibilidad de encontrar otro terreno y se buscara la forma de hacer elegible el sitio, el Nuevo FISE considera además esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: Sismicidad Deslizamientos Vulcanismo Mar y lagos Fuentes de contaminación Marco legal (Legalidad del Terreno) En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables anteriores y de no presentarse otra alternativa de terreno, el Nuevo FISE estudiará de forma detallada la elegibilidad del sitio, buscando dar solución técnica con medidas de mitigación para que se desarrolle el proyecto. Los porcentajes máximos establecidos para las obras de mitigación ambiental y las obras exteriores no deben exceder del 30% del monto total de la obra física, de lo contrario definitivamente hay que buscarse otro terreno. |
|  | Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es peligroso ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo que el Nuevo FISE sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización. En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |
|  | Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto. . En el caso de obtener la calificación de 1 en cualquiera de las variables, aplican las condiciones del primer caso (Rango 1 y 1.5) |

Fuentes de Riesgos con Valor 1 en la Evaluación del Emplazamiento:

|  | Fuentes de Riesgos |
| --- | --- |
|  | Ninguna |
|  | Sismicidad |
|  | Deslizamientos |
|  | Mar y Lagos |
|  | Fuentes de Contaminación |
|  | Inundación |
|  | Otras (Especifique) |

Especificación de Otras Fuentes de Riesgos:

ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE MANAGUA AL PROYECTO

| Tipos de Accesos | Distancia (Kms) | Tiempo (Hrs) | Medios de transporte (Marcar con una X) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vehículo | Aéreo | Acuático | A pie | En bestia |
| Asfalto | 136.00 | 2.00 | X |  |  |  |  |
| Combinada | 56.00 | 1.50 | X |  |  |  |  |

SERVICIOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

| Servicios disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Escuela Primaria | S |
| Puesto de Salud | N |
| Agua Potable | S |
| Alcantarillado Sanitario | N |
| Energía Eléctrica | S |
| Teléfono | S |
| Transporte Colectivo | N |
| Botadero Autorizado | N |

Distancia del Proyecto al botadero autorizado:  1.00  Km

MATERIALES LOCALES DISPONIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

| Materiales locales disponibles | (S / N) |
| --- | --- |
| Arena | N |
| Bloque de Mortero | N |
| Ladrillo Cuarterón | N |
| Piedra Triturada | N |
| Piedra Cantera | N |
| Piedra Bolón | N |
| Agua | S |
| Madera de Pino (Blanca) | N |
| Madera Roja | N |

NIVEL FREÁTICO Y PRECIPITACIÓN

| Profundidad del nivel freático en invierno (m) | 50.00 |
| --- | --- |
| Duración del invierno en la zona del proyecto (meses) | 6.00 |
| Precipitación anual estimada (mm) | 1200.00 |

BANCOS DE MATERIALES

| Características del Banco | Banco # 1 | Banco # 2 | Banco # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Banco de Materiales | Privado |  |  |
| Tipo de Tenencia (Pública o Privada) | Privada |  |  |
| Nombre del Dueño | Desconocido |  |  |
| Estado de la vía de Acceso al Banco de Materiales (Buena, Regular, Mala) | Buena |  |  |
| Distancia entre el Banco de Materiales y el Proyecto (Km) | 1.00 |  |  |
| Estado del Banco (En explotación, A descapotar, Contaminado, Agotado) | En explotación |  |  |
| Tipo de material (Material Selecto, Arena, Bolón, Cantera) | Material Selecto |  |  |

## INDICE DE PLANOS

PROYECTO Lote#1:  19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía.

| INDICE DE PLANOS |  |
| --- | --- |
| N° | CONTENIDO |
| 01 DE 30 | CARATULA E INDICE DE PLANOS |
| 02 DE 30 | PLANO SITUACION SIN PROYECTO |
| 03 DE 30 | PLANO SITUACION CON PROYECTO |
| 04 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 05 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 06 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 07 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 08 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 09 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 03 DE 30 | PLANO TOPOGRAFICO |
| 10 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 11 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 12 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 13 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 14 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 15 DE 30 | PLANO DE RED DE DISTRIBUCION |
| 16 DE 30 | PLANO DETALLES DE SARTA Y POZO |
| 17 DE 30 | PLANO DE TANQUE SOBRE TORRE 13,500 Gls |
| 18 DE 30 | PLANO DE PLANTA Y ELEVACIONES CASETA DE CONTROL |
| 19 DE 30 | PLANO DE DETALLES GENERALES CASETA DE CONTROL |
| 20 DE 30 | PLANO DE PLANTA DE CONJUNTO DE CALLE ADOQUINADA-CONEXIÓN DOMICILIAR |
| 21 DE 30 | PLANO SECCIONES TRANSVERSALES DE CALLE ADOQUINADA-CONEXIÓN DOMICILIAR |
| 22 DE 30 | PLANO RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION |
| 23 DE 30 | PLANO RED INTERNA CASETA DE CONTROL BT 120/240V |
| 24 DE 30 | PLANO DE CERCO, LAVADERO Y DETALLES CONEXIÓN DOMICILIAR |
| 25 DE 30 | PLANO DE LETRINA SEMI-ELEVADA |
| 26 DE 30 | PLANO DE LETRINA SEMI-ELEVADA |
| 27 DE 30 | PLANO DE BENEFICIARIOS DE AGUA POTABLE |
| 28 DE 30 | PLANO DE BENEFICIARIOS DE LETRINAS |
| 29 DE 30 | PLANO DE ROTULO |
| 30 DE 30 | PLANO DE PLACA Y PEDESTAL |

PROYECTO Lote#2:  19823 Agua y Saneamiento Comunidad Carrizal y Villa Francia.

| INDICE DE PLANOS |  |
| --- | --- |
| N0 | CONTENIDO |
| 01 de 35 | CARATULA E INDICE DE PLANOS |
| 02 de 35 | PLANO SITUACION SIN PROYECTO |
| 03 de 35 | PLANO SITUACION CON PROYECYO |
| 04 de 35 | PLANO PLANTA Y PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION TRAMO #1 |
| 05 de 35 | PLANO PLANTA Y PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION TRAMO #2 |
| 06 de 35 | PLANO PLANTA Y PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION TRAMO #3 Y LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 1 Y 2 |
| 07 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 3-8 |
| 08 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 9 |
| 09 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 9 |
| 10 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 10-14 |
| 11 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL15-19 |
| 12 de 35 | PLANO PREDIO DE POZO Y PREDIO DE TANQUE |
| 13 de 35 | PLANO DETALLES DE SARTA Y POZO |
| 14 de 35 | PLANO DE PLANTA Y ELEVACIONES DE CASETA DE CONTROL |
| 15 de 35 | PLANO DE PLANTA Y ELEVACIONES DE CASETA DE CONTROL |
| 16 de 35 | PLANO DE RED ELECTRICA DE MT- BT 120/240 V |
| 17 de 35 | PLANO DE RED INTERNA DE CASETA DE CONTROL BAJA TENSION |
| 18 de 35 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TANQUE |
| 19 de 35 | PLANO PLANTA Y PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION – TRAMO #1 |
| 20 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 1 Y 2 |
| 21 de 35 | PLANO PLANTA Y PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION TRAMO #3 Y LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 1 Y 2 |
| 22 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 1-8 |
| 23 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 9 |
| 24 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 9 |
| 25 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 11-14 |
| 26 de 35 | PLANO PLANTA DE LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL 15-19 |
| 27 de 35 | PLANO DE PREDIO DE POZO Y PREDIO DE TANQUE |
| 28 de 35 | PLANO DETALLES GENERALES DE AGUA POTABLE |
| 29 de 35 | PLANO DE CONSTRUCCION DE LETRINA |
| 30 de 35 | PLANO DE DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO Y CERCO DE ALAMBRE DE PUAS |
| 31 de 35 | PLANO DE CERCO Y DETALLES GENERALES DE AGUA POTABLE |
| 32 de 35 | PLANO DE BENEFICIARIOS DE AGUA DE TOMA |
| 33 de 35 | PLANO DE BENEFICIARIOS DE LETRINA |
| 34 de 35 | PLANO DE ROTULO |
| 35 de 35 | PLANO DE PLACA Y PEDESTAL |

PROYECTO Lote#3: 19966 Agua y Saneamiento Comunidad Santa Cruz, San Cristóbal.

| INDICE DE PLANOS |  |
| --- | --- |
| N0 | CONTENIDO |
| 01 de 39 | PORTADA E INDICE DE LAMINAS |
| 02 de 39 | PLANOS SITUACION SIN PROYECTO |
| 03 de 39 | PLANO SITUACION CON PROYECTO |
| 04 de 39 | PLANTA DE CONJUNTO TOPOGRAFICA |
| 05 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION PI01 – PI10 |
| 06 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION PI10 – PI19 |
| 07 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION PI19 – PI24 |
| 08 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION PI24 – PI34 |
| 09 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION PI41A – PI34 |
| 10 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE DIST. PI42-PI45 Y PI.PI49 |
| 11 de 39 | PLANO TOPOGRAFICO LINEA DE DIST. PI49-PI53 Y PI 53-PI56 |
| 12 de 39 | PLANO TOP. LINEA DE DIST. PI56 - PI66, PI66-PI59,PI44-PI71 |
| 13 de 39 | PLANO TOP. LINEA DE DIST. PI66 - PI73, PI75-PI67, PI50-PI74 |
| 14 de 39 | PLANO TOP. LINEA DE DIST.PI79 - PI68, PI82-PI86, PI87-PI84 |
| 15 de 39 | PREDIO DE POZO Y PREDIO DE TANQUE |
| 16 de 39 | PLANTA RED DE CONDUCCION PI01 - PI10, LC PI10 - PI19 |
| 17 de 39 | PLANTA RED DE DISTRIBUCION NO 3 PI 19 - PI 24, NO 4 PI 24 - PI 34 |
| 18 de 39 | PLANTA RED DE DISTRIBUCION NO 5 PI 34 - PI 38, NO 6 PI 38 - PI 41A |
| 19 de 39 | PLANTA RED DE DISTRIBUCION RAMAL NO 1_PI 42-PI 45,NO 1 _ PI 45 - PI 49 |
| 20 de 39 | PLANTA RED DE DIST. RAMAL NO 1 PI 49 - PI 53, NO 1 PI 53 - PI 56 |
| 21 de 39 | PLANTA RED DE DIST. RAMAL NO 1 PI 56 - PI 66, PI 66 - PI 69, NO 2 PI 44 - PI 71, NO 3 PI 51 - PI 72 |
| 22 de 39 | PLANTA RED DE DIST. RAMAL NO 4 _PI 66 - PI 73, NO 5_PI 75 - PI 67, NO 6_PI 80 - PI 74 |
| 23 de 39 | PLANTA RED DE DIST. RAMAL NO 7 _PI 79 - PI 68, NO 8_ PI 82 - PI 86, NO 9_ PI 87 - PI 84 |
| 24 de 39 | PLANTA RED DE DIST. POLIGONAL Y SECCION DE PREDIO POZO Y PREDIO TANQUE |
| 25 de 39 | PLANO DE POZO-SARTA |
| 26 de 39 | PLANO DETALLES GENERALES |
| 27 de 39 | TANQUE DE 3000 GLNS Y DETALLES 1 |
| 28 de 39 | TANQUE DE 3000 GLNS Y DETALLES 2 |
| 29 de 39 | PLANO CERRAMIENTO PREDIO POZO Y PREDIO TANQUE |
| 30 de 39 | PLANO COBERTIZO Y TREN DE TRATAMIENTO |
| 31 de 39 | CASETA DE CONTROLES ELÈCTRICOS |
| 32 de 39 | COMPONENTE ELECTRICO "RED DE MEDIA TENSION 14.4 KV Y BAJA TENSION 120/240V" |
| 33 de 39 | COMPONENTE ELECTRICO "RED INTERNA CASETA DE CONTROL BAJA TENSION 120/240V" |
| 34 de 39 | SISTEMA ELECTRICO 120/240 V DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COBERTIZO |
| 35 de 39 | PLANO DE LETRINA SEMIELEVADA Y SISTEMA DE HIGIENE |
| 36 de 39 | LISTA BENEFICIARIOS AGUA POTABLE |
| 37 de 39 | LISTA BENEFICIARIOS SANEAMIENTO E HIGIENE |
| 38 de 39 | PLANO DE PLACA CONMEMORATIVA |
| 39 de 39 | PLANO DE ROTULO BCIE |

| ## LISTA DE CANTIDADES LOTE N°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  | 19956 Agua y Saneamiento de la Comunidad Terencio Munguía |  |  |  |  |  |  |
| Departamento: Chinandega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio: El Realejo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Sub etapa/Actividad |  |  | Descripción de la actividad |  |  |  | U.M | Cantidad |
| 310 | 31001 | 92224 | LIMPIEZA MANUAL INICIAL |  |  |  | M2 | 400.00 |
| 310 | 31002 | 96470 | TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE AGUA |  |  |  | ML | 4,088.35 |
|  |  |  | POTABLE(INCL. ESTACAS DE MADERA+MANO DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBRA+EQUIPO DETOPOGRAFIA-Teodolito, estadia, plomada, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cinta y otros) |  |  |  |  |  |
| 310 | 31004 | 92009 | CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. |  |  |  | M3 | 2.98 |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |
| 310 | 31004 | 92050 | DEMOLER MANUALMENTE CUNETA DE CONCRETO |  |  |  | ML | 27.50 |
| 310 | 31004 | 92282 | FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 | 2.98 |
| 310 | 31004 | 92586 | DESINSTALACIÓN MANUAL DE ADOQUINADO |  |  |  | M2 | 328.45 |
| 310 | 31004 | 95959 | INSTALACION DE ADOQUINADO Ancho=0.22m, Long.=0.24m, |  |  |  | M2 | 328.45 |
|  |  |  | Alto=0.10m(INCL. COLOCADA DE ARENA) (NO INCL. EQ |  |  |  |  |  |
| 310 | 31005 | 04277 | RÓTULO TIPO FISE DE 1.22m x 2.44m (ESTRUCTURA DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ACERO+FORRO DE ZINC LISO) CON BASES DE CONCRETO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REF.DE 2,500 PSI(INCL. PINT. ANTICORROSIVA |  |  |  |  |  |
| 320 | 32015 | 92853 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 9.33 |
|  |  |  | Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 5.00 |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 96394 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33015 | 96165 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 3,903.94 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 330 | 33017 | 96164 | TUBERIA DE PVC Diám.=3" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 175.08 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 330 | 33022 | 93282 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE |  |  |  | C/U | 14.00 |
|  |  |  | ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESORIOS PVC Diám.=4" L=HASTA 300 m PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTOS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 02137 | VALVULA DE PASE DE MARIPOSA DE BRONCE Diám.=2" CON |  |  |  | C/U | 4.00 |
|  |  |  | PROTECTOR DE TUBO SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GALVANIZADO(INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 92172 | PROTECTOR DE TUBO DE CONCRETO Diám.=6" PARA |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | VALVULA DE PASE |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 39.00 |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94006 | TEE LISA DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA |  |  |  | C/U | 8.00 |
|  |  |  | CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94736 | TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 3" a 2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 3.00 |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94959 | CRUZ LISA DE PVC Diám.=2"x2" (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94962 | YEE SANITARIA LISA DE PVC Diám.=2" (ASTM D2665) JUNTA |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | CEMENTADA PARA DWV (Drain-Waste-Vent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94966 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 4.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94989 | TAPON MACHO CON ROSCA DE PVC Diám.=2" |  |  |  | C/U | 2.00 |
| 330 | 33023 | 96060 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 7.00 |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96199 | VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=1½" |  |  |  | C/U | 2.00 |
| 330 | 33023 | 96394 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 10.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96571 | REDUCTOR LISO DE PVC DE 3" x 2" (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 4.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 330 | 33026 | 03945 | CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA SECCIÓN |  |  |  | ML | 24.42 |
|  |  |  | CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"(INCL. PINT. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ANTICORROSIVA) (NO INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 92022 | NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m |  |  |  | C/U | 4.00 |
| 335 | 33501 | 92277 | CONFORMACION MANUAL DE TERRENO CON CORTES Y |  |  |  | M2 | 33.80 |
|  |  |  | RELLENOS De 0 HASTA 5 cms |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 92287 | CORTE MANUAL DE TERRENO |  |  |  | M3 | 263.01 |
| 335 | 33501 | 93278 | RELLENO Y COMPACTACIÓN (CON VIBRO-COMPACTADORA |  |  |  | M3 | 234.10 |
|  |  |  | MANUAL) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 95923 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 24 |  |  |  | M3 | 129.61 |
|  |  |  | KMS,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 95947 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 | 28.92 |
|  |  |  | EXCAVACION A 1 KM (CARGA MANUAL) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 96174 | MEZCLA MANUAL DE SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:6 |  |  |  | M3 | 134.40 |
|  |  |  | (C:S) (1 DE CEMENTO Y 6 DE SUELO) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92005 | CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. |  |  |  | M3 | 29.06 |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92121 | ESTRUCTURAS DE ACERO (A-36) (NO INCL. PINTURA |  |  |  | LBS | 26,652.34 |
|  |  |  | ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92140 | REPELLO CORRIENTE (USANDO MADERA BLANCA) |  |  |  | M2 | 1.92 |
| 335 | 33503 | 92141 | FINO CORRIENTE |  |  |  | M2 | 1.92 |
| 335 | 33503 | 92147 | PINTURA DE ACEITE (COLOR DE LÍNEA) CALIDAD STANDARD |  |  |  | M2 | 1.92 |
|  |  |  | (INCL. 2 MANOS) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92160 | PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO |  |  |  | M2 | 1.92 |
| 335 | 33503 | 92236 | PINTURA ANTICORROSIVA (INCL. 2 MANOS: 1 DE TALLER y 1 |  |  |  | M2 | 142.50 |
|  |  |  | INSTALADO) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92282 | FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 | 29.07 |
| 335 | 33503 | 92388 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES |  |  |  | M2 | 57.68 |
| 335 | 33503 | 93353 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= |  |  |  | LBS | 625.63 |
|  |  |  | AL No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 93383 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. > AL |  |  |  | LBS | 1,800.14 |
|  |  |  | No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 96602 | PERNO DE ACERO Diám.=1", L=0.90m F1554-55 CON TUERCA |  |  |  | C/U | 32.00 |
|  |  |  | Y ARANDELA |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97263 | PINTURA TRATAMIENTO EPÓXICO (PRIMER CAPA) DE 2 |  |  |  | M2 | 76.29 |
|  |  |  | COMPONENTES:A yB(Espesor en seco=3 MIL)PARA INTERIOR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE TANQUE METÁLICO P/AGUA POTABLE TIPO SUR |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97264 | PINTURA TRATAMIENTO EPÓXICO (SEGUNDA CAPA) DE 2 |  |  |  | M2 | 76.29 |
|  |  |  | COMPONENTES:A yB(Espesor en seco=5 MIL)PARA INTERIOR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE TANQUES METÁLICOS P/ AGUA POTABLE TIPO SUR |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97268 | PINTURA TRATAMIENTO PRIMARIO (PRIMER CAPA) |  |  |  | M2 | 79.29 |
|  |  |  | ANTICORROSIVO(Espesor en seco=3 MIL)PARA EXTERIOR DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TANQUE METAL P/AGUA POTABL EN ZONA NO COSTERA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TIPO SUR |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97276 | PINTURA TRATAMIENTO (SEGUNDA CAPA) ESMALTE |  |  |  | M2 | 158.11 |
|  |  |  | ALQUÍDICO BRILLANTE(Espesor en seco=2.5 MIL)PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXTERIOR DE TANQUE METÁL P/AGUA POT.ZONA NO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTERA TIPO-S |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 02418 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" (NO INCL. |  |  |  | ML | 60.21 |
|  |  |  | EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION) |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 92170 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS |  |  |  | C/U | 4.00 |
|  |  |  | MENORES A 6" |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93147 | CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE 2"x6"x12" |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.50m |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93847 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90° |  |  |  | C/U | 4.00 |
| 335 | 33507 | 93869 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 45° |  |  |  | C/U | 4.00 |
| 335 | 33507 | 96061 | VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3" |  |  |  | C/U | 3.00 |
| 335 | 33508 | 02715 | PORTÓN DE MALLA CICLÓN DE ALAMBRE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | CAL.#13,Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE 3,000 PSI REF.CON REPELLO y FINO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CORRIENTE+PASADOR(INCL.EXC |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 04440 | CERCO (A) DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO |  |  |  | ML | 75.50 |
|  |  |  | Alt.=2.55m Y MADERA CON 7 HILADAS DE ALAMBRE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GALVANIZADO Cal #13 (NO INCL BASES) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 04122 | LIMPIEZA Y DESARROLLO (POR MEDIO DE PRESION DE |  |  |  | HRS | 8.00 |
|  |  |  | AIRE) EN TUBO DE POZOS |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 04286 | SELLO CON MATERIAL BENTONITA (ARCILLA COLOIDAL) Y |  |  |  | PIE | 30.00 |
|  |  |  | MORTERO PROPORCION 1:1 PARA POZO PERFORADO |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 40046 | PRUEBA DE BOMBEO ESCALONADA(INCL. ALQUILER BOMBA |  |  |  | HRS | 6.00 |
|  |  |  | SUMERGIBLE,SONDA MANUAL y BOMBA DE SUCCION) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 40552 | PRUEBA DE BOMBEO CONSTANTE (INCL. ALQUILER DE |  |  |  | HRS | 24.00 |
|  |  |  | BOMBA SUMERGIBLE,VÁLVULAS PARA DETERMINAR EL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAUDAL DEL POZO |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92009 | CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. |  |  |  | M3 | 0.75 |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92371 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA MUROS |  |  |  | M2 | 0.75 |
| 340 | 34019 | 92622 | PERFORACION DE POZO CON MAQUINA ROTATIVA Diám. de |  |  |  | PIE | 200.00 |
|  |  |  | Perforación=12" EN TERRENO CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92941 | TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 57.93 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96060 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96165 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 10.00 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96268 | FILTRO DE PIEDRA TRITURADA (GRAVA) TAMAÑO DE ½"(13 |  |  |  | M3 | 9.89 |
|  |  |  | mm) y 3/4"(19 mm) (CONSTRUIDO MANUAL) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96583 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=1" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96790 | FUNDIR MORTERO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 | 0.75 |
| 340 | 34019 | 97122 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR CIEGA (o SIN RANURA) DE |  |  |  | ML | 33.54 |
|  |  |  | PVC Diám.=8" (SDR-21) (ASTM F480) PARA ADEME EN POZO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CON MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulica) |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 97123 | TUBERIA RANURADA DE PVC Diám.=8" (SDR-21) SLOT 60 |  |  |  | ML | 27.44 |
|  |  |  | (Abertura)=1.5 mm (ASTM F480)ADEME EN POZO CON |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulic cap.perf=320m |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40020 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO(20 |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | PARÁMETROS:Color,olor,durez,turbieda+CIANUROS y GASES |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISUELTOS:NITROG.y Comp.),AMONÍACO y METANO)DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1(UNA) MUESTRA DE AGUA |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40021 | ANÁLISIS BIOLÓGICOS-BACTERIOLÓGICO |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | COMPLETO(Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coli) DE 1(UNA) MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40089 | ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (ARSÉNICO) DE 1(UNA) |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40114 | ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA:PLAGUICIDAS (PESTICIDAS), |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ORGANO-CLORADOS Y ORGANO-FOSFORADOS DE 1(UNA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40471 | ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (MERCURIO) DE 1(UNA) |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 04275 | CASETA DE MAMPOSTERIA CONFINADA DE PARED DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | BLOQUE DE MORTERO+CUBIERTA DE TECHO DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZINC+PUERTA DE TUBO,Área=3.95 mx2.85m P/CLORACION Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTROLES ELECT |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 02394 | SARTA DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2"(INCL.1 |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | VALVULA DE ALIVIO DE Ho.Fo.Diám.=2"+2 VALVULAS DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPUERTA DE Ho.Fo.+MEDIDOR MAESTRO Ho.Diám=2") |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 04720 | VALVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE Diám.=½" CON |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | PEDESTAL DE CONCRETO DE 2,500 PSI SIN REF.(NO INCL. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXC.) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 6.00 |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 94979 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X90° EXTREMOS |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | ROSCABLES |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95849 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 50.27 |
|  |  |  | Diám.=2" PARA COLUMNA DE DESCARGA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95915 | PLATINA CUADRADA DE ACERO (A-36) Ancho=0.40m(16"), |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Espesor=1" CON 1(UN) ORIFICIO Diám.=4" CON CUELLO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SOPORTE DE EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 96420 | ARRANCADOR MAGNÉTICO (A TENSIÓN COMPLETA) |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | P/MOTOR DE 3 HP, Q=35 GPM, CTD=240' |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 96461 | BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP, Q=35 GPM, CTD |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | =240', 1/60/230V, Diam=4" |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92867 | POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Alto=30' (9.15 m) (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93464 | BANCO DE TRANSFORMADORES DE 1x10 KVA, 7.6/13.2 KV, |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | 120/240 v (INCL. ESTRUCTURA) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93756 | DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA ELECTRICA: |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | SOPORTE PRIMARIO SENCILLO (A-1) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93906 | POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Alto=40' (12.20 m), Diám.=4"(NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRIC |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 94573 | ESTRUCTURA ELECTRICA PR-101/C: INSTALACION DE |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | CONDUCTOR Y ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 94997 | CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML | 35.00 |
|  |  |  | Reinforced) #2 |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95892 | DESINSTALACIÓN MANUAL DE CABLE DE ALUMINIO #1/0 |  |  |  | ML | 99.00 |
|  |  |  | ACSR COLOCADO ENTRE POSTES PARA ENERGÍA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 96051 | DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA ELECTRICA: A-2 |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34504 | 96610 | DESENERGIZAR ACOMETIDA ELECTRICA Y DESINTALAR |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | CABLE DE ALUMINIO ACSR EN Long. DE 0-4m ENTRE BANCO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE MEDICIÓN Y MUFA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 96611 | ENERGIZAR ACOMETIDA ELECTRICA E INSTALAR CABLE DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ALUMINIO ACSR EN Long. DE 0-4m ENTRE BANCO DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MEDICIÓN Y MUFA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92266 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 6.00 |
|  |  |  | DE 4" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92267 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 3.00 |
|  |  |  | DE 2" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92268 | CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. |  |  |  | ML | 30.00 |
|  |  |  | BRIDAS DE EMT) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92270 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#12 AWG |  |  |  | ML | 100.00 |
| 345 | 34508 | 92550 | TUBO DE EMT Diám.=1½" L= 5.00 m CON CALAVERA DE EMT |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Diám. = 1½" |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92557 | BREAKER DE 2 POLOS x 40 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34508 | 92558 | BREAKER DE 1 POLO x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 4.00 |
| 345 | 34508 | 92648 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN #4 AWG-R |  |  |  | ML | 10.00 |
| 345 | 34508 | 92698 | BREAKER DE 2 POLOS x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34508 | 92734 | BREAKER DE 2 POLOS x 30 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34508 | 92793 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#2 AWG |  |  |  | ML | 6.00 |
| 345 | 34508 | 93288 | LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | DE 250 WATTS/208V TIPO SYLVAN MOD.2250 C/FOT |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93641 | BOMBILLO FLUORESCENTE DE 13 WATTS + CEPO DE |  |  |  | C/U | 3.00 |
|  |  |  | PORCELANA REDONDO (NO INCL. CAJA DE REGISTRO) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93687 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP/120 V |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | CON PLACA DE BAQUELITA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93744 | VARILLA POLO A TIERRA SÓLIDA DE COBRE |  |  |  | C/U | 2.00 |
|  |  |  | Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8') (M2-11) CON 10m DE ALAMBRE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ELECTRICO DE COBRE Cal.#6 AWG |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93751 | CABLE ELECTRICO DE COBRE PROTODURO TGP #3x10(600 |  |  |  | ML | 35.00 |
|  |  |  | VOLTIOS) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93781 | TOMACORRIENTE SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | DE BAQUELITA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93811 | APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | BAQUELITA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94110 | PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 12 ESPACIOS, 120/208 |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS CON MAIN BREAKER DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2x60 AMP |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94341 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | DE 6" x 6",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94575 | ESTRUCTURA ELECTRICA MT-601/C: MONTAJE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | MONOFASICO, ALINEAMIENTO ANGULO 0° á 5° |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94819 | HACER BALANCE DE CARGA EN PANELES |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34508 | 94838 | CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened |  |  |  | ML | 12.00 |
|  |  |  | Jacket) 2x12 AWG |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94844 | CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=½" |  |  |  | C/U | 6.00 |
| 345 | 34508 | 94845 | UNION CONDUIT DE PVC Diám. = ½" |  |  |  | C/U | 6.00 |
| 345 | 34508 | 95034 | CABLE ELECTRICO DE COBRE SUMERGIBLE #10x3 |  |  |  | ML | 70.00 |
| 345 | 34508 | 95081 | AISLADOR DE TORNILLO DE PORCELANA |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 345 | 34508 | 95210 | CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=1½", 90º, TIPO |  |  |  | C/U | 3.00 |
|  |  |  | LIVIANO JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95545 | CINTA DE PLÁSTICO PARA ADVERTENCIA DE PELIGRO |  |  |  | ML | 58.04 |
| 345 | 34508 | 95557 | ESTRUCTURA ELECTRICA DE-BT/C: DERIVACION BAJA |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | TENSION (CABLE O NEUTRO) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95597 | CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=½", 90º, TIPO |  |  |  | C/U | 10.00 |
|  |  |  | LIVIANO JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95823 | CABLE ELECTRICO DE COBRE DESNUDO Cal.#6 AWG |  |  |  | ML | 10.00 |
| 345 | 34508 | 95963 | GUARDANIVEL DE 230 VOLTIOS CON CONTROL DE 2 |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE (INCL. CAJA PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GUARDANI |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96047 | EXCAVACIÓN MANUAL AISLADA EN TERRENO NATURAL DE |  |  |  | M3 | 7.00 |
|  |  |  | 0.00 A MAYOR De 1.00mx1.00m,Prof.=De 0.00 a 1.00m |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96419 | CAJA DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3 |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | HP,Q=35 GPM, CTD=240 PIES,1/60/230V (PROY. CORN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ISLAND) |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96460 | AISLADOR DIELECTRICO PARA CONTACTOS DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ARRANCADORES (Presentación en spray) Contenido=400 ml |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96773 | SUPRESOR DE SOBREVOLTAJE DE 80KA 120/240V |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | MONOFÁSICO TIPO LEVITON Ó SIMILAR MODELO # 42120-001 |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 04124 | REPISA DE LAMINA DE ACERO DE |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | 0.30mx0.30m,Esp.=¼",FIJAC.A PARED CON PERNO DE ACERO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diám.=¼",L=7" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92177 | TUBERIA DE PVC Diám.=½" (SDR-13.5) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 30.00 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92404 | VÁLVULA (ó LLAVE) DE PASE DE BOLA DE BRONCE Diám. = |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | ½", PARA DUCHA |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92567 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 1.00 |
|  |  |  | Diám.=½" CON CODO DE HIERRO +TEE DE Ho. (NO INCL. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXCAVACION) |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92941 | TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 30.00 |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 93510 | BANCO DE MADERA ROJA PARA HIPOCLORADOR |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 360 | 36003 | 94624 | TANQUE CILÍNDRICO DE PLÁSTICO (PVC) PARA |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | DOSIFICADOR DE CLORO Cap.=250 LITROS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (HIPOCLORADOR) CON MANGUERA DE HULE Diám. =¼" + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLOTADOR PARA AGUA POTAB |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 95386 | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DE 30 GPD Y 150 PSI |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 350 | 35001 | 05505 | CONEXIÓN DOMICILIAR DE1-½"x½"+TUBO PVC DE AGUA |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | POTABLE ½" (SDR-13.5), L=3.60m (NO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INCL.MEDIDOR)(INCL.EXC.y RELLENO) |  |  |  |  |  |
| 350 | 35003 | 92404 | VÁLVULA (ó LLAVE) DE PASE DE BOLA DE BRONCE Diám. = |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | ½", PARA DUCHA |  |  |  |  |  |
| 350 | 35009 | 94191 | CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR |  |  |  |  |  |
| 370 | 37001 | 92225 | LIMPIEZA MANUAL FINAL |  |  |  | M2 | 400.00 |
| 370 | 37003 | 04189 | PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65m x 0.42m |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1058 | 02 | 60274 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y dar a conocer Plan |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60301 | Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para la |  |  |  | INFOR | 1.00 |
|  |  |  | intervencion social en la(s) comunidad(es) - Etapa de Ejecución |  |  |  | ME |  |
| 1058 | 02 | 60389 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 5 y6) dirigido a |  |  |  | GLB | 1.00 |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Primera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Contrataciones y gestió |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60390 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 7 y8) dirigido a |  |  |  | GLB | 1.00 |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Segunda |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Administración de servi |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60391 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 9 y10) dirigido a |  |  |  | GLB | 2.00 |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo IV:Compendio metodl(En correspondencia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | del tipo de sistema |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60406 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité sobre |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | elabo del Reglamen interno del Sist.Agua |  |  |  |  |  |
|  |  |  | potable-SAP(Incl.material,loca,refriger |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60407 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | general comunitaria para dar a conocer el Reglamento interno del |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistema d Agua Potabl-SAP |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60423 | Elaborar y Realizar el Levantamiento de Ficha de finiquito del |  |  |  | FICHA | 1.00 |
|  |  |  | proyecto |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60454 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para entrega |  |  |  | ASAM | 1.00 |
|  |  |  | de sitio y dar a conocer el Plan de Ejecución Física (Apertura de |  |  |  | BLEA |  |
|  |  |  | bitácora social) |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60455 | Realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto |  |  |  | REUNI | 1.00 |
|  |  |  | en la etapa de ejecución y post obra |  |  |  | ÓN |  |
| 1058 | 02 | 60456 | Planificar y Realizar Taller de capacitación a promotores(as) |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | sociales comunitarios para implementación del FCSA (Incl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | materiale, local y refrigerios |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60457 | Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4 |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60458 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cuota No.5 y No.6 |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60459 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | de los aportes comunitarios para la compra de medidor |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60460 | Elaborar informe de metodología FCSA -Primera visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1058 | 02 | 60461 | Elaborar informe de metodología FCSA -Segunda visita casa a |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | casa |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60462 | Elaborar informe de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1058 | 02 | 60463 | Elaborar informe de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1058 | 02 | 60464 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para |  |  |  | ASAM | 1.00 |
|  |  |  | presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema |  |  |  | BLEA |  |
| 1058 | 02 | 60465 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para dar a |  |  |  | ASAM | 1.00 |
|  |  |  | conocer Plan de Operaci y Manteni del Sist.y firma de acta de |  |  |  | BLEA |  |
|  |  |  | recepción final del proyec |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60471 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | capacitación del Módulo III(Taller No. 5,6,7 y 8): Compendio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60472 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | capacitación (Talleres No.9 y 10) del Módulo IV: Compendio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60473 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Asamblea General |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | comunit para dar a conocer Plan de Opera y Manteni del Sist.y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | firma de acta de recep fina |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60477 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para |  |  |  |  |  |
|  |  |  | implementación del FCSA |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60290 | Elaborar Informe final de la consultoria |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1059 | 01 | 60291 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | general comunitaria de cierre y evaluacion final |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60392 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento(Incl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material,Local y refriger |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60395 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Cálculo de tarifa para pago de agua (Incl. Tema de lectura de |  |  |  |  |  |
|  |  |  | medidores) |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60466 | Elaborar informe de metodología FCSA -Quinta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1059 | 01 | 60467 | Elaborar informe de metodología FCSA -Sexta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1059 | 01 | 60468 | Elaborar informe final de resultados en la implementación de FCSA |  |  |  | C/U | 1.00 |
| 1059 | 01 | 60469 | Planificar y Realizar Taller de capacitación para la Operación y |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60470 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para la |  |  |  | ASAM | 1.00 |
|  |  |  | presentación del informe final del componente social del proyec |  |  |  | BLEA |  |
| 1059 | 01 | 60474 | Elaborar Informe de Realización de Taller de capacitación dirigido |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | al Comité para reforzamiento sobre la Ley No. 722 y el |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reglamento |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60475 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Taller de capacit |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | dirigido al Comité para Cálculo de tarifa para pago de |  |  |  |  |  |
|  |  |  | agua(Incl.Tema de lectu d medidor |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60476 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |
|  |  |  | capacitación para la Operación y Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |
| 505 | 50501 | 04295 | POZO RECOLECTOR DE ORINA DE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | 0.30mx0.30m,Prof.=0.50m(UNO DE ESTA MEDIDA)PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA |  |  |  |  |  |
| 505 | 50501 | 04432 | FOSO PARA LETRINA SENCILLA ELEVADA ENCHAPE DE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | BLOQUES DE MORTERO DE 0.15m(6") CON GRADAS DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BLOQUE y REPELLO ARENILLADO (INCL. ACARREOde tierra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | suelta |  |  |  |  |  |
| 505 | 50502 | 02345 | LOSA Y BANCO DE CONCRETO DE 2,500 PSI (ELABORADO IN |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | SITU) PARA LETRINA VIP SENCILLA Ancho=0.90m,Largo=1.10m |  |  |  |  |  |
| 505 | 50502 | 04295 | POZO RECOLECTOR DE ORINA DE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | 0.30mx0.30m,Prof.=0.50m(UNO DE ESTA MEDIDA)PARA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA |  |  |  |  |  |
| 505 | 50502 | 94560 | SEPARADOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA ORINA PARA |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | ASIENTO DE LETRINA |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 03960 | ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECTANGULAR DE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | HIERRO DE 1"x1½" P/CASETA LETRINA SENCILLA De |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.82mx1.01(INCL.TUBO PVC Diám.=1½"(SDR-26)P/VEN)(INCL.P |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 93448 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-41) (ASTM D2665) PARA |  |  |  | ML | 562.32 |
|  |  |  | DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 94006 | TEE LISA DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 94401 | FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL.28,1 CARA SOBRE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA P/PAREDES DE CASETA DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA En planta,Ancho=0.82m,Long.=1.01m |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 95905 | CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | CAL.28 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA LETRINA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SENCILLA,Área de techo:Ancho=0.97m,Long.=1.47m(SIN MONC |  |  |  |  |  |
| 505 | 50514 | 96014 | RÓTULO LEYENDA(SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE |  |  |  | C/U | 198.00 |
|  |  |  | ACEITE) EN PUERTA PARA PROYECTOS DE LETRINAS(A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIR DE 2008) |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 04812 | LOSA DE CONCRETO DE 2,000 PSI Esp.=0.05m SIN REF. (NO |  |  |  | M2 | 655.36 |
|  |  |  | INCL. ACABADOS) (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 92244 | VÁLVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | Diám.=½",Presión máxima de trabajo=125 PSI PARA AGUA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POTABLE |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 92277 | CONFORMACION MANUAL DE TERRENO CON CORTES Y |  |  |  | M2 | 992.00 |
|  |  |  | RELLENOS De 0 HASTA 5 cms |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 93447 | TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-41) (ASTM D2665) PARA |  |  |  | ML | 744.00 |
|  |  |  | DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL.EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 93801 | LAVADERO SENCILLO DE CONCRETO REF. |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | Ancho=0.63m,Alto=0.83m,L=1.0(De 2 partes:1 fondo estriado y 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pileta)DE FABRICACIÓN NACIONAL(NO INCL.LLAVE DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHORR |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 96079 | TEE SANITARIA LISA DE PVC Diám.=2"(ASTM D2665) JUNTA |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | CEMENTADA PARED GRUESA PARA DWV(Drain-Waste-Vent) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 96193 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |
| 499 | 49906 | 05063 | POZO DE ABSORCIÓN SIN REVESTIR DE 0.50mx0.50m, |  |  |  | C/U | 248.00 |
|  |  |  | Prof.=0.70m CON RELLENO DE PIEDRA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOLÓN(CONS.COMPRA DE PIEDRA BOLÓN)(INCL. CODO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LISO SANITARIO y EXC |  |  |  |  |  |

| ## lLISTA DE CANTIDADES LOTE N°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: | 19823 Agua y Saneamiento comunidad Carrizal y Villa Francia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento: |  |  | Chinandega |  |  |  |  |  |  |
| Municipio: Cinco Pinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Sub etapa/Actividad |  |  | Descripción de la Actividad |  |  |  | U.M |  | Cantidad |
| 310 | 31001 | 92224 | LIMPIEZA MANUAL INICIAL |  |  |  | M2 | 468.00 |  |
| 310 | 31002 | 96470 | TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE AGUA |  |  |  | ML | 6,196.72 |  |
|  |  |  | POTABLE(INCL. ESTACAS DE MADERA+MANO DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBRA+EQUIPO DETOPOGRAFIA-Teodolito, estadia, plomada, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cinta y otros) |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 31004 | 92585 | DEMOLER Y/O QUITAR MANUALMENTE EMPEDRADO |  |  |  | M2 | 134.59 |  |
| 310 | 31004 | 95284 | EMPEDRADO (MANUALMENTE) CON PIEDRA BOLÓN |  |  |  | M2 | 134.59 |  |
|  |  |  | CLASIFICADA Diám.=DE 0.05m A 0.20m (CONS. COMPRA DE P. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOLÓN) CON JUNTA DE MORTERO |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 31005 | 04277 | RÓTULO TIPO FISE DE 1.22m x 2.44m (ESTRUCTURA DE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | ACERO+FORRO DE ZINC LISO) CON BASES DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REF.DE 2,500 PSI(INCL. PINT. ANTICORROSIVA |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32015 | 96165 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 1,404.87 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32023 | 93282 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE |  |  |  | C/U | 5.00 |  |
|  |  |  | ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESORIOS PVC Diám.=4" L=HASTA 300 m PARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTOS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 92172 | PROTECTOR DE TUBO DE CONCRETO Diám.=6" PARA |  |  |  | C/U | 5.00 |  |
|  |  |  | VALVULA DE PASE |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 12.00 |  |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 94966 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 96153 | VALVULA DE AIRE Y VACIO DE PLASTICO Diám.=1" CON Diám. |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | de salida lateral=3.8" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 96199 | VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=1½" |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 320 | 32025 | 96394 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 9.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33014 | 96166 | TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 332.58 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33015 | 96165 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 3,274.53 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33017 | 96164 | TUBERIA DE PVC Diám.=3" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 734.74 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33022 | 93282 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE |  |  |  | C/U | 16.00 |  |
|  |  |  | ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESORIOS PVC Diám.=4" L=HASTA 300 m PARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTOS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 02137 | VALVULA DE PASE DE MARIPOSA DE BRONCE Diám.=2" CON |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | PROTECTOR DE TUBO SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GALVANIZADO(INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 02138 | VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=3" CON |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | PROTECTOR DE 1.50m DE TUBO SECCIÓN CIRCULAR DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HIERRO GALVANIZADO(INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 03070 | CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 2,500 PSI |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | REF.+CONCRETO DE 3,000 PSI DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho=1.00m,Largo=2.00m,Alt.=0.50m CON REPELLO y FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CORRIENTE(INCL. EXC |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 92172 | PROTECTOR DE TUBO DE CONCRETO Diám.=6" PARA |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
|  |  |  | VALVULA DE PASE |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 93514 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=1½" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 4.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 16.00 |  |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94006 | TEE LISA DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA |  |  |  | C/U | 5.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94008 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE HIERRO FUNDIDO |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | Diám.=2" |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94736 | TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 3" a 2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 10.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94960 | TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 2" a 1½" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94962 | YEE SANITARIA LISA DE PVC Diám.=2" (ASTM D2665) JUNTA |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA PARA DWV (Drain-Waste-Vent) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94966 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94968 | CODO LISO DE PVC Diám.=3", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96060 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 7.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96193 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96198 | VALVULA DE LIMPIEZA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3" |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 330 | 33023 | 96310 | CODO LISO DE PVC Diám.=3", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | (ASTM D3139) JUNTA ELASTOMERICA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96394 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 28.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96999 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33026 | 03945 | CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA SECCIÓN |  |  |  | ML | 9.00 |  |
|  |  |  | CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"(INCL. PINT. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ANTICORROSIVA) (NO INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33026 | 04045 | CRUCE DE ALCANTARILLA CON TUBERIA SECCIÓN |  |  |  | ML | 18.00 |  |
|  |  |  | CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½"(INCL. PINT. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ANTICORROSIVA) (NO INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33026 | 93849 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 45° |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 330 | 33026 | 94294 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 ½" X 45° |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 330 | 33026 | 94305 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 ½" x 90º |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 330 | 33026 | 94567 | UNION DRESSER DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 335 | 33501 | 03644 | MEZCLA DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:6 C:S(INCL. |  |  |  | M3 | 61.89 |  |
|  |  |  | ACARREO CON CAMION VOLQUETE DE MAT.SELECTO A 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KMS) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 92021 | NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m |  |  |  | C/U | 4.00 |  |
| 335 | 33501 | 92022 | NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m |  |  |  | C/U | 4.00 |  |
| 335 | 33501 | 92277 | CONFORMACION MANUAL DE TERRENO CON CORTES Y |  |  |  | M2 | 33.80 |  |
|  |  |  | RELLENOS De 0 HASTA 5 cms |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 92287 | CORTE MANUAL DE TERRENO |  |  |  | M3 | 123.30 |  |
| 335 | 33501 | 93278 | RELLENO Y COMPACTACIÓN (CON VIBRO-COMPACTADORA |  |  |  | M3 | 265.58 |  |
|  |  |  | MANUAL) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 95509 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 2 |  |  |  | M3 | 345.23 |  |
|  |  |  | KMS,CARGA MANUAL (INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 95947 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 | 160.55 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 1 KM (CARGA MANUAL) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 02418 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" (NO INCL. |  |  |  | ML | 9.40 |  |
|  |  |  | EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 03114 | VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3" |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | (INCL. 1 BLOQUE DE REACCION) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 03145 | VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | (INCL. 1 BLOQUE DE REACCION) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 03729 | CANAL DE DRENAJE PLUVIAL RECT. DE CONCRETO DE 2,500 |  |  |  | ML | 25.60 |  |
|  |  |  | PSI SIN REF. Ancho=0.30m,Alt.=0.25m,Esp.=0.05m(INCL. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXCAVACION) NO INCL. ACABADOS |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 04917 | PELDAÑO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO GRADO |  |  |  | C/U | 5.00 |  |
|  |  |  | 40,Diám.=3/4", Ancho de peldaño=0.20m, Desarrollo=0.80m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 92853 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 5.30 |  |
|  |  |  | Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93147 | CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE 2"x6"x12" |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.50m |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93847 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90° |  |  |  | C/U | 4.00 |  |
| 335 | 33507 | 93848 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 335 | 33507 | 93849 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 45° |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 335 | 33507 | 93869 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 45° |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 335 | 33507 | 93873 | RESPIRADERO DE TUBO DE Ho. Go. Diám. = 3" |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 335 | 33507 | 95522 | TAPA DE ACERO (A-36) DE 0.70mx0.70m,Esp.=1/8" CON 2 |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | CANDADOS MEDIANOS (INCLUYE PINTURA ANTICORR) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 02715 | PORTÓN DE MALLA CICLÓN DE ALAMBRE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | CAL.#13,Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE 3,000 PSI REF.CON REPELLO y FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CORRIENTE+PASADOR(INCL.EXC |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 03064 | CERCO (A) DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO |  |  |  | ML | 67.50 |  |
|  |  |  | Alt.=2.55m CON 9 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cal.#13½(INCL. BASES DE CONCRETO DE 2,500 PSI y EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 92005 | CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. |  |  |  | M3 | 23.53 |  |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 92137 | REPELLO Y FINO CORRIENTE |  |  |  | M2 | 181.60 |  |
| 335 | 33511 | 92160 | PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO |  |  |  | M2 | 181.60 |  |
| 335 | 33511 | 92282 | FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 | 23.53 |  |
| 335 | 33511 | 92371 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA MUROS |  |  |  | M2 | 90.40 |  |
| 335 | 33511 | 92388 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES |  |  |  | M2 | 5.90 |  |
| 335 | 33511 | 93353 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= |  |  |  | LBS | 2,903.46 |  |
|  |  |  | AL No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 93383 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. > AL |  |  |  | LBS | 3,212.19 |  |
|  |  |  | No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 93411 | PINTURA EPOXICA BLANCA (INCL. CATALIZADOR EPÓXICO |  |  |  | M2 | 83.19 |  |
|  |  |  | BLANCO) SOBRE PAREDES DE TANQUES DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 95518 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA LOSA AEREA @ |  |  |  | M2 | 20.25 |  |
|  |  |  | Alt.=2.40m (INCL. BARULES DE PINO DE 4" x 4") |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33511 | 95548 | IMPERMEABILIZACION DE PAREDES DE TANQUE DE |  |  |  | M2 | 61.65 |  |
|  |  |  | CONCRETO CON EPOXICO TIPO SIKADUR-32T |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34008 | 02715 | PORTÓN DE MALLA CICLÓN DE ALAMBRE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | CAL.#13,Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE 3,000 PSI REF.CON REPELLO y FINO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CORRIENTE+PASADOR(INCL.EXC |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34008 | 03064 | CERCO (A) DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO |  |  |  | ML | 43.50 |  |
|  |  |  | Alt.=2.55m CON 9 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cal.#13½(INCL. BASES DE CONCRETO DE 2,500 PSI y EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 04122 | LIMPIEZA Y DESARROLLO (POR MEDIO DE PRESION DE |  |  |  | HRS | 8.00 |  |
|  |  |  | AIRE) EN TUBO DE POZOS |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 04286 | SELLO CON MATERIAL BENTONITA (ARCILLA COLOIDAL) Y |  |  |  | PIE | 20.00 |  |
|  |  |  | MORTERO PROPORCION 1:1 PARA POZO PERFORADO |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 40046 | PRUEBA DE BOMBEO ESCALONADA(INCL. ALQUILER BOMBA |  |  |  | HRS | 6.00 |  |
|  |  |  | SUMERGIBLE,SONDA MANUAL y BOMBA DE SUCCION) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 40552 | PRUEBA DE BOMBEO CONSTANTE (INCL. ALQUILER DE |  |  |  | HRS | 24.00 |  |
|  |  |  | BOMBA SUMERGIBLE,VÁLVULAS PARA DETERMINAR EL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAUDAL DEL POZO |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92009 | CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. |  |  |  | M3 | 0.75 |  |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92371 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA MUROS |  |  |  | M2 | 0.75 |  |
| 340 | 34019 | 92622 | PERFORACION DE POZO CON MAQUINA ROTATIVA Diám. de |  |  |  | PIE | 140.00 |  |
|  |  |  | Perforación=12" EN TERRENO CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 92941 | TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 131.09 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 95029 | PERFORACION DE POZO CON MAQUINA ROTATIVA Diám. de |  |  |  | PIE | 100.00 |  |
|  |  |  | Perforación=8" a 12" EN TERRENO EXTREMA DUREZA |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96165 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 10.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96268 | FILTRO DE PIEDRA TRITURADA (GRAVA) TAMAÑO DE ½"(13 |  |  |  | M3 | 2.97 |  |
|  |  |  | mm) y 3/4"(19 mm) (CONSTRUIDO MANUAL) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96583 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=1" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 96790 | FUNDIR MORTERO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 | 0.70 |  |
| 340 | 34019 | 97122 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR CIEGA (o SIN RANURA) DE |  |  |  | ML | 42.68 |  |
|  |  |  | PVC Diám.=8" (SDR-21) (ASTM F480) PARA ADEME EN POZO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CON MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulica) |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34019 | 97123 | TUBERIA RANURADA DE PVC Diám.=8" (SDR-21) SLOT 60 |  |  |  | ML | 30.49 |  |
|  |  |  | (Abertura)=1.5 mm (ASTM F480)ADEME EN POZO CON |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulic cap.perf=320m |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40020 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO(20 |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | PARÁMETROS:Color,olor,durez,turbieda+CIANUROS y GASES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISUELTOS:NITROG.y Comp.),AMONÍACO y METANO)DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1(UNA) MUESTRA DE AGUA |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40021 | ANÁLISIS BIOLÓGICOS-BACTERIOLÓGICO |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | COMPLETO(Bacterias coliformes fecales y totales, Escherichia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coli) DE 1(UNA) MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40089 | ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (ARSÉNICO) DE 1(UNA) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 34020 | 40471 | ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (MERCURIO) DE 1(UNA) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 04275 | CASETA DE MAMPOSTERIA CONFINADA DE PARED DE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | BLOQUE DE MORTERO+CUBIERTA DE TECHO DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZINC+PUERTA DE TUBO,Área=3.95 mx2.85m P/CLORACION Y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTROLES ELECT |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 02394 | SARTA DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2"(INCL.1 |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | VALVULA DE ALIVIO DE Ho.Fo.Diám.=2"+2 VALVULAS DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPUERTA DE Ho.Fo.+MEDIDOR MAESTRO Ho.Diám=2") |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 04720 | VALVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE Diám.=½" CON |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | PEDESTAL DE CONCRETO DE 2,500 PSI SIN REF.(NO INCL. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXC.) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 93113 | VALVULA DE AIRE DE HIERRO Diám.=½"+REDUCTOR DE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | HIERRO GALVANIZADO +TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6"a 4"+ LLAVE DE CHORRO DE BRONCE Diám.=½" |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 94979 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X90° EXTREMOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | ROSCABLES |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95030 | BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, Q=25 GPM, |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | CTD=400' , 1/60/230 v, CON PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95849 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 48.78 |  |
|  |  |  | Diám.=2" PARA COLUMNA DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95915 | PLATINA CUADRADA DE ACERO (A-36) Ancho=0.40m(16"), |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | Espesor=1" CON 1(UN) ORIFICIO Diám.=4" CON CUELLO PARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SOPORTE DE EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 96443 | ARRANCADOR MAGNÉTICO (A TENSIÓN COMPLETA) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | P/MOTOR DE 5 HP, Q=55 GPM, CTD=240' |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 371004 | CONECTOR DE COMPRESIÓN PARA CABLE 1/0 - 1/0 AWG, |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
|  |  |  | CAJA #4 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92740 | ESTRUCTURA ELECTRICA VM2-1: POLO A TIERRA CON |  |  |  | C/U | 4.00 |  |
|  |  |  | VARILLA SÓLIDA DE COBRE Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8´) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92746 | POSTE DE MADERA PINO TRATADO Diám.=5", L=35' SIN |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | RETENIDA (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92802 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 v (NO |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | INCL. ESTRUCTURA) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92803 | ESTRUCTURA ELECTRICA VA5-1: RAMAL PRIMARIO ; |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | 14.4/24.9 KV |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92804 | ESTRUCTURA ELECTRICA VA-5: REMATE SENCILLO; |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | 14.4/24.9 KV |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92914 | POSTE DE MADERA PINO TRATADO Diám.=6", L=30' SIN |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | RETENIDA (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92975 | FUSIBLE PRIMARIO SLOFAST DE 0.7 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34504 | 93288 | LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | DE 250 WATTS/208V TIPO SYLVAN MOD.2250 C/FOT |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93491 | ESTRUCTURA ELECTRICA VA-4: DOBLE REMATE EN ANGULO |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | 60º A 90º; 14.4/24.9 KV |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93753 | ESTRUCTURA ELECTRICA J-30: UNIDAD DE CONSTRUCCION |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | SECUNDARIA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93820 | ESTRUCTURA ELECTRICA D1-1: RETENIDA SENCILLA CON |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | PERNO GUARDACABO Y ANCLA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93974 | POSTE DE MADERA PINO TRATADO Diám.=5", L=40' SIN |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | RETENIDA (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 94121 | ESTRUCTURA ELECTRICA VA-2: SOPORTE DOBLE, ANGULO |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
|  |  |  | 5º A 30º (14.4/24.9 KV ) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 94339 | ESTRUCTURA ELECTRICA VG-107: MONTAJE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | P/TRANSFORMADOR MONOF. 14.4/24.9KV(S/TRANSF. |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 94999 | ESTRUCTURA ELECTRICA J22: LINEA TANGENTE Y REMATE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | DE DERIVACION |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95081 | AISLADOR DE TORNILLO DE PORCELANA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34504 | 95714 | DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA ELECTRICA: D1-1 |  |  |  | C/U | 2.00 |  |
| 345 | 34504 | 95823 | CABLE ELECTRICO DE COBRE DESNUDO Cal.#6 AWG |  |  |  | ML | 10.00 |  |
| 345 | 34504 | 96156 | DESMONTAJE MANUAL Y RE-INSTALACION DE ESTRUCTURA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | ELECTRICA: AP-101/C |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92197 | APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA METALICA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | DE 2 HOYOS |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92266 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
|  |  |  | DE 4" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92267 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | DE 2" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92268 | CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. |  |  |  | ML | 30.00 |  |
|  |  |  | BRIDAS DE EMT) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92270 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#12 AWG |  |  |  | ML | 100.00 |  |
| 345 | 34508 | 92550 | TUBO DE EMT Diám.=1½" L= 5.00 m CON CALAVERA DE EMT |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | Diám. = 1½" |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92558 | BREAKER DE 1 POLO x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
| 345 | 34508 | 92648 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN #4 AWG-R |  |  |  | ML | 10.00 |  |
| 345 | 34508 | 92677 | CABLE ELECTRICO DE COBRE PROTODURO TGP #3X12(600 |  |  |  | ML | 12.00 |  |
|  |  |  | VOLTIOS) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92698 | BREAKER DE 2 POLOS x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 92734 | BREAKER DE 2 POLOS x 30 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 92919 | BREAKER DE 2 POLOS x 60 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 93328 | PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 12 ESPACIOS, 120/208 |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93562 | CABLE ELECTRICO ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML | 369.60 |  |
|  |  |  | Reinforced-Conductor de Aluminio con Refuerzo de Acero) #1/0 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93641 | BOMBILLO FLUORESCENTE DE 13 WATTS + CEPO DE |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | PORCELANA REDONDO (NO INCL. CAJA DE REGISTRO) |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93687 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP/120 V |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | CON PLACA DE BAQUELITA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93781 | TOMACORRIENTE SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | DE BAQUELITA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94341 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
|  |  |  | DE 6" x 6",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94819 | HACER BALANCE DE CARGA EN PANELES |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 94838 | CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened |  |  |  | ML | 15.00 |  |
|  |  |  | Jacket) 2x12 AWG |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94844 | CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=½" |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
| 345 | 34508 | 94845 | UNION CONDUIT DE PVC Diám. = ½" |  |  |  | C/U | 6.00 |  |
| 345 | 34508 | 94997 | CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML | 61.95 |  |
|  |  |  | Reinforced) #2 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95209 | BREAKER DE 2 POLOS x 90 AMPERIOS |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 95210 | CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=1½", 90º, TIPO |  |  |  | C/U | 3.00 |  |
|  |  |  | LIVIANO JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95345 | CABLE ELECTRICO DE COBRE SUMERGIBLE #3X8 AWG |  |  |  | ML | 65.00 |  |
| 345 | 34508 | 95545 | CINTA DE PLÁSTICO PARA ADVERTENCIA DE PELIGRO |  |  |  | ML | 100.00 |  |
| 345 | 34508 | 95597 | CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=½", 90º, TIPO |  |  |  | C/U | 10.00 |  |
|  |  |  | LIVIANO JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96611 | ENERGIZAR ACOMETIDA ELECTRICA E INSTALAR CABLE DE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | ALUMINIO ACSR EN Long. DE 0-4m ENTRE BANCO DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MEDICIÓN Y MUFA |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96773 | SUPRESOR DE SOBREVOLTAJE DE 80KA 120/240V |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | MONOFÁSICO TIPO LEVITON Ó SIMILAR MODELO # 42120-001 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 04124 | REPISA DE LAMINA DE ACERO DE |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | 0.30mx0.30m,Esp.=¼",FIJAC.A PARED CON PERNO DE ACERO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diám.=¼",L=7" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92177 | TUBERIA DE PVC Diám.=½" (SDR-13.5) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 30.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92404 | VÁLVULA (ó LLAVE) DE PASE DE BOLA DE BRONCE Diám. = |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | ½", PARA DUCHA |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92567 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML | 1.00 |  |
|  |  |  | Diám.=½" CON CODO DE HIERRO +TEE DE Ho. (NO INCL. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 92941 | TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML | 30.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 93510 | BANCO DE MADERA ROJA PARA HIPOCLORADOR |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 360 | 36003 | 94624 | TANQUE CILÍNDRICO DE PLÁSTICO (PVC) PARA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | DOSIFICADOR DE CLORO Cap.=250 LITROS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (HIPOCLORADOR) CON MANGUERA DE HULE Diám. =¼" + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLOTADOR PARA AGUA POTAB |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36003 | 94647 | BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DE 21 GPD Y 150 PSI |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 350 | 35001 | 03931 | CONEXIÓN DOMICILIAR DE PATIO CON ABRAZADE TUBO DE |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | PVC Diám.=½"(SDR-13.5)(NO INCL. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MEDIDOR)(INCL.EXC)+VÁLVULA(o LLAVE) DE BRONCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diám.=½"+VÁLVULA CHORR |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 35003 | 92404 | VÁLVULA (ó LLAVE) DE PASE DE BOLA DE BRONCE Diám. = |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | ½", PARA DUCHA |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 35009 | 94191 | CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 37001 | 92225 | LIMPIEZA MANUAL FINAL |  |  |  | M2 | 468.00 |  |
| 370 | 37003 | 04189 | PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65m x 0.42m |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60274 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y dar a conocer Plan |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60301 | Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para la |  |  |  | INFOR | 1.00 |  |
|  |  |  | intervencion social en la(s) comunidad(es) - Etapa de Ejecución |  |  |  | ME |  |  |
| 1058 | 02 | 60389 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 5 y6) dirigido a |  |  |  | GLB | 1.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Primera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Contrataciones y gestió |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60390 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 7 y8) dirigido a |  |  |  | GLB | 1.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Segunda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Administración de servi |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60391 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 9 y10) dirigido a |  |  |  | GLB | 2.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo IV:Compendio metodl(En correspondencia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | del tipo de sistema |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60406 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité sobre |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | elabo del Reglamen interno del Sist.Agua |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | potable-SAP(Incl.material,loca,refriger |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60407 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria para dar a conocer el Reglamento interno del |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistema d Agua Potabl-SAP |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60423 | Elaborar y Realizar el Levantamiento de Ficha de finiquito del |  |  |  | FICHA | 1.00 |  |
|  |  |  | proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60454 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para entrega |  |  |  | ASAM | 1.00 |  |
|  |  |  | de sitio y dar a conocer el Plan de Ejecución Física (Apertura de |  |  |  | BLEA |  |  |
|  |  |  | bitácora social) |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60455 | Realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto |  |  |  | REUNI | 1.00 |  |
|  |  |  | en la etapa de ejecución y post obra |  |  |  | ÓN |  |  |
| 1058 | 02 | 60456 | Planificar y Realizar Taller de capacitación a promotores(as) |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | sociales comunitarios para implementación del FCSA (Incl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | materiale, local y refrigerios |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60457 | Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60458 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cuota No.5 y No.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60459 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | de los aportes comunitarios para la compra de medidor |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60460 | Elaborar informe de metodología FCSA -Primera visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60461 | Elaborar informe de metodología FCSA -Segunda visita casa a |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | casa |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60462 | Elaborar informe de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60463 | Elaborar informe de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60464 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para |  |  |  | ASAM | 1.00 |  |
|  |  |  | presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema |  |  |  | BLEA |  |  |
| 1058 | 02 | 60465 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para dar a |  |  |  | ASAM | 1.00 |  |
|  |  |  | conocer Plan de Operaci y Manteni del Sist.y firma de acta de |  |  |  | BLEA |  |  |
|  |  |  | recepción final del proyec |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60471 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación del Módulo III(Taller No. 5,6,7 y 8): Compendio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60472 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación (Talleres No.9 y 10) del Módulo IV: Compendio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60473 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Asamblea General |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | comunit para dar a conocer Plan de Opera y Manteni del Sist.y |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | firma de acta de recep fina |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60477 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | implementación del FCSA |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60290 | Elaborar Informe final de la consultoria |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60291 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria de cierre y evaluacion final |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60392 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento(Incl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material,Local y refriger |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60395 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | Cálculo de tarifa para pago de agua (Incl. Tema de lectura de |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | medidores) |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60466 | Elaborar informe de metodología FCSA -Quinta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60467 | Elaborar informe de metodología FCSA -Sexta visita casa a casa |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60468 | Elaborar informe final de resultados en la implementación de FCSA |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60469 | Planificar y Realizar Taller de capacitación para la Operación y |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60470 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para la |  |  |  | ASAM | 1.00 |  |
|  |  |  | presentación del informe final del componente social del proyec |  |  |  | BLEA |  |  |
| 1059 | 01 | 60474 | Elaborar Informe de Realización de Taller de capacitación dirigido |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | al Comité para reforzamiento sobre la Ley No. 722 y el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reglamento |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60475 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Taller de capacit |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | dirigido al Comité para Cálculo de tarifa para pago de |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | agua(Incl.Tema de lectu d medidor |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60476 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación para la Operación y Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50102 | 03990 | FOSO PARA LETRINA SENCILLA REVESTIDA ENCHAPE DE |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | BLOQUES DE MORTERO DE 0.15m(6") CON 1 HILADA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GRADA(INCL. REPELLO ARENILLADO)(NO INCL. MONC) |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50103 | 02345 | LOSA Y BANCO DE CONCRETO DE 2,500 PSI (ELABORADO IN |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | SITU) PARA LETRINA VIP SENCILLA Ancho=0.90m,Largo=1.10m |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50104 | 03960 | ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECTANGULAR DE |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | HIERRO DE 1"x1½" P/CASETA LETRINA SENCILLA De |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.82mx1.01(INCL.TUBO PVC Diám.=1½"(SDR-26)P/VEN)(INCL.P |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50104 | 94401 | FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL.28,1 CARA SOBRE |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA P/PAREDES DE CASETA DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA En planta,Ancho=0.82m,Long.=1.01m |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50104 | 94474 | RÓTULO LEYENDA(SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | ACEITE) PARA PROYECTOS DE LETRINAS(ANTES NOV 2008) |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 50104 | 95905 | CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC |  |  |  | C/U | 89.00 |  |
|  |  |  | CAL.28 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA LETRINA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SENCILLA,Área de techo:Ancho=0.97m,Long.=1.47m(SIN MONC |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 04812 | LOSA DE CONCRETO DE 2,000 PSI Esp.=0.05m SIN REF. (NO |  |  |  | M2 | 399.03 |  |
|  |  |  | INCL. ACABADOS) (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 92244 | VÁLVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | Diám.=½",Presión máxima de trabajo=125 PSI PARA AGUA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POTABLE |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 92277 | CONFORMACION MANUAL DE TERRENO CON CORTES Y |  |  |  | M2 | 604.00 |  |
|  |  |  | RELLENOS De 0 HASTA 5 cms |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 93447 | TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-41) (ASTM D2665) PARA |  |  |  | ML | 453.00 |  |
|  |  |  | DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL.EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 93801 | LAVADERO SENCILLO DE CONCRETO REF. |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | Ancho=0.63m,Alto=0.83m,L=1.0(De 2 partes:1 fondo estriado y 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pileta)DE FABRICACIÓN NACIONAL(NO INCL.LLAVE DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHORR |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 96079 | TEE SANITARIA LISA DE PVC Diám.=2"(ASTM D2665) JUNTA |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA PARED GRUESA PARA DWV(Drain-Waste-Vent) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 96193 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49906 | 05063 | POZO DE ABSORCIÓN SIN REVESTIR DE 0.50mx0.50m, |  |  |  | C/U | 151.00 |  |
|  |  |  | Prof.=0.70m CON RELLENO DE PIEDRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOLÓN(CONS.COMPRA DE PIEDRA BOLÓN)(INCL. CODO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LISO SANITARIO y EXC |  |  |  |  |  |  |

| ## LISTA DE CANTIDADES LOTE N°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  | 19966 Agua y Saneamiento Santa Cruz - San Cristóbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento: |  |  | Chinandega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio: |  |  | Chinandega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Sub etapa/Actividad |  |  |  | Descripción de la Actividades |  |  |  |  | U.M |  | Cantidad |  |
| 310 | 31002 | 03412 | TALA MANUAL DE ARBOLES (INCL. UN VIAJE DE BOTAR |  |  |  | C/U |  |  | 5.00 |  |
|  |  |  | ESCOMBROS A 1 Km CON CAMION PLATAFORMA DE 8 m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 31002 | 96768 | REPLANTEO DEL TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE |  |  |  | ML |  |  | 5,215.76 |  |
|  |  |  | AGUA POTABLE(INCL. ESTACAS DE MADERA+MANO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBRA+EQUIPO DETOPOGRAFIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 31005 | 04277 | RÓTULO TIPO FISE DE 1.22m x 2.44m (ESTRUCTURA DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | ACERO+FORRO DE ZINC LISO) CON BASES DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REF.DE 2,500 PSI(INCL. PINT. ANTICORROSIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32001 | 93396 | EXCAVACIÓN (CON RETRO-EXCAVADORA + MARTILLO |  |  |  | M3 |  |  | 592.54 |  |
|  |  |  | HIDRAULICO) EN FORMA DE ZANJA EN TERRENO ROCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32011 | 92226 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL |  |  |  | M3 |  |  | 1,865.31 |  |
| 320 | 32011 | 93044 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 |  |  | 770.30 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 3 KMS (CARGA CON EQUIPO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32011 | 95398 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A |  |  |  | M3 |  |  | 641.92 |  |
|  |  |  | 3.50 KMS,CARGA MANUAL (INCL. DERECHO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32011 | 95725 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE ARENA A 10 |  |  |  | M3 |  |  | 453.68 |  |
|  |  |  | KMS,CARGA MANUAL (INCL. COSTO DE ARENA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32014 | 93125 | TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-17) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML |  |  | 2,594.82 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32023 | 96930 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE |  |  |  | C/U |  |  | 9.00 |  |
|  |  |  | ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESORIOS PVC Diám.<=2" L=HASTA 300m PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTOS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 02501 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO DE 3,000 PSI |  |  |  | C/U |  |  | 24.00 |  |
|  |  |  | C/ANCLAJE DE VARILLAS P/ACCESORIOS DE TUBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diám.=4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 92853 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML |  |  | 2.40 |  |
|  |  |  | Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 93148 | CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE 2"x6"x12" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.60m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 94974 | ABRAZADERA DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" x ½" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
| 320 | 32025 | 95098 | VALVULA DE AIRE Y VACIO DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | CON SUS ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 95377 | ADAPTADOR MACHO DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | D2466) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 96193 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32025 | 96999 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 7.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32027 | 04066 | CRUCE (BAJO LECHO) DE CAUCE CON TUBERIA SECCIÓN |  |  |  | ML |  |  | 27.78 |  |
|  |  |  | CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½" CON |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCRETO DE 3,000 PSI SIN REF. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32027 | 92005 | CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. |  |  |  | M3 |  |  | 10.38 |  |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 32027 | 92282 | FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 |  |  | 10.38 |  |
| 320 | 32027 | 95430 | DEMOLER MANUALMENTE RAMPA DE CONCRETO |  |  |  | M2 |  |  | 30.88 |  |
| 330 | 33001 | 93396 | EXCAVACIÓN (CON RETRO-EXCAVADORA + MARTILLO |  |  |  | M3 |  |  | 84.40 |  |
|  |  |  | HIDRAULICO) EN FORMA DE ZANJA EN TERRENO ROCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33009 | 92226 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL |  |  |  | M3 |  |  | 1,112.84 |  |
| 330 | 33009 | 93044 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 |  |  | 109.72 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 3 KMS (CARGA CON EQUIPO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33009 | 95398 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A |  |  |  | M3 |  |  | 109.72 |  |
|  |  |  | 3.50 KMS,CARGA MANUAL (INCL. DERECHO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33009 | 95725 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE ARENA A 10 |  |  |  | M3 |  |  | 18.29 |  |
|  |  |  | KMS,CARGA MANUAL (INCL. COSTO DE ARENA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33014 | 96166 | TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML |  |  | 2,550.32 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33022 | 96930 | PRUEBA HIDROSTÁTICA (DE PRESIÓN y DE |  |  |  | C/U |  |  | 9.00 |  |
|  |  |  | ESTANQUEIDAD)(CON BOMBA MANUAL) EN TUBERIA y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESORIOS PVC Diám.<=2" L=HASTA 300m PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTOS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 03559 | CAJA DE CONCRETO DE 3,000 PSI REF.#3@0.10m A/D(INCL. |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | EXC) NO INCL. ACAB PARA PROTEGER VALVULA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 04162 | CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE TUBO DE |  |  |  | C/U |  |  | 7.00 |  |
|  |  |  | PVC Diám.= 6"(SDR-41)(NO INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 92170 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS |  |  |  | C/U |  |  | 50.00 |  |
|  |  |  | MENORES A 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 92848 | VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
|  |  |  | CON 2 BRIDAS (o FLANGES) DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 92853 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 93148 | CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERON DE 2"x6"x12" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | DE 0.60mx0.60m, Prof.=0.60m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 93514 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=1½" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 9.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94017 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE HIERRO FUNDIDO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Diám.=1½" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94293 | UNION MALEABLE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
| 330 | 33023 | 94959 | CRUZ LISA DE PVC Diám.=2"x2" (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94960 | TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 2" a 1½" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94972 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC Diám.=2" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | D2466) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94979 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X90° EXTREMOS |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | ROSCABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 94989 | TAPON MACHO CON ROSCA DE PVC Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
| 330 | 33023 | 95098 | VALVULA DE AIRE Y VACIO DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | CON SUS ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 95104 | MANOMETRO HIDRÁULICO TUBO BOURDON ¼"(Carcasa de |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | ACERO INOXIDABLE) Presion de trabajo=De 0 a 100 PSI con dial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | circular Diám.=2",lectura en doble escala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 95798 | TAPON HEMBRA LISO DE PVC Diám.=6" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 95850 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML |  |  | 3.20 |  |
|  |  |  | Diám.=1½" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96072 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Diàm.=1½" |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
| 330 | 33023 | 96170 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (ASTM D2241) (JUNTA |  |  |  | ML |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA) PRECIO DE MATERIALES MAYORISTA (NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96193 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96984 | TEE LISA DE PVC Diám.=1½" (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA |  |  |  | C/U |  |  | 8.00 |  |
|  |  |  | CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33023 | 96999 | CODO LISO DE PVC Diám.=1½", 45° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 10.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33025 | 04013 | CANAL DE DRENAJE EN FORMA DE MEDIA CAÑA |  |  |  | ML |  |  | 34.36 |  |
|  |  |  | PREFABRICADA DE CONCRETO Diám.=12" C/BASE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCRETO DE 2,500 PSI Esp.=0.05m(INCL.EXC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33025 | 04066 | CRUCE (BAJO LECHO) DE CAUCE CON TUBERIA SECCIÓN |  |  |  | ML |  |  | 42.82 |  |
|  |  |  | CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½" CON |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCRETO DE 3,000 PSI SIN REF. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 33025 | 93074 | DEMOLER MANUALMENTE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | ML |  |  | 34.36 |  |
|  |  |  | Ancho=0.20m,Alt.=0.20m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 92224 | LIMPIEZA MANUAL INICIAL |  |  |  | M2 |  |  | 25.70 |  |
| 335 | 33501 | 93224 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 1 |  |  |  | M3 |  |  | 24.03 |  |
|  |  |  | KM,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 93278 | RELLENO Y COMPACTACIÓN (CON VIBRO-COMPACTADORA |  |  |  | M3 |  |  | 18.48 |  |
|  |  |  | MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 93285 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO MATERIAL MIXTO |  |  |  | M3 |  |  | 21.60 |  |
|  |  |  | (ARCILLAS, LIMOS Y BOLONES) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 94236 | DESCAPOTE MANUAL |  |  |  | M3 |  |  | 3.86 |  |
| 335 | 33501 | 95947 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 |  |  | 28.08 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 1 KM (CARGA MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33501 | 96936 | TRAZO Y NIVELACION PARA FUNDACIONES DE TANQUE DE |  |  |  | M2 |  |  | 32.14 |  |
|  |  |  | ACERO S/TORRE Cap.<=12,000 GLNS(INCL.4 NIVELETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DOBLES DE 2.2mx2.2mx1.2m)(NO INCL. EQUIPO DE TOPOG.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92005 | CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) (NO INCL. |  |  |  | M3 |  |  | 3.92 |  |
|  |  |  | FUNDIDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92121 | ESTRUCTURAS DE ACERO (A-36) (NO INCL. PINTURA |  |  |  | LBS |  |  | 5,548.47 |  |
|  |  |  | ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92140 | REPELLO CORRIENTE (USANDO MADERA BLANCA) |  |  |  | M2 |  |  | 1.12 |  |
| 335 | 33503 | 92141 | FINO CORRIENTE |  |  |  | M2 |  |  | 1.12 |  |
| 335 | 33503 | 92147 | PINTURA DE ACEITE (COLOR DE LÍNEA) CALIDAD STANDARD |  |  |  | M2 |  |  | 69.35 |  |
|  |  |  | (INCL. 2 MANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92160 | PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO |  |  |  | M2 |  |  | 1.12 |  |
| 335 | 33503 | 92235 | LIMPIEZA MANUAL (CON CEPILLO DE CERDAS Y DILUYENTE) |  |  |  | M2 |  |  | 99.79 |  |
|  |  |  | SOBRE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92236 | PINTURA ANTICORROSIVA (INCL. 2 MANOS: 1 DE TALLER y 1 |  |  |  | M2 |  |  | 99.79 |  |
|  |  |  | INSTALADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92282 | FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO |  |  |  | M3 |  |  | 3.92 |  |
| 335 | 33503 | 92345 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA VIGAS |  |  |  | M2 |  |  | 1.46 |  |
| 335 | 33503 | 92346 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA COLUMNAS (AREA |  |  |  | M2 |  |  | 12.60 |  |
|  |  |  | DE CONTACTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 92388 | FORMALETA DE MADERA DE PINO PARA FUNDACIONES |  |  |  | M2 |  |  | 6.72 |  |
| 335 | 33503 | 92513 | MALLA (CEDAZO) DE ALUMINIO CONTRA MOSQUITOS CON |  |  |  | M2 |  |  | 2.50 |  |
|  |  |  | MARCO DE ALUMINIO EN VENTANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 93352 | HIERRO (EN VARILLAS) LISO DE CONSTRUCCION |  |  |  | LBS |  |  | 8.36 |  |
| 335 | 33503 | 93353 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= |  |  |  | LBS |  |  | 601.85 |  |
|  |  |  | AL No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 93383 | HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. > AL |  |  |  | LBS |  |  | 309.17 |  |
|  |  |  | No. 4+TACOS SEPARADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 93559 | LIMPIEZA (CON EL MÉTODO DE SAND BLASTING-EXPLOSIÓN |  |  |  | M2 |  |  | 99.79 |  |
|  |  |  | DE CHORRO DE ARENA) APLICADO EN ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97132 | PERNO DE ACERO Diám.=5/8", L=0.40m (16") CON TUERCA Y |  |  |  | C/U |  |  | 32.00 |  |
|  |  |  | ARANDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97263 | PINTURA TRATAMIENTO EPÓXICO (PRIMER CAPA) DE 2 |  |  |  | M2 |  |  | 30.44 |  |
|  |  |  | COMPONENTES:A yB(Espesor en seco=3 MIL)PARA INTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE TANQUE METÁLICO P/AGUA POTABLE TIPO SUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97264 | PINTURA TRATAMIENTO EPÓXICO (SEGUNDA CAPA) DE 2 |  |  |  | M2 |  |  | 30.44 |  |
|  |  |  | COMPONENTES:A yB(Espesor en seco=5 MIL)PARA INTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE TANQUES METÁLICOS P/ AGUA POTABLE TIPO SUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97265 | PINTURA TRATAMIENTO EPÓXICO (TERCERA CAPA) DE 2 |  |  |  | M2 |  |  | 30.44 |  |
|  |  |  | COMPONENTES:A y B(Espesor en seco=4 MIL)PARA INTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE TANQUE METÁLICO P/AGUA POTABLE TIPO SUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97268 | PINTURA TRATAMIENTO PRIMARIO (PRIMER CAPA) |  |  |  | M2 |  |  | 69.35 |  |
|  |  |  | ANTICORROSIVO(Espesor en seco=3 MIL)PARA EXTERIOR DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TANQUE METAL P/AGUA POTABL EN ZONA NO COSTERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TIPO SUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33503 | 97276 | PINTURA TRATAMIENTO (SEGUNDA CAPA) ESMALTE |  |  |  | M2 |  |  | 69.35 |  |
|  |  |  | ALQUÍDICO BRILLANTE(Espesor en seco=2.5 MIL)PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXTERIOR DE TANQUE METÁL P/AGUA POT.ZONA NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTERA TIPO-S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 92170 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS |  |  |  | C/U |  |  | 8.00 |  |
|  |  |  | MENORES A 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 92848 | VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | CON 2 BRIDAS (o FLANGES) DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 92853 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML |  |  | 25.60 |  |
|  |  |  | Diám.=2" (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93239 | DEMOLER MANUALMENTE BEBEDERO DE CONCRETO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | HASTA DE 0.50m, Alto=0.50m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 93848 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° |  |  |  | C/U |  |  | 5.00 |  |
| 335 | 33507 | 94381 | MOVILIZACION DE GRUA CAMION DE 20 TON |  |  |  | KM |  |  | 20.00 |  |
| 335 | 33507 | 94567 | UNION DRESSER DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
| 335 | 33507 | 95156 | BOTAR (CON TRACCION ANIMAL) ESCOMBROS DE |  |  |  | M3K |  |  | 1.04 |  |
|  |  |  | CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 96455 | TEE DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"x 2" x 2" |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 335 | 33507 | 96617 | KIT PARA BRIDA (o FLANGE) Diám.=2" (INCL. EMPAQUE |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | NBR-CAUCHO,PERNOS Diám.=3/4",L=3½"+TUERCAS)(NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INCUYE FLANGE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33507 | 97174 | BRIDA (o FLANGE) DE HIERRO FUNDIDO TIPO SLIP- |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | ON(Resabalón-Deslizante) Diám.=50mm(2") SOLDABLE,DE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HOYOS,Clase 150 (NO INCL.PERNOS DE FIJACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 02715 | PORTÓN DE MALLA CICLÓN DE ALAMBRE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | CAL.#13,Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE 3,000 PSI REF.CON REPELLO y FINO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CORRIENTE+PASADOR(INCL.EXC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 03064 | CERCO (A) DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO |  |  |  | ML |  |  | 65.50 |  |
|  |  |  | Alt.=2.55m CON 9 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cal.#13½(INCL. BASES DE CONCRETO DE 2,500 PSI y EXC.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 33508 | 94716 | PARED DE BLOQUE DE MORTERO DE |  |  |  | M2 |  |  | 42.57 |  |
|  |  |  | 0.10m(4")x0.20m(8")x0.40m(16") DE 2 HOYOS SISADO 2 CARAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (USANDO GUIAS DE MADERA ROJA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 04724 | CASETA DE MAMPOSTERIA CONFINADA DE PARED DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | BLOQUE DE MORTERO+CUBIERTA DE TECHO DE ZINC+PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LADRILLO GRIS+PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MADERA+REPE,Área=4.50mx3.45m=15.52m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 92021 | NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
| 345 | 34501 | 92022 | NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
| 345 | 34501 | 92034 | CANAL EN FORMA DE MEDIA CAÑA PREFABRICADA DE |  |  |  | ML |  |  | 21.30 |  |
|  |  |  | CONCRETO Diám.=10" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 92227 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL |  |  |  | M3 |  |  | 26.82 |  |
| 345 | 34501 | 92854 | ANDEN DE CONCRETO (CON MEZCLADORA) Espesor= 0.10m |  |  |  | M2 |  |  | 11.34 |  |
|  |  |  | REF. #3 A CADA 0.25 m EN AMBAS DIRECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 93224 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 1 |  |  |  | M3 |  |  | 34.87 |  |
|  |  |  | KM,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 93278 | RELLENO Y COMPACTACIÓN (CON VIBRO-COMPACTADORA |  |  |  | M3 |  |  | 26.82 |  |
|  |  |  | MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34501 | 95947 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 |  |  | 34.87 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 1 KM (CARGA MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 02394 | SARTA DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2"(INCL.1 |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | VALVULA DE ALIVIO DE Ho.Fo.Diám.=2"+2 VALVULAS DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPUERTA DE Ho.Fo.+MEDIDOR MAESTRO Ho.Diám=2") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 92236 | PINTURA ANTICORROSIVA (INCL. 2 MANOS: 1 DE TALLER y 1 |  |  |  | M2 |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | INSTALADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 93598 | BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO C/ANCLAJE |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | P/ACCESORIOS DE TUBOS (USANDO MADERA DE PINO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 94979 | CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X90° EXTREMOS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | ROSCABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95849 | TUBERIA SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO GALVANIZADO |  |  |  | ML |  |  | 180.00 |  |
|  |  |  | Diám.=2" PARA COLUMNA DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 95914 | VALVULA DE CHECK VERTICAL SUMERGIBLE DE HIERRO |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | FUNDIDO Diám.=3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 96945 | PLATINA CIRCULAR DE ACERO (A-36) |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Diám.ext.=0.30m(12"),Diám.int.=2",Espesor=½" PARA SOPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DE EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34503 | 97471 | BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, 1/60/230 v, Q= 8 |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | GPM, CTD= 1200 PIES. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92802 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 v (NO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | INCL. ESTRUCTURA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 92867 | POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | Alto=30' (9.15 m) (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 93562 | CABLE ELECTRICO ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML |  |  | 407.40 |  |
|  |  |  | Reinforced-Conductor de Aluminio con Refuerzo de Acero) #1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95270 | ESTRUCTURA ELECTRICA HA-100 a/C: VIENTO SENCILLO EN |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | BAJA TENSION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95355 | ESTRUCTURA ELECTRICA TR2-104C:TRANSFORMADOR EN |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | EST.MONOFAS.ALINEAM.P/POSTE CONCRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95554 | ESTRUCTURA ELECTRICA BT-104/C: RED EN CABLE, FIN DE |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | LINEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95557 | ESTRUCTURA ELECTRICA DE-BT/C: DERIVACION BAJA |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | TENSION (CABLE O NEUTRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34504 | 95697 | ESTRUCTURA ELECTRICA PR-101: INSTALACION DE |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | CONDUCTOR Y ELECTRODO PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34506 | 03359 | PORTÓN DE MARCO DE TUBO SECCIÓN CUADRADA DE |  |  |  | M2 |  |  | 10.57 |  |
|  |  |  | HIERRO Ancho=1½" Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GALV. ZINC CAL. 26(INCL. EXC.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34506 | 04074 | CERCO (A) DE COLUMNAS PREFABRICADAS DE CONCRETO |  |  |  | ML |  |  | 75.50 |  |
|  |  |  | y LOSETAS (o PLANCHETAS) PREFABRICADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho=0.45m,Altura de cerco=2.80m CON BASES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCRETO 3,000 P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34506 | 95371 | ALAMBRE DE HIERRO PARA SEGURIDAD TIPO SERPENTINA |  |  |  | ML |  |  | 80.00 |  |
| 345 | 34508 | 92266 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | DE 4" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92267 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
|  |  |  | DE 2" x 4",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92268 | CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. |  |  |  | ML |  |  | 30.00 |  |
|  |  |  | BRIDAS DE EMT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92270 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#12 AWG |  |  |  | ML |  |  | 100.00 |  |
| 345 | 34508 | 92271 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#8 AWG |  |  |  | ML |  |  | 197.00 |  |
| 345 | 34508 | 92543 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#10 AWG |  |  |  | ML |  |  | 10.00 |  |
| 345 | 34508 | 92550 | TUBO DE EMT Diám.=1½" L= 5.00 m CON CALAVERA DE EMT |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | Diám. = 1½" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 92558 | BREAKER DE 1 POLO x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U |  |  | 3.00 |  |
| 345 | 34508 | 92649 | CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#14 AWG |  |  |  | ML |  |  | 30.00 |  |
| 345 | 34508 | 92698 | BREAKER DE 2 POLOS x 20 AMPERIOS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 92734 | BREAKER DE 2 POLOS x 30 AMPERIOS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 92735 | BREAKER DE 2 POLOS x 80 AMPERIOS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 92755 | BREAKER DE 2 POLOS x 100 AMPERIOS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 93388 | GABINETE METALICO CON SU LLAVE PARA APAGADORES |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 93422 | GUARDAMOTOR SIN CAJA 6-10 AMP |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 93641 | BOMBILLO FLUORESCENTE DE 13 WATTS + CEPO DE |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
|  |  |  | PORCELANA REDONDO (NO INCL. CAJA DE REGISTRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93687 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP/120 V |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | CON PLACA DE BAQUELITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93744 | VARILLA POLO A TIERRA SÓLIDA DE COBRE |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8') (M2-11) CON 10m DE ALAMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ELECTRICO DE COBRE Cal.#6 AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93777 | LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | DE 150 WATTS/240V TIPO SYLVANIA MOD.2250 CON FOT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93804 | CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML |  |  | 22.00 |  |
|  |  |  | Reinforced) #4 AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93808 | MUFA CALAVERA DE ALUMINIO CON ROSCA PARA TUBO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Diám.=1" ACABADO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93810 | APAGADOR SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | BAQUELITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 93811 | APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | BAQUELITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94234 | LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO HONGO DE 100 W |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 94259 | CABLE ELECTRICO DE COBRE SUMERGIBLE #4X3 |  |  |  | ML |  |  | 197.00 |  |
| 345 | 34508 | 94341 | CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | DE 6" x 6",46mm(1-3/16"),Esp.=1.5 mm con perforaciones para |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | salida y entrada de ½"y 3/4" P/ELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94819 | HACER BALANCE DE CARGA EN PANELES |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 94838 | CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened |  |  |  | ML |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  | Jacket) 2x12 AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 94844 | CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=½" |  |  |  | C/U |  |  | 6.00 |  |
| 345 | 34508 | 94997 | CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel |  |  |  | ML |  |  | 60.00 |  |
|  |  |  | Reinforced) #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95013 | PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 4 ESPACIOS, 120/240 |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS PARA INTEMPERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95081 | AISLADOR DE TORNILLO DE PORCELANA |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 345 | 34508 | 95164 | CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened |  |  |  | ML |  |  | 197.00 |  |
|  |  |  | Jacket) 3x14 AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95540 | PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 12 ESPACIOS, 120/240 |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS, PARA INTEMPERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95545 | CINTA DE PLÁSTICO PARA ADVERTENCIA DE PELIGRO |  |  |  | ML |  |  | 100.00 |  |
| 345 | 34508 | 95597 | CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.=½", 90º, TIPO |  |  |  | C/U |  |  | 5.00 |  |
|  |  |  | LIVIANO JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95701 | CANALIZACION CON TUBO DE IMC Diám.=3/4" (INCL. BRIDAS |  |  |  | ML |  |  | 11.00 |  |
|  |  |  | DE EMT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95747 | PARARRAYOS TIPO BREAKER DE 600 V PARA SOBRE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95863 | PANEL (o TABLERO) DE CONTROL DE BOMBA PARA MOTOR |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | DE ARRANQUE DE 5 HP,MONOFASICO 230 V,60 HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 95963 | GUARDANIVEL DE 230 VOLTIOS CON CONTROL DE 2 |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE (INCL. CAJA PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GUARDANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96447 | CAMISA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE Diám.=8", |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | L=1.44m PARA REFRIGERAR MOTOR SUMERGIBLE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96460 | AISLADOR DIELECTRICO PARA CONTACTOS DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | ARRANCADORES (Presentación en spray) Contenido=400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96611 | ENERGIZAR ACOMETIDA ELECTRICA E INSTALAR CABLE DE |  |  |  | C/U |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | ALUMINIO ACSR EN Long. DE 0-4m ENTRE BANCO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MEDICIÓN Y MUFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 96773 | SUPRESOR DE SOBREVOLTAJE DE 80KA 120/240V |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | MONOFÁSICO TIPO LEVITON Ó SIMILAR MODELO # 42120-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 34508 | 97158 | ARRANCADOR MAGNÉTICO CONTACTOR+BIMETALICO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | P/MOTOR 5HP 1F/60Hz/230V, INC. GABINETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36016 | 40706 | SUM. E INST. DE PLANTA PRESURIZADA DE TRATAMIENTO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POTABLE(PTAP),CAUDAL=2.4983m³/Hr+1DOSIFICADOR(24GP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D,110V)+FILTRO SEDIMENTAOR+FILTRO D´DUREZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36016 | 40707 | CAPACITACION A TRES(3) PERSONAS POR TREINTA (30)HRS |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | P/INSTALACION+OPERACION+MANTENIMIENTO+MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D´OPERACION, SITIO(CHINANDEGA-STA CRUZ-SAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CRISTOBAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36016 | 40708 | TRANSPORTE TERRESTRE DE PLANTA PRESURIZADA DE |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | TRATAMIENTO DE AP. (PTAP), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOMBA+DOSIFICADOR+FILTROS, MGA-CHINANDEGA-STA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CRUZ-SAN CRISTOBAL=192 KM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36016 | 94297 | TANQUE DE PLASTICO Cap.=5,000 LITROS PARA |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 03621 | COBERTIZO DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE |  |  |  | M2 |  |  | 42.79 |  |
|  |  |  | ZINC ONDULADO+PISO DE CONCRETO Esp.=0.10m (INCL. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PINT. ANTICORROSIVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 04017 | PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA CON BLOQUES DE |  |  |  | M2 |  |  | 6.14 |  |
|  |  |  | MORTERO DE 6" y VARILLAS DE HIERRO #3 @ 0.60m A/D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 92021 | NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
| 360 | 36017 | 92022 | NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m |  |  |  | C/U |  |  | 4.00 |  |
| 360 | 36017 | 92227 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL |  |  |  | M3 |  |  | 22.57 |  |
| 360 | 36017 | 93224 | ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 1 |  |  |  | M3 |  |  | 22.25 |  |
|  |  |  | KM,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 93278 | RELLENO Y COMPACTACIÓN (CON VIBRO-COMPACTADORA |  |  |  | M3 |  |  | 17.11 |  |
|  |  |  | MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 94236 | DESCAPOTE MANUAL |  |  |  | M3 |  |  | 4.28 |  |
| 360 | 36017 | 95803 | GABINETE DE PLASTICO P/INTERRUPTOR CON CAPACIDAD |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | P/MOTOR DE 2.5 HP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 36017 | 95947 | BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) TIERRA SOBRANTE DE |  |  |  | M3 |  |  | 29.34 |  |
|  |  |  | EXCAVACION A 1 KM (CARGA MANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 35001 | 94191 | CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 35001 | 96206 | INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE Diám.=½" |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | (SOLO MANO DE OBRA)(INCL. EL COSTO DE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADAPTADORES) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 35001 | 97354 | CONEXIÓN DOMICILIAR DE PATIO DE 1½"x½", DE TUBO PVC |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | ½"(SDR-13.5)(NO INC. MEDIDOR)(NO INCL.EXC)+ LLAVE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PASE. Diám ½"+LLAVE DE CHORR,Long=12m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 37003 | 03392 | PEDESTAL DE CONCRETO DE 2,500 PSI REF. CON REPELLO |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | y FINO CORRIENTE (INCL. EXC.) PARA PLACA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONMEMORATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 37003 | 04189 | PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65m x 0.42m |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60274 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria para entrega de sitio del proyecto a contratista |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y dar a conocer Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60301 | Elaborar Cronograma de trabajo y Plan metodológico para la |  |  |  | INFOR |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | intervencion social en la(s) comunidad(es) - Etapa de Ejecución |  |  |  | ME |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60389 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 5 y6) dirigido a |  |  |  | GLB |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Primera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Contrataciones y gestió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60390 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 7 y8) dirigido a |  |  |  | GLB |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo III:Compendio metodol:Segunda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte(Administración de servi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60391 | Planificar y Realizar Talleres de capacitación (No. 9 y10) dirigido a |  |  |  | GLB |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  | beneficiarios (Módulo IV:Compendio metodl(En correspondencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | del tipo de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60406 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité sobre |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | elabo del Reglamen interno del Sist.Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | potable-SAP(Incl.material,loca,refriger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60407 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria para dar a conocer el Reglamento interno del |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistema d Agua Potabl-SAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60423 | Elaborar y Realizar el Levantamiento de Ficha de finiquito del |  |  |  | FICHA |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60454 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para entrega |  |  |  | ASAM |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | de sitio y dar a conocer el Plan de Ejecución Física (Apertura de |  |  |  | BLEA |  |  |  |  |
|  |  |  | bitácora social) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60455 | Realizar reunión de coordinación con actores claves del proyecto |  |  |  | REUNI |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | en la etapa de ejecución y post obra |  |  |  | ÓN |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60456 | Planificar y Realizar Taller de capacitación a promotores(as) |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | sociales comunitarios para implementación del FCSA (Incl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | materiale, local y refrigerios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60457 | Elaborar informe de la Promoción y aseguramiento del |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | cumplimiento de los aportes comunitarios del fondo social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comunitario (FSC) cuota No.3 y No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60458 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | de los aportes comunitarios del fondo social comunitario (FSC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cuota No.5 y No.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60459 | Elaborar Informe de Promoción y aseguramiento del cumplimiento |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | de los aportes comunitarios para la compra de medidor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60460 | Elaborar informe de metodología FCSA -Primera visita casa a casa |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60461 | Elaborar informe de metodología FCSA -Segunda visita casa a |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | casa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60462 | Elaborar informe de metodología FCSA -Tercera visita casa a casa |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60463 | Elaborar informe de metodología FCSA -Cuarta visita casa a casa |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1058 | 02 | 60464 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para |  |  |  | ASAM |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | presentación y aprobación del Reglamento Interno del sistema |  |  |  | BLEA |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60465 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para dar a |  |  |  | ASAM |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | conocer Plan de Operaci y Manteni del Sist.y firma de acta de |  |  |  | BLEA |  |  |  |  |
|  |  |  | recepción final del proyec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60471 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación del Módulo III(Taller No. 5,6,7 y 8): Compendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60472 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación (Talleres No.9 y 10) del Módulo IV: Compendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metodológico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60473 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Asamblea General |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | comunit para dar a conocer Plan de Opera y Manteni del Sist.y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | firma de acta de recep fina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 02 | 60477 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación dirigido a promotores(as) sociales comunitarios para |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | implementación del FCSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60290 | Elaborar Informe final de la consultoria |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60291 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Asamblea |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | general comunitaria de cierre y evaluacion final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60392 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | reforzamiento sobre la Ley No.722 y el Reglamento(Incl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material,Local y refriger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60395 | Planificar y Realizar Taller de capacitación dirigido al Comité para |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Cálculo de tarifa para pago de agua (Incl. Tema de lectura de |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | medidores) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60466 | Elaborar informe de metodología FCSA -Quinta visita casa a casa |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60467 | Elaborar informe de metodología FCSA -Sexta visita casa a casa |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60468 | Elaborar informe final de resultados en la implementación de FCSA |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
| 1059 | 01 | 60469 | Planificar y Realizar Taller de capacitación para la Operación y |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60470 | Planificar y Realizar Asamblea general comunitaria para la |  |  |  | ASAM |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | presentación del informe final del componente social del proyec |  |  |  | BLEA |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60474 | Elaborar Informe de Realización de Taller de capacitación dirigido |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | al Comité para reforzamiento sobre la Ley No. 722 y el |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60475 | Elaborar Informe de Planifica y Realizac de Taller de capacit |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | dirigido al Comité para Cálculo de tarifa para pago de |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | agua(Incl.Tema de lectu d medidor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 01 | 60476 | Elaborar Informe de Planificación y Realización de Taller de |  |  |  | C/U |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  | capacitación para la Operación y Mantenimiento del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50401 | 04429 | FOSO PARA LETRINA SENCILLA SEMI- ELEVADA ENCHAPE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | DE BLOQUES DE MORTERO DE 0.15m(6") CON GRADAS DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BLOQUE y REPELLO ARENILLADO (INCL. ACARREO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50413 | 04295 | POZO RECOLECTOR DE ORINA DE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | 0.30mx0.30m,Prof.=0.50m(UNO DE ESTA MEDIDA)PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50413 | 95095 | MANGUERA DE PLÁSTICO (POLIETILENO) Diám.=5/8"(16 mm) |  |  |  | ML |  |  | 247.90 |  |
| 504 | 50413 | 97240 | LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | REF.Ancho=0.90m,Long.=1.10m,Esp.=0.05m y 1(UN) BANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREFABRICADO DE CONCRETO REF. PARA LETRINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +SEPARADOR DE ORINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50414 | 03960 | ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECTANGULAR DE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | HIERRO DE 1"x1½" P/CASETA LETRINA SENCILLA De |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.82mx1.01(INCL.TUBO PVC Diám.=1½"(SDR-26)P/VEN)(INCL.P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50414 | 94401 | FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL.28,1 CARA SOBRE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA P/PAREDES DE CASETA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA En planta,Ancho=0.82m,Long.=1.01m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50414 | 95904 | CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | CAL.28 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LETRINA SENCILLA,Área d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | techo:Ancho=0.97m,Long.=1.47m=1.43m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 50414 | 96014 | RÓTULO LEYENDA(SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | ACEITE) EN PUERTA PARA PROYECTOS DE LETRINAS(A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIR DE 2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 04812 | LOSA DE CONCRETO DE 2,000 PSI Esp.=0.05m SIN REF. (NO |  |  |  | M2 |  |  | 177.05 |  |
|  |  |  | INCL. ACABADOS) (NO INCL. EXCAVACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 92244 | VÁLVULA (o LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | Diám.=½",Presión máxima de trabajo=125 PSI PARA AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 93801 | LAVADERO SENCILLO DE CONCRETO REF. |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | Ancho=0.63m,Alto=0.83m,L=1.0(De 2 partes:1 fondo estriado y 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pileta)DE FABRICACIÓN NACIONAL(NO INCL.LLAVE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHORR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49928 | 95879 | CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO |  |  |  | M2 |  |  | 268.00 |  |
|  |  |  | Espesor=De 0 HASTA 10 cms (CON MOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49943 | 93448 | TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-41) (ASTM D2665) PARA |  |  |  | ML |  |  | 247.90 |  |
|  |  |  | DWV(Drain-Waste-Vent) DRENAJE-DESECHOS-VENTILACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (JUNTA CEMENTADA) (NO INCL. EXCAVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49943 | 94966 | CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) |  |  |  | C/U |  |  | 134.00 |  |
|  |  |  | JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49943 | 97014 | TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 2" a ½" (SCH 40) (ASTM |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | D2466) JUNTA CEMENTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 49906 | 05063 | POZO DE ABSORCIÓN SIN REVESTIR DE 0.50mx0.50m, |  |  |  | C/U |  |  | 67.00 |  |
|  |  |  | Prof.=0.70m CON RELLENO DE PIEDRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOLÓN(CONS.COMPRA DE PIEDRA BOLÓN)(INCL. CODO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LISO SANITARIO y EXC |  |  |  |  |  |  |  |  |

CERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES

Sección VI. Modelo de Contrato

# (Por cada Proyecto se hará un Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

BCIE Proceso N° 39-2022

Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II – Grupo B”

CONTRATO No.____________

Contrato de construcción de obra (precios unitarios)

El presente Contrato de construcción de obra se celebra en En la ciudad de Managua a los ---------días del mes de ------ del año dos mil veintidós, entre   del Fondo de Inversión Social – FISE  representado por Virgilio Antonio Bravo Plata, mayor de edad, casado, Licenciado en Pedagogía y con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificado con cédula de identidad ciudadana número: uno, dos, tres, guion, cero, ocho, cero, cuatro, seis, cuatro, guion, cero, cero, cero, dos, Letra M (123-080464-0002M), y  (indicar el nombre completo del contratista), (generales de ley), profesión, domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana (letras) (número), (indicar el nombre completo del representante legal del contratista). Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

  - El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) fue creado en 1990 mediante Decreto Ejecutivo N° 59-90, del día veintiuno de noviembre de 1990, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 240 del trece de diciembre de 1990, con el propósito de construir obras de infraestructura de emergencia en el país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha ratificado en su competencia al FISE como el actor principal del Estado en el sector agua y saneamiento rural, para el cumplimiento de las metas nacionales y sectoriales, sobre el abastecimiento de agua y saneamiento adecuado en las áreas rurales del país.

  - Que es un ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

  - Que el Señor Virgilio Antonio Bravo Plata, actúa en su calidad de Administrador Fiduciario con las más amplias facultades de representación legal, administrativa, financiera y fiduciarias del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), acreditando tal condición según Acuerdo Ministerial Número 27-2017, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la República de Nicaragua, emitido en la ciudad de Managua, el día uno del mes de diciembre del año dos mil diecisiete; y según las facultades legales que me confieren: A) Decreto Ejecutivo No. 59-90, del veintiuno de noviembre de 1990, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 240 del trece de diciembre de 1990; B) Decreto Ejecutivo No. 43-94 del día veintiocho de octubre de 1994, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 203 del treinta y uno de octubre de 1994; C) Arto. 12 del Decreto Ejecutivo No. 57-98 del veintiocho de Agosto de 1998, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 167 del cuatro de Septiembre de 1998; D) Decreto Ejecutivo No.37-2003, del veinticuatro de abril del 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 80 del treinta de abril del 2003; E) Decreto No. 109-2004, del veintiocho de septiembre del 2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191 del primero de octubre del 2004; F) Decreto No. 12-2007 del veinticinco de enero del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 21 del treinta de enero del 2007; G) Decreto No. 111-2007 del veintiocho de noviembre del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 233 del cuatro de diciembre del 2007; H) Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 213 y 214 del 8 y 9 de noviembre del año 2010; I) Decreto 75-2010, Reglamento General a la Ley 737, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No.239 y 240 del 15 y 16 de diciembre del año 2010;

Que convocó a Licitación respecto de las Obras consistentes en Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II-Grupo B Lote _____ Proyecto No ______ ( indicar nombre del proyecto según Lote Adjudicado)”, que consiste en la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por ___________(indicar la descripción según el tipo de proyecto MABE O MAG) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto (indicar número y nombre del proyecto), financiado por el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) mediante el préstamo 2141 Programa de Sostenibilidad del Sector Agua y Saneamiento Rural; y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras, por el monto de (indicar el Precio del Contrato expresado en número y letra para cada una de las diferentes monedas de la oferta) (en adelante el “Precio del Contrato”).

DECLARA EL CONTRATISTA:

- actuando en nombre y representación de __________________ con número de RUC ___________ lo que demuestra con los siguiente documentos: 1) Escritura Pública número__________2) Escritura de Poder General de Administración___________ y en adelante designado como el “Contratista”, por otra parte. , entre otros que requiera la legislación aplicable)

- Que ha aceptado la adjudicación para la ejecución de las Obras Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Región II-Grupo B, que consiste en la construcción de un (01) proyecto de mini-acueducto por (indicar la descripción según el tipo de proyecto MABE O MAG) y ejecución del componente de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos para el proyecto _______(indicar número y nombre del proyecto) y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

- Interpretación

- En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

- Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato.

- Orden de Prelación de los documentos contractuales

- Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

- Contrato,

- Carta de Aceptación,

- Oferta del Contratista,

- Condiciones Particulares del Contrato,

- Condiciones Generales del Contrato,

- Especificaciones y planos,

- Lista de cantidades y precios unitarios

- Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Garantía de Vicios Ocultos

- Póliza de Todo Riesgo de Construcción

- Póliza de Responsabilidad Civil por daños a la propiedad o bienes de terceros

- Las comunicaciones entre las partes y adendas que se le agreguen al presente Contrato.

- Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

- Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral.

- Obligaciones del Contratista y del Contratante

- En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las Obras para el Contratante y a subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración de la ejecución de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato.

Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados.

| Por y en nombre del Contratante Virgilio Antonio Bravo Plata Administrador Fiduciario FISE | Por y en nombre del Contratista (indicar nombre del representante autorizado del Contratista) |
| --- | --- |
| Firma | Firma |

(Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demás miembros).

Por y en representación de cada integrante del Consultor (inserte el nombre de la APCA)

(Nombre del integrante principal)

_____________________________

(Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA)

(Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos)

Condiciones Generales del Contrato

Índice de cláusulas Condiciones Generales del Contrato

A.	Disposiciones generales	89

1	Definiciones	89

2	Interpretación	¡Error! Marcador no definido.

3	Divisibilidad	93

4	Disposiciones de integridad	93

5	Idioma	93

6	Ley aplicable	94

7	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	94

8	Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios	94

9	Confidencialidad	94

10	Conflicto de interés	95

11	Representantes autorizados	95

12	Decisiones del Gerente de Obras	¡Error! Marcador no definido.

13	Delegación de funciones del Gerente de Obras	96

14	Superintendente de construcción	96

15	Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes	96

16	Subcontratos	97

17	Cesión	97

18	Otros Contratistas	97

19	Personal del Contratista	97

20	Riesgos	98

21	Seguros	99

22	Informes de investigación del Sitio de las Obras	100

23	Construcción de las Obras por el Contratista	100

24	Garantía de cumplimiento	100

25	Toma de posesión del Sitio de las Obras	100

26	Acceso al Sitio de las Obras	101

27	Sustentabilidad ambiental y social	101

28	Seguridad	101

29	Descubrimientos de valor o interés	101

30	Conclusión de las Obras en la fecha prevista	101

31	Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras	102

32	Inspecciones y auditorías por parte del Banco	102

33	Resolución de controversias	102

B.	Control de Plazos	¡Error! Marcador no definido.

34	Programa	103

35	Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras	104

36	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	104

37	Aceleración de las Obras	104

38	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	105

39	Advertencia anticipada	105

40	Caso fortuito o fuerza mayor	105

41	Suspensión temporal de la ejecución de las Obras	106

C.	Control de Calidad	107

42	Identificación de defectos y pruebas	107

43	Corrección de defectos y defectos no corregidos	107

D.	Control de Costos	¡Error! Marcador no definido.

44	Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato	108

45	Modificaciones del Precio del Contrato.	108

46	Variaciones (Órdenes de cambio)	108

47	Proyecciones de flujo de efectivo	109

48	Pago de anticipo	109

49	Certificados de pago	110

50	Pagos	110

51	Monedas	110

52	Eventos Compensables	111

53	Disposiciones tributarias	112

54	Ajustes de Precios	112

55	Retenciones	113

56	Penalizaciones, multa o deducciones al pago	113

57	Bonificaciones	114

58	Trabajos por administración	114

59	Costo de reparaciones	114

E.	Finalización del Contrato	¡Error! Marcador no definido.

60	Terminación de las Obras	114

61	Recepción de las Obras	115

62	Liquidación final	115

63	Manuales de Operación y de Mantenimiento	115

64	Terminación anticipada del Contrato	115

65	Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista	117

66	Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato	117

67	Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos	117

Apéndice 1: Disposiciones de integridad	128

Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco	131

Apéndice 3: Formularios de Garantías	139

Carta de Aceptación	147

Condiciones Generales del Contrato

El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.

| Condiciones Generales del Contrato (CGC) |  |
| --- | --- |
| # Disposiciones generales |  |
| ## Definiciones |  |
|  | En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados: |

|  | - APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de la ejecución de las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato. |
| --- | --- |
|  | - b. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Contratista sea un APCA. |
|  | - Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula 7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato. |
|  | - Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. |
|  | - Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. |
|  | - Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33 de las CPC. |
|  | - Contratante: es la entidad que contrata la ejecución de las Obras y que se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). |
|  | - Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. |
|  | - Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los documentos enumerados en el contrato. |
|  | - CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. |
|  | - CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato |
|  | - Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato |
|  | - Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. |
|  | - Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la ejecución de las Obras. |
|  | - Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato. |
|  | - Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 53 de estas CGC. |
|  | - Fecha de Inicio: es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CPC. No coincide necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. |
|  | - Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 60.2 de estas CGC. |
|  | - Plazo de ejecución y Fecha prevista de terminación: es el plazo de ejecución del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las Obras. Está especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. |
|  | - Gerente de Obras: es la persona cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. |
|  | - Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante. |
|  | - Informes de investigación del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en los documentos de licitación, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. |
|  | - Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 8 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. |
|  | - Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este. |
|  | - Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. |
|  | - Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses calendario. |
|  | - Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. |
|  | - Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. |
|  | - Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier defecto. |
|  | - Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas y políticas del Banco, así como en las Especificaciones. |
|  | - Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. |
|  | - Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje o instalación de las Obras. |
|  | - País del Contratante: es el país especificado en las CPC. |
|  | - Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la subcláusula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación. |
|  | - Planos: son documentos gráficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. |
|  | - Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. |
|  | - Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. |
|  | - Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. |
|  | - Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por la utilidad y cargos adicionales. |
|  | - Prestatario/Beneficiario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. |
|  | - Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y definido como tal en las CPC. |
|  | - Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. |
|  | - Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista, de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las CPC y que será el representante permanente del Contratista en el Sitio de las Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones del Contratante. |
|  | - Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista. |
|  | - Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos. |
|  | - Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. |
|  | - Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a los que se refiere la cláusula 67 de las CGC que no pudieron ser detectados durante la ejecución y recepción de las Obras y que se hacen evidentes en fechas posteriores a la emisión del Certificado de corrección de defectos y de terminación de las Obras. |
|  | Interpretación |
| 2 | Excepto cuando el contexto exija lo contrario: - palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; - palabras indicando un género incluyen todos los géneros - disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes; - "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; la palabra "propuesta" es sinónimo de "oferta" y "ofertante" con "proponente" y las palabras "bases de licitación" con "documentos de licitación". |
|  | Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras será responsable de proporcionar las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC. |
|  | Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). |
|  | Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. |
|  | Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. |
|  | Limitaciones de dispensas - Con sujeción a l indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. |
|  | Divisibilidad |
|  | Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula, inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. |
|  | Disposiciones de integridad |
|  | El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de Integridad). |
|  | El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco |
| ## Idioma |  |
|  | El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC |
|  | Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. |
|  | El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. |
| ## Ley aplicable |  |
|  | El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. |
| ## Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) |  |
|  | Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. |
| ## Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios |  |
|  | Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. |
|  | Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios. |
| ## Confidencialidad |  |
|  | Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras objeto del Contrato. |
|  | Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Contratante. |
|  | No obstante lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2. El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad. |
|  | La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1 a 9.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: - el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; - actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; - puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. |
|  | Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero. |
|  | Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y, por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en la ley aplicable. |
|  | ## Conflicto de interés |
|  | El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. |
|  | Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni sus subcontratistas podrán: - Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, - Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC. |
|  | De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. |
|  | ## Representantes autorizados |
|  | El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el Gerente de Obras, definido en la subcláusula 1.1 t) de las CPC. El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 qq) de las CPC. |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. |
|  | ## Decisiones del Gerente de Obras |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. El Gerente de Obras interpretará los requisitos establecidos en los documentos del Contrato y juzgará si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Gerente de Obras habrá de ser compatible con la intención de los documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos. |
|  | ## Delegación de funciones del Gerente de Obras |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar cualquier delegación de funciones. |
|  | ## Superintendente de construcción |
|  | Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras. El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras. |
|  | Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, este no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de Contratante. |
|  | ## Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes |
|  | Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento, aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la subcláusula 5.1. de las CGC. |
|  | La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección. |
|  | Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación. |
|  | ## Subcontratos |
|  | En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente de Obras. |
|  | La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del cumplimiento ni alterará ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del Contrato. |
| ## Cesión |  |
|  | El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato. |
| ## Otros Contratistas |  |
|  | El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y previamente deberá notificar al respecto al Contratista. |
| ## Personal del Contratista |  |
|  | El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y observarán una adecuada conducta moral y ética. |
|  | Para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su Oferta. |
|  | El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del Contratista. El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la Oferta. |
|  | A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1 y 19.2. El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
|  | Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por cuenta del Contratista. |
|  | Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo dispuesto en la subcláusula 19.4 antedicha. |
| ## Riesgos |  |
|  | Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
|  | Riesgos del Contratante - Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o daños a la propiedad solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de: - la negligencia, o la violación de los deberes establecidos por la ley aplicable, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y - el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras. - El riesgo de pérdida o daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, únicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. - Desde la Fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - las pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales que: - No sean consecuencia de un defecto que existía en la Fecha de terminación; - No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de terminación; o - Sea consecuencia de un evento que constituía un riesgo del Contratante y que ocurrió antes de la Fecha de terminación. |
|  | Riegos del Contratista Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2 anterior, serán riesgos del Contratista: - Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos: - El riesgo de pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - El riesgo de pérdida o daños a los Equipos; y El riesgo por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato. |
| ## Seguros |  |
|  | Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: - Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - Pérdida o daños a los Equipos; y - Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato Estos seguros deben cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. |
|  | El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. |
|  | Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. |
|  | Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
|  | Si el Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos, el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. |
|  | La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, no liberará al Contratista de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que se ocasionen en caso de algún siniestro. |
|  | En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes. |
| ## Informes de investigación del Sitio de las Obras |  |
|  | Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a, entre otros: - la naturaleza del terreno y su subsuelo, - la forma y las condiciones del lugar, - los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, - las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar las Obras, - los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir. El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. No se considerará ningún reclamo en relación con lo anterior contra el Contratante. |
| ## Construcción de las Obras por el Contratista |  |
|  | El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado. |
| ## Garantía de cumplimiento |  |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| ## Toma de posesión del Sitio de las Obras |  |
|  | El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras. |
|  | En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las Obras. El incumplimiento de estas disposiciones conllevará la aplicación del artículo 64.3 de las CGC. |
| ## Acceso al Sitio de las Obras |  |
|  | El Contratista permitirá al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. |
| ## Sustentabilidad ambiental y social |  |
|  | El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC. El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia. |
| ## Seguridad |  |
|  | El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras, valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las Obras. |
| ## Descubrimientos de valor o interés |  |
|  | Las formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificará prontamente al Gerente de Obras y acatará las instrucciones al respecto que este imparta |
| ## Conclusión de las Obras en la fecha prevista |  |
|  | Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse en la Fecha Prevista de Terminación. |
| ## Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras |  |
|  | El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC. |
|  | El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos previstos. |
|  | El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. |
|  | El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. |
|  | Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| ## Inspecciones y auditorías por parte del Banco |  |
|  | El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los costos. |
|  | El Contratista permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subcontratistas permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. |
|  | Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
|  | El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco). |
| ## Resolución de controversias |  |
|  | Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. |
|  | En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes. |
|  | Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje. |
|  | Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 33.2 de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 33.3. de las CGC, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. |
|  | A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, - las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y - el Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. |
| # CONTROL DE PLAZOS |  |
| ## Programa |  |
|  | Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las actividades relativas a las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos trabajos. |
|  | El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al Gerente de Obras para su aprobación |
|  | Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en la CGC 35.2, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. |
|  | La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| ## Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras |  |
|  | Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones serán verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato, revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Cláusula CGC 39. |
|  | El Gerente de Obras llevará un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrará copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| ## Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación |  |
|  | El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras ordenadas a través de una Variación. |
|  | Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo. Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. |
|  | El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en esa fecha. |
| 36.4 | Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| ## Aceleración de las Obras |  |
|  | Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecución de las Obras o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para reprogramar la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta. |
|  | Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. |
|  | Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
|  | Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración. |
| ## Demoras ordenadas por el Gerente de Obras |  |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican. |
| ## Advertencia anticipada |  |
|  | El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. |
|  | El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |
| ## Caso fortuito o fuerza mayor |  |
|  | Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato. |
|  | En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al Gerente de Obras si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender los trabajos en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras deberá certificar la suspensión del Contrato. |
|  | El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. |
|  | Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad de cumplimiento continúe. |
|  | En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por terminado el Contrato. |
|  | En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera trabajos ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |
| ## Suspensión temporal de la ejecución de las Obras |  |
|  | El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de la ejecución de las Obras por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo establecido en la sub-cláusula 64.2 del presente documento. La notificación deberá incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras. Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento. Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato. |
|  | Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de las Obras durante el periodo de suspensión. |
|  | El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se encuentran almacenados. |
|  | Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la fecha en la que deberá reanudar los trabajos. |
|  | La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 36.4 de estas CGC. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se describe en las CPC. |
|  | Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con la subcláusula 40.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 41.3 supra, pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio de las Obras. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo indispensable que tenga una función específica durante la suspensión. |
|  | Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al Contratista, El Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del gerente de obras. |
|  | En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida. |
| # Control de Calidad |  |
| ## Identificación de defectos y pruebas |  |
|  | El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| ## Corrección de defectos y defectos no corregidos |  |
|  | El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. |
|  | Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
|  | Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación mencionada en la subcláusula 43.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado más una penalización conforme se indica en la subcláusula CGC 56.2, siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista. |
| # Control de Costos |  |
| ## Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato |  |
|  | La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio del Contrato estará determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los materiales utilizados en la ejecución total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Gerente de Obras y los precios unitarios contenidos en la oferta del Contratista. En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para imprevistos, el alcance y mecanismo de autorización para el uso de estas estará definido en las CPC. |
| ## Modificaciones del Precio del Contrato. |  |
|  | Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio inicial del Contrato contemplado de conformidad con la cláusula 45 de estas CGC, deberá informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los materiales que han de utilizarse. |
|  | Si para un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere en más de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio Inicial del Contrato en más de quince por ciento (15%), a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. |
|  | Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con precios unitarios. |
| ## Variaciones (Órdenes de cambio) |  |
|  | El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio, introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier parte de éstas que considere necesaria. |
|  | Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente de Obras analizará la cotización que presente el Contratista. |
|  | Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la subcláusula 45.2 o su calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de cantidades con precios unitarios. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. |
|  | Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. |
|  | Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. |
|  | El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
|  | Todas las Variaciones autorizadas deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| ## Proyecciones de flujo de efectivo |  |
|  | Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| ## Pago de anticipo |  |
|  | El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos incluidos en el Apéndice I. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. |
|  | El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas correspondientes u otros documentos. |
|  | El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios. |
| ## Certificados de pago |  |
|  | El Contratista presentará al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 49.5. |
|  | Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas. |
|  | El Gerente del Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados, precisará los montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes. |
|  | El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluirá, en su caso, la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
|  | En consideración de información más reciente, el Gerente de Obras puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente. |
|  | Se entenderá que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indicó precio están cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no serán considerados para el pago. |
| ## Pagos |  |
|  | Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. |
|  | El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado. |
|  | Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las monedas de pago. |
|  | Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en la subcláusula 50.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. |
| ## Monedas |  |
|  | Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta. |
| ## Eventos Compensables |  |
|  | Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: - El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1 de las CGC. - El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. - El anticipo se paga con retraso. - Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. - El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. - El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. - El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. - El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. - Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. - El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos, licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos, licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. - Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. - Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor conforme se definen en la cláusula CGC 41. - El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. |
|  | Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. |
|  | Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. |
|  | En los casos mencionados en la subcláusula 52.1 el Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| ## Disposiciones tributarias |  |
|  | El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de las cláusulas 49 y 54 de las CGC. |
|  | Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. |
|  | Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes. |
| ## Ajustes de Precios |  |
|  | Únicamente si así se estipula en las CPC, los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente que se especifique en las CPC: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) + Cc (Enc/Eoc) + … en la cual: Ac es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porción no ajustable. Pc es el factor de ajuste; Bc y Cc … son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones ajustables del Precio del Contrato Imc, Enc… es el índice vigente al final del mes que se factura, Ioc, Eoc … es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas La suma de los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc …debe ser igual a 1 (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes se agrega al Precio del Contrato. |
|  | Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a las fluctuaciones en los precios. |
| ## Retenciones |  |
|  | Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 60.2 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista deberá sustituir la retención con una garantía de calidad de las Obras la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en los CPC y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. Esta garantía podrá ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras reguladas en el país del Contratante. Si la garantía o fianza es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía incondicional y a primer requerimiento. |
| ## Penalizaciones, multa o deducciones al pago |  |
|  | En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. |
|  | Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 43.3 de estas CGC, en caso de que el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 43.1, deberá pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la subcláusula 43.3 y especificado en las CPC. |
|  | Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 56.1, el Gerente de Obras deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 50.3 de las CGC. |
| ## Bonificaciones |  |
|  | Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC. Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| ## Trabajos por administración |  |
|  | Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente del Obras haya instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. |
|  | El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente del Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La información asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo. |
|  | Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 58.2 de las CGC. |
| ## Costo de reparaciones |  |
|  | En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 40 de las CGC), el Contratista realizará las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo determinase el Gerente de Obra. |
|  | En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la subcláusula 59.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así lo notificara, el Gerente de Obras tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras. |
| # Finalización del Contrato |  |
| ## Terminación de las Obras |  |
|  | Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por Defectos de conformidad con la cláusula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obra emita el Certificado de Corrección de Defectos. |
|  | Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace referencia la subcláusula 67.1, emitirá el Certificado de Corrección de defectos. |
|  | Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes. |
| ## Recepción de las Obras |  |
|  | El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |
| ## Liquidación final |  |
|  | Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. |
|  | El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. |
|  | De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago. |
| ## Manuales de Operación y de Mantenimiento |  |
|  | En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. |
|  | Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula 63.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |
| ## Terminación anticipada del Contrato |  |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratista El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los siguientes hechos: - El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación. - El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato. - El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC. - El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación por escrito del Contratante. - El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección de la ejecución de las Obras. - El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo estipulado en la subcláusula 17.1 |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratante El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si: - El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras conforme lo establecido en la cláusula 41, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes. |
|  | Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las subcláusulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. |
|  | Terminación por insolvencia El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante. |
|  | Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 4 al competir por el contrato o en su ejecución. |
|  | Terminación por conveniencia El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. |
|  | Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar por terminado el Contrato. |
|  | Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |
| ## Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista. Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya en el certificado al que hace referencia la subcláusula 66.1, serán propiedad del contratante. |
| ## Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. |
|  | Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |
| ## Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos |  |
|  | Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción que no hubiesen sido identificadas en el período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1. La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC. En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro. |

Condiciones Particulares del Contrato

Condiciones Particulares del Contrato

Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Ref. en las CGC | Condiciones Particulares del Contrato (CPC) |
| --- | --- |
| A. Disposiciones Generales |  |
| 1.1 (g) | El Contratante, organismo ejecutor es: El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) |
| 1.1 (q) | La Fecha de Inicio es: A partir de la toma de posesión del sitio de las obras. |
| 1.1 (s) | El plazo para la ejecución de las obras es Trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios a partir de la fecha de inicio del contratante Siendo la fecha prevista de terminación de la obra contabilizada a partir de la fecha de inicio |
| 1.1 (t) | El Gerente de Obras : Gestor Territorial de proceso, nombrado al momento de la adjudicación por la Dirección de Operaciones y Desarrollo Social. |
| 1.1 (ee) | Las Obras consisten en la construcción de proyectos de mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) y ejecución del componente de saneamiento de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos para los proyectos: Lote N° 1: 19956 Agua y Saneamiento Comunidad Terencio Munguía (por cada lote se realizara un contrato) |
| 1.1 (gg) | El país del Contratante es: Republica de Nicaragua |
| 1.1(nn) | El Prestatario/Beneficiario es: Republica de Nicaragua, Organismo Ejecutor Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) |
| 1.1 (oo) | El Sitio de las Obras está ubicada en el municipio Realejo del departamento: Chinandega y está definido de acuerdo a plano Macro y Micro del Proyecto. |
| 1.1 (qq) | El Superintendente de Construcción es: Se incorporará una vez que el contratista adjudicado lo designe. |
| 2.3 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: No Aplica |
| 5.1 | El idioma oficial es: Español |
| 6.1 | La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la Republica de Nicaragua |
| 7.1 | El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es: Se determinará una vez que se adjudique. (nombre del representante común del APCA, quién tiene las facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes del APCA.) En caso de que el adjudicado no sea APCA, se establecerá que No Aplica |
| 8.1 | No Aplica |
| 8.2 | No Aplica |
| 10.2 (c) | Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato son: No Aplica |
| 10.3 | Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de intereses después de terminado el contrato son: No Aplica |
| 13.1 | El Gerente de Obras no podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades. |
| 15.2 | Para El Contratante: Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), Contiguo a la Clínica Tiscapa, Altamira D´este. Managua, Nicaragua, Persona Contacto: Alberto Jose Lacayo, AJLacayo@fise.gob.ni, Tel: 505 (2278-1664 Para El Contratista adjudicado: ____________, dirección: _____ Tel: _______; Correo electrónico: |
| 18.1 | Lista de Otros Contratistas : No Aplica |
| 21.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: - (a) Seguro de “Todo Riesgo de Construcción” con un monto total de suma asegurada del 100% del valor del contrato. - Seguro de “Responsabilidad Civil” con un monto total de suma asegurada del 5% del valor del contrato. El Contratista deberá contratar conjuntamente, a nombre del Contratista y del Contratante, dichos seguros para cubrir pérdidas o daños materiales por una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la firma de contrato. Para el FISE no aplican los deducibles de los seguros. Estos seguros deberán permanecer vigentes durante la ejecución de la obra, pudiéndose prorrogar en caso necesario. Cuando haya variaciones en el monto del contrato, los Seguros deberán ser corregidos en la proporción correspondiente |
| 22.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Informe de Zona de Obras |
| 24.1 | El monto de la Garantía de Cumplimiento es: Nota: Se incorporará una vez se determine el precio del contrato. Garantía Bancaria: Diez por ciento del precio del contrato. - El Contratista, deberá presentar una Garantía de Ejecución/Cumplimiento por un porcentaje de 10% del precio del contrato y por un plazo de 500 días calendario contados a partir de la firma de contrato. - Esta garantía deberá ser tipo “bancaria”, a primer requerimiento y de fácil ejecución, que sea irrevocable, incondicional y de pago inmediato contra simple requerimiento del beneficiario, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria,.y deberá ser presentada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, a más tardar el día de firma de contrato. de conformidad con el Clausula 24.1 de las CPC - La Garantía de Ejecución/Cumplimiento deberá permanecer vigente durante la ejecución de la obra, pudiéndose prorrogar en caso necesario. Cuando haya variaciones en el monto del contrato, la garantía deberá ser enmendada en la proporción correspondiente. |
| 25.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): de 15 días calendario a partir de la firma de contrato. |
| 25.2 | El plazo estipulado para la obtención del acceso a terrenos que excedan el sitio de la obra y no sean de carácter público, así como la presentación al Gerente de Obra de los permisos correspondientes será de (treinta días calendario) a partir de la firma del contrato. |
| 27.1 | El Contratista deberá tomar todas las medidas requeridas para proteger el medio ambiente establecidas en la Autorización Ambiental con resolución emitida por MARENA. |
| 32.3 | El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de dos años contados a partir de la emisión del Acta de Recepción Final. |
| 33.3 | El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a lo siguiente: Las consultas y negociaciones entre las partes, señaladas en la sub clausula CGC 33.2, durarán como máximo veinte días contados a partir de que una de las partes notifique a la otra, la existencia de un conflicto o controversia. La notificación señalada en el párrafo anterior, deberá ser acompañada de una exposición clara y detallada de los hechos que se consideran constitutivos del conflicto y los soportes documentales y técnicos en que se fundamenta. Dentro de los tres días calendario siguientes a la notificación, se deberá conformar una comisión de trabajo compuesta por no más de tres representantes por cada una de las partes, a fin de procurar un acuerdo que ponga fin al conflicto o controversia. La comisión de trabajo podrá apoyarse de asesores técnicos. Si no se concreta un acuerdo conforme la Subcláusula CGC 33.2, las partes deberán tratar de resolver el conflicto a través de una mediación que se realizará en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial de Nicaragua, conforme la Ley número 540, Ley de Mediación y Arbitraje. La parte que inste la mediación, deberá notificar por escrito a la contraria los puntos sobre los que recae el conflicto o controversia a resolver y de ser posible las soluciones propuestas. En el mismo acto de notificación, entregará la invitación para la realización del trámite de mediación. El plazo máximo de duración del proceso de mediación será de treinta días calendario, contados a partir de la notificación e invitación señaladas en el párrafo anterior. Dicho plazo podrá ser ampliado por acuerdo común de las partes. |
| 33.4 | El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de cincuenta días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 33.5 de las CGC, serán: (Si el contrato es con contratistas extranjeros, entre los reglamentos que rigen los procedimientos se podrá considerar: - El Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés), CGC 33.4a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. Con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) a) La Autoridad nominadora será un Juez de distrito civil de la ciudad de Managua. b) El número de árbitros será de tres. c) El lugar de arbitraje será Managua, Nicaragua. d) El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español. e) El derecho sustantivo aplicable será el de la Republica de Nicaragua. f) El arbitraje será de derecho. g) Sera Ad hoc. Si el contrato es con contratistas nacionales, Toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante. Las partes acuerdan someter toda controversia o reclamo que resulte del presente contrato, a un proceso arbitral, administrado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de dicho Centro. El lugar del arbitraje será en las instalaciones de dicho centro, ante un tribunal arbitral constituido por un (01) Árbitro, elegido por el Centro de Arbitraje mencionado, quien decidirá conforme a equidad. El idioma que se utilizará es el español. El laudo arbitral deberá dictarse en un período máximo de un mes y siendo definitivo y obligatorio para las partes |
| B. Control de Plazos |  |
| 34.1 | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de quince días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| 34.2 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de noventa días calendario. |
| 34.3 | El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de : C$ 10,000(Diez mil córdobas). |
| 40.1 | El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: Las situaciones de carácter natural o Sociopolítico, que impidan la continuación de las obras por más de cinco días continuos. Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor y/o caso fortuito” significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tampoco viable que puede considerarse razonablemente imposible en atención a las circunstancias. Tales eventos incluyen los siguientes, sin que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierre de firmas u otras acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca la fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres o acciones industriales) confiscación o cualquier otra medida adoptada por organismos gubernamentales. El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: Las situaciones de carácter natural o Sociopolítico, que impidan la continuación de las obras por más de cinco días continuos. Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor y/o caso fortuito” significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tampoco viable que puede considerarse razonablemente imposible en atención a las circunstancias. Tales eventos incluyen los siguientes, sin que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierre de firmas u otras acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca la fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres o acciones industriales) confiscación o cualquier otra medida adoptada por organismos gubernamentales. No se consideran caso fortuito ni fuerza mayor i) Ningún evento causado por la negligencia o intención de una de las Partes o del Subcontratista, agentes o empleados de esta parte, ni ii) Ningún evento de la Parte diligente podría razonablemente haber A) tenido en cuenta en el momento de celebrarse este Contrato y B) Evitado o superado durante el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. No se considerará fuerza mayor o caso fortuito la insuficiencia de fondos o incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del presente Contrato. El Contratista en caso fuerza mayor o caso fortuito informará por escrito al Contratante con la mayor brevedad posible, una vez comprobada la información procederá a ponerse de acuerdo con El Contratante en una de las siguientes alternativas: A) Prorrogar el contrato por un tiempo igual a la demora; B) Establecer nuevas obligaciones contractuales a partir del momento; o C) Rescindir el contrato sin responsabilidades para ambas partes contratantes, haciendo la liquidación al Contratista conforme a los servicios prestados. La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor o caso fortuito y que la Parte afectada por tal evento haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deberá adoptar lo antes posible todas las medidas que sean razonables a fin de eliminar el impedimento que exista para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito notificará a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible, y en todo caso a más tardar cinco (5) días calendarios después de ocurrido el hecho, notificación en la cual proporcionará pruebas de la naturaleza y el origen del mismo; igualmente, notificará sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible. Las Partes adoptarán todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito. Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, Esta solicitud se someterá a la aprobación de El Contratante quien aprobará o rechazará la extensión solicitada. Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los servicios como consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, El Contratista tendrá el derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los Términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al termino de dicho período. A más tardar treinta (30) días calendarios después de que El Contratista, como resultado de evento de fuerza mayor o caso fortuito, se vea impedido de prestar una parte importante de los Servicios, las Partes se consultarán mutuamente con el fin de acordar las medidas que convenga adoptar en atención a las circunstancias. |
| 41.6 | En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al Contratista los siguientes: No Aplica |
| C. Control de la Calidad |  |
| 43.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es doce meses contados a partir de la emisión de acta de recepción final. |
| D. Control de Costos |  |
| 44.1 | No Aplica |
| 48.1 | El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 30% y se pagará(n) al Contratista a más tardar treinta días. El Treinta por ciento (30%) del precio del contrato, únicamente cuando el contratista lo solicite y se pagará(n) al Contratista a más tardar treinta días después de que se presente la garantía bancaria de anticipo. El contratista deberá entregar al contratante una garantía bancaria de anticipo, dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la vigencia del presente contrato, por el cien el 100% del monto otorgado, con una vigencia de 500 días calendario contados a partir de la Orden de Inicio. Esta garantía deberá ser tipo “Bancaria” de fácil ejecución que sea incondicional y a primer requerimiento y emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). La Garantía de Anticipo debe permanecer vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente. En caso que se requiera prorrogar, se podrá emitir por el monto pendiente de amortizar. |
| 49.2 | El plazo para que el Gerente de Obras verifique la solicitud de pago de avaluó del Contratista y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de diez (10) días. |
| 50.1 | No aplica |
| 50.2 | El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de Obras es de treinta días a partir de la fecha de cada certificado. |
| 50.3 | La tasa de interés para los pagos atrasados es: No Aplica |
| 51.1 | La moneda del país del Contratante es: Cordoba Se pagará el valor del Contrato, menos el impuesto directo de retenciones sobre la renta (IR), en moneda córdobas equivalentes a dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua a la fecha de emisión de cada cheque respectivo. Pagos por avance de obra, recibidos a plena satisfacción. |
| 54.1 | El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 54 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes (no se aplica) Los coeficientes para el ajuste de precios son: - Para (indique el nombre de la moneda): (i) (indique el porcentaje) % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) (indique el porcentaje) % es la porción ajustable (coeficiente B). …. - Para (indique el nombre de la moneda): (i) (indique el porcentaje) % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) (indique el porcentaje) % es la porción ajustable (coeficiente B). El índice I para la moneda local será (indique el índice). El índice I para la moneda internacional indicada será (indique el índice). (Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante). El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda internacional indicada, será (indique el índice). (Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante). |
| 55.1 | La proporción que se retendrá de los de pagos es: No Aplica |
| 55.3 | La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de una garantía de calidad conforme a lo siguiente: Tipo de instrumento: Garantía Bancaria de primer requerimiento de Vicios Ocultos Monto: Cinco por ciento (5%) del precio del Contrato, Moneda Dólar de los Estados Unidos de Norte América Vigencia: Doce Meses contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Final de las obras |
| 56.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.05 y 0.10 por ciento por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 5 al 10 por ciento del precio final del Contrato. (Generalmente la indemnización por daños y perjuicios se establece entre el 0.05 y 0.10 por ciento por día, y el monto total no deberá exceder del 5 al 10 por ciento del Precio del Contrato. Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por daños y perjuicio por secciones, aquí se deberá especificar el monto de estas últimas.) |
| 56.2 | La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será del costo de la corrección del defecto. |
| 57.1 | La bonificación para la totalidad de las Obras es NO APLICA. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es NO APLICA |
| E. Finalización del Contrato |  |
| 63.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar treinta (30) días calendarios a partir del acta de recepción sustancial. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar treinta (30) días calendarios a partir del acta de recepción sustancial. |
| 63.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 63.1 es de C$ 10,000 (Diez mil córdobas) |
| 64.1 (c) | El número máximo de días es (36 días; consistente con la Subcláusula 56.1 sobre liquidación por daños y perjuicios). |
| 66.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago posteriores a la terminación anticipada es será establecido en el informe de finiquito correspondiente (En caso que aplique) |
| 67.1 | Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos son: a 1 año en caso de fallas o defectos estructurales |

# Apéndice 1: Disposiciones de integridad

A. 	Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice.

B.	Prácticas Prohibidas:

El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:

i.	Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.

ii.	Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii.	Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv.	Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v.	Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

C.	Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i.	Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

ii.	Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato.

iii.	A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas.

iv.	Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato.

v.	Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vi.	Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

i.	No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii.	Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste.

iii.	Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro.

iv.	Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.

v.	Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción.

vi.	Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad.

D.	Proceso de Auditoría e Investigación:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida.

E.	Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes:

- Emisión de una amonestación por escrito.

- Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.

- Suspensión de desembolsos.

- Desobligación de recursos.

- Solicitar el pago anticipado de los recursos.

- Cancelar el negocio o la relación contractual.

- Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación.

- Solicitud de garantías adicionales.

- Ejecución de fianzas o garantías.

- Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato.

F.	Lista de Contrapartes Prohibidas:

El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE.

El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista.

Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas.

# Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco

Gestión ambiental y social

1.1 General

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las molestias que puedan sufrir las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

1.2 Informes

El Contratista incorporará como parte los informes de avance de las obras los indicadores ambientales, sociales, de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidos en el Numeral 4.

1.3 Instrumentos de gestión

El Contratista no podrá iniciar las Obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el Gerente de Obras exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando el Sistema de Gestión Ambiental y Social que se hubiese desarrollado para tales fines (SGAS), Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del Contratista) y las Normas de Conducta en materia Ambiental, Social, de Salud y Seguridad Ocupacional, que fueron presentados en la oferta y/o contenidas en las Especificaciones Técnicas. El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de Obras.

1.4 Prevención de la contaminación

El Contratista se cerciorará de que las emisiones y las descargas superficiales y los efluentes derivados de sus actividades no excedan los valores estipulados en las Especificaciones Técnicas o establecidos en las leyes aplicables.

Trabajo y condiciones laborales

2.1 Leyes laborales

El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, higiene, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

2.2 Contratación de personal y mano de obra

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, y cuando corresponda alimentación, transporte y alojamiento.

Se alentará al Contratista a contratar, en la medida de lo posible y razonable, personal y mano de obra con las calificaciones y la experiencia adecuadas que resida dentro del País.

2.3 Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio

El Contratista no empleará “trabajo forzoso”, entendido como todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de trabajo similares. El Contratista no empleará a personas traficadas.

2.4 Prohibición de trabajo infantil

El Contratista no empleará niños en ninguna forma de trabajo que constituya una explotación económica, que pueda ser peligrosa o que interfiera con la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El Contratista identificará la presencia de todas las personas menores de 18 años. En los países donde las leyes laborales pertinentes incluyan disposiciones relativas al empleo de menores, el Contratista deberá seguir esas leyes en cuanto se apliquen a sus actividades. No se deberán contratar menores de 18 años para realizar trabajos peligrosos. Para todo trabajo desarrollado por personas menores de 18 años el Contratista deberá realizar una evaluación adecuada de los riesgos y controles periódicos de salud, condiciones de trabajo y jornada laboral para el personal contratado.

2.5 Registros laborales de los trabajadores

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y el salario de cada uno de los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Gerente de Obras, y se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista.

2.6 Organizaciones de trabajadores

En países donde las leyes laborales pertinentes reconozcan el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con dichas leyes. En los casos en que las leyes laborales pertinentes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Contratista establecerá medios alternativos para que su personal pueda expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los casos antes mencionados, y en los casos en que las leyes laborales pertinentes no se pronuncien al respecto, el Contratista no impedirá que su personal establezca o se adhiera a organizaciones de trabajadores de su elección o participe en negociaciones colectivas, y no discriminará ni tomará represalias contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones y negociaciones colectivas. El Contratista deberá interactuar con los representantes de esos trabajadores. Se espera que las organizaciones laborales representen con justicia a los trabajadores que componen la fuerza de trabajo.

2.7 No discriminación e igualdad de oportunidades

El Contratante no deberá tomar decisiones laborales basándose en características personales no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratante deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidades y trato equitativo, y no deberá discriminar con respecto a aspectos de la relación de empleo, entre ellos el reclutamiento y la contratación, la remuneración (incluidos los salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los términos de empleo, el acceso a la capacitación, la promoción, el despido o la jubilación y la disciplina. En los países donde las leyes laborales pertinentes contienen disposiciones contra la discriminación en el empleo, el Contratista cumplirá con dichas leyes. Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan disposiciones contra la discriminación en el ámbito laboral, el Contratante deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta cláusula. No se considerará discriminación la adopción de medidas especiales de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores o la selección para un cargo basada en los requisitos inherentes al cargo.

El Contratista deberá adoptar medidas para prevenir y enfrentar el acoso, la intimidación o la explotación, especialmente con respecto a las mujeres.

2.8 Personal extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá llevar al País el personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará de que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para llevar al País a dicho personal.

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

2.9 Nivel salarial y condiciones de trabajo

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a |los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observado localmente por Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualquier otro beneficio gravable en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.

2.10 Instalaciones para el personal y la mano de obra

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones Técnicas, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar que sean necesarias para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

2.11 Salud y seguridad

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualquier lugar de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas adecuadas para cumplir todos los requisitos en materia de bienestar e higiene, así como para prevenir contagio de enfermedades transmisibles.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviará al Gerente de Obras, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Gerente de Obras.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud del Personal. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

2.12 Suministro de alimentos y abastecimiento de agua

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables para los fines del Contrato o en relación con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable para el consumo del Personal del Contratista.

Salud y seguridad de la comunidad

3.1 General

El Contratista evaluará los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las Comunidades durante todo el ciclo del proyecto y establecerá medidas de prevención y control acordes cómo parte de su Plan de Gestión Ambiental y Social.

3.2 Materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos

El Contratista evitará o minimizará las posibilidades de que la comunidad se vea expuesta a materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos que el proyecto pudiera generar. El Contratista realizará esfuerzos comercialmente razonables para controlar la seguridad de las entregas de materiales peligrosos, así como del transporte y la eliminación de desechos peligrosos, y aplicará medidas para evitar o controlar la exposición de la comunidad a plaguicidas.

3.3 Procedimientos de seguridad

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de seguridad; velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras; hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas y proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen como parte del proceso de recepción; y proporcionar las Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, protecciones y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

3.4 Personal de seguridad

En el caso de que el Contratista contrate directamente a empleados o contratistas para brindar seguridad a fin de proteger su personal y bienes, evaluará los riesgos que podrían implicar los arreglos de seguridad para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento del proyecto. Al realizar dichos arreglos, el Contratista se guiará por los principios de proporcionalidad y las prácticas internacionales recomendadas en lo que se refiere a la contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dicho personal, así como la legislación aplicable. El Contratista realizará investigaciones razonables para asegurarse de que los encargados de la seguridad no hayan estado implicados en abusos pasados, los capacitará adecuadamente en empleo de la fuerza (y, cuando corresponda, de armas de fuego), en conductas apropiadas hacia los trabajadores y las Comunidades, y les exigirá actuar conforme a la legislación aplicable. El Contratista no aprobará ningún uso de la fuerza, salvo cuando sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza. El Contratista debe proporcionar un mecanismo de atención de quejas para que las Comunidades puedan expresar sus inquietudes con relación a los arreglos de seguridad y las acciones del personal de seguridad.

El Contratista considerará y, cuando corresponda, investigará toda denuncia de actos ilegales o abusivos del personal de seguridad, tomará medidas (o instará a las partes pertinentes a tomarlas) para evitar que esos actos se repitan e informará sobre dichos actos a las autoridades públicas.

3.5 Salud

El Contratista procurará evitar o reducir al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas que pudiesen estar asociadas con la migración temporal o permanente de la fuerza laboral del proyecto.

Prevención del VIH/SIDA.

El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista i) realizará campañas de comunicación, información y educación, al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y todo el personal del Contratista y del Contratante, así como personal de transporte y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/sida en particular; ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda, y iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/sida (salvo que se acuerde otra cosa), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que el Contratista ha asignado para cumplir con este requisito.

Indicadores para los informes de progreso Ambientales, Sociales, de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional.

Indicadores para los informes periódicos:

a.	Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo contaminación o daños al suministro de agua o de tierras;

b.	Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes;

c.	Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados (informe negativo si no hay);

d.	Estado de todos los permisos y acuerdos:

i.	Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las personas que no recibieron permiso;

ii.	Estado de los permisos y consentimientos:

  - Lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente), situación de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

  - Enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al Gerente de Obras residente (o equivalente);

  - Identificar las principales actividades emprendidas en cada área cada mes y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento);

  - Para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de actividades mensuales y estado actual).

e.	Supervisión de salud y seguridad:

i.	Oficial de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos;

ii.	Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI – Equipo de Protección Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violación, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);

f.	Alojamiento de los trabajadores

i.	Número de expatriados alojados en alojamientos, número de trabajadores locales;

ii.	La fecha de la última inspección y los aspectos más destacados de la inspección, incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamaño de los espacios, etc.

iii.	Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones de alojamiento.

g.	VIH / SIDA: proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, ubicación de la clínica, número de tratamientos y diagnósticos de enfermedades que no sean de seguridad (sin nombres proporcionados);

h.	Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras clasificaciones según sea necesario);

i.	Capacitación:

i.	Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de inducción, fechas de formación de inducción;

ii.	Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de trabajadores que reciben la capacitación en materia de higiene, salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación ambiental y social;

iii.	Número y fechas de la capacitación para la sensibilización sobre el VIH / SIDA, número de trabajadores que reciben formación (este mes y en el mes pasado); las mismas preguntas para la sensibilización de género, o formación de banderillero(a)s

j.	Supervisión Ambiental y social:

i.	Biólogos: días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de inspecciones de cada uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de préstamo, áreas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prácticas ambientales o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio;

ii.	Sociólogos: días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas (por área: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, áreas de préstamo, áreas de desecho, clínica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / gestión del sitio; y

iii.	Oficial de relacionamiento comunitario: días trabajados (horas del centro comunitario abierto), número de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construcción / administración del sitio.

k.	Reclamos: lista de los agravios ocurridos en el periodo informado y no resueltos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido:

i.	Quejas laborales (internas);

ii.	Quejas de la comunidad

l.	Tráfico y vehículos / equipo:

i.	Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento;

ii.	Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento;

iii.	Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.).

m.	Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i.	Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos;

ii.	Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación;

iii.	Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento;

iv.	Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario);

v.	Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del agua o del suelo;

vi.	Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

vii.	Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este mes;

viii.	Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos requeridas emprendidas este mes.

n.	Cumplimiento:

i.	Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento 
o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

ii.	Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social: declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

iii.	Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación continuos o problemas de voladura, etc.

# Apéndice 3: Formularios de Garantías

Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato.

Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la emisión de garantías. El Prestatario/Beneficiario podrá incluir en este Apéndice formularios de otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando se mantengan las condiciones de los presentes formularios.

Para los formularios que indique el Prestatario/Beneficiario, es importante considerar el artículo 3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías a primer requerimiento, que dispone:

“Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben especificar:

- el Ordenante;

- el Beneficiario;

- el Garante;

- la transacción de base causa de la emisión de la Garantía;

- la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago;

- la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía;

- los términos del requerimiento de pago;

- cualquier disposición para reducir el montante de la garantía”

Formulario de Garantía de Cumplimiento

(Garantía Bancaria - A primer Requerimiento)

(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)

(Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)

Llamado a Licitación No.: (Indique número de referencia del Llamado a Licitación)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.  (indique el número de referencia de la Garantía de Cumplimiento)

Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptación de fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras), la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del (indicar el año), lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

(Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco)

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

Garantía a primer requerimiento

(El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado)

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario:  (indique el Nombre y dirección del Contratante)

Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de selección)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía)

Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el Contratista”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras) contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del banco).

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.

(firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)

______________________

# Carta de Aceptación

(Papel con membrete del Contratante)

. . . . . . . (fecha). . . . . ..

Para:	. . . . . . . . .. (nombre y dirección del Contratista) . . . . . . . . ..

Asunto: . . . . . . . . ..  (Notificación de Adjudicación del Contrato No.) . . . . . . . . . .

Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepción de ofertas) para la ejecución de (nombre y número de identificación del proceso, de acuerdo con el contenido del numeral 1.1 de los DDL) por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda), con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar:

                - Garantía de Ejecución y Cumplimiento de contrato dentro de los próximos 28 días posteriores a la recepción de esta Carta de Aceptación de acuerdo con las condiciones del contrato utilizando el formulario de Garantía de Ejecución y Cumplimiento de Contrato.

                - Documentación conforme al numeral l 43.1 de los DDL

Firma autorizada: __________________________________________________________

Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________

Nombre del Contratante: _____________________________________________________

Adjunto: Modelo de contrato

Notificación de Intención de Adjudicación

(Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta)

A la atención del Representante del oferente

Nombre: (insértese el nombre del Representante del oferente)

Dirección: (indicar la dirección del Representante Autorizado)

Números de teléfono: (insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado)

Dirección de correo electrónico: (insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado)

(IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los oferentes. 
La Notificación debe enviarse a todos los oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.)

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: (correo electrónico) el (fecha) (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Contratante: (insertar el nombre del Contratante)

Proyecto: (insertar nombre del proyecto)

Título del contrato: (indicar el nombre del contrato)

País: (insertar el país donde se realiza la licitación)

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: (indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación)

Licitación No: (insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones)

El resultado del proceso es

- Adjudicatario

| Nombre: | (ingresar el nombre del oferente seleccionado)) |
| --- | --- |
| Dirección: | (ingresar la dirección del oferente seleccionado) |
| Precio del contrato: | (ingresar el precio de la oferente ganadora) |

- Otros Oferentes

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito.

4. Plazo para presentar protestas o quejas

Con esta Notificación de Intención de Adjudicación, se le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior, con esta transmisión comienza el periodo durante el cual usted puede presentar protestas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subcláusula 37.2 de los DDL

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma: 	______________________________________________

Nombre:	______________________________________________

Título / cargo: 	______________________________________________

Teléfono: 	______________________________________________

Email:	______________________________________________

Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato.

Indique la fecha que corresponda treinta días después de la Fecha de terminación Prevista.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.